Sistema de ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA GRANDE VITÓRIA

MUNICÍPIO DE SERRA

sistema JACARAÍPE (SETORES JACARAÍPE E NOVA ALMEIDA)

PLANEJAMENTO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DOS SETORES

RELATÓRIO TÉCNICO

Nº CESAN: C-035-003-00-5-RT-0001

NOVEMBRO DE 2014

APRESENTAÇÃO

A GANEM Engenharia EPP Ltda apresenta a seguir um planejamento para implantação das obras de reforço e setorização do Sistema Jacaraípe (setores Jacaraípe e Nova Almeida), localizado no município da Serra e pertencente ao sistema de abastecimento de água da Grande Vitória

Este trabalho visa determinar a ordem de prioridade das intervenções necessárias a setorização com foco no fechamento individual dos distritos de medição e dos setores controlados por válvulas redutoras de pressão e por boosters.

O trabalho foi desenvolvido no âmbito do contrato n° 284/2012 celebrado com a CESAN – Companhia Espírito Santense de Saneamento, e está apresentado em volume único.

SUMÁRIO

1	OBJETIVO	4

2	DESCRIÇÃO DO SISTEMA JACARAÍPE	5

2.1	Sistema Macro	5

2.1.1	Descrição Geral	5

2.1.2	Reservatórios	6

2.1.3	Unidades Elevatórias	7

2.1.4	Adutoras	9

2.2	Setor Jacaraípe	11

2.2.1	Considerações Gerais	11

2.2.2	Reservatórios	12

2.2.3	Unidades Elevatórias	12

2.2.4	Válvulas Redutoras de Pressão	13

2.2.5	Adutoras e Rede de Distribuição	14

2.3	Setor Bairro das Flores	14

2.3.1	Considerações Gerais	14

2.3.2	Adutoras e Rede de Distribuição	15

2.4	Setor Nova Almeida	16

2.4.1	Considerações Gerais	16

2.4.2	Reservatórios	17

2.4.3	Unidades Elevatórias	18

2.4.4	Adutoras e Rede de Distribuição	18

2.5	Setor Praia Grande	19

2.5.1	Considerações Gerais	19

2.5.2	Unidades Elevatórias	20

2.5.3	Adutoras e Rede de Distribuição	21

3	PLANEJAMENTO DAS INTERVENÇÕES PROPOSTAS	22

3.1	Diretrizes Iniciais	22

3.2	Metodologia	23

4	RESULTADOS DO PLANEJAMENTO	27

4.1	Apresentação	27

4.2	Considerações finais	31

ANEXO 01 – LISTA DE INTERVENÇÕES PROJETADAS	34

ANEXO 02 – GRÁFICOS DE GANTT	68

ANEXO 03 – ORÇAMENTO	88

ANEXO 04 – DESENHOS	104

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Divisão de setores do Sistema Jacaraípe.	5

Figura 2 – Localização e área de influência dos reservatórios do Sistema Jacaraípe.	7

Figura 3 – Localização das elevatórias do Sistema Jacaraípe.	8

Figura 4 – Localização das principais adutoras do Sistema Jacaraípe.	10

Figura 5 – Distritos de Medição e Controle e principais unidades do Setor Jacaraípe.	12

Figura 6 – Localização das unidades elevatórias do Setor Jacaraípe.	13

Figura 7 – Posicionamento das VRP e área de influência no Setor Jacaraípe.	14

Figura 8 – Distritos de Medição e Controle e principais unidades do Setor Bairro das Flores.	15

Figura 9 – Distritos de Medição e Controle e principais unidades do Setor Nova Almeida.	17

Figura 10 – Localização das elevatórias do Setor Nova Almeida.	18

Figura 11 – Distritos de Medição e Controle e principais unidades do Setor Praia Grande.	19

Figura 12 – Localização das unidades elevatórias do Setor Praia Grande.	20

Figura 13 – Exemplo da codificação utilizada no conjunto de plantas.	26

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Fases de Implantação – Sistema Jacaraípe.	23

Tabela 2 – Codificação apresentada em planta por fase.	24

Tabela 3 – Codificação apresentada em planta por fase.	27

Tabela 4 – Codificação por fase e por setor.	30

Tabela A1 – Lista de intervenções projetadas – Setor Jacaraípe - Rede Macro.	34

Tabela A2 – Lista de intervenções projetadas – Setor Jacaraípe – DMC 1.1.	35

Tabela A3 – Lista de intervenções projetadas – Setor Jacaraípe – DMC 1.2.	39

Tabela A4 – Lista de intervenções projetadas – Setor Jacaraípe – DMC 1.3.	42

Tabela A5 – Lista de intervenções projetadas – Setor Jacaraípe – DMC 1.4.	43

Tabela A6 – Lista de intervenções projetadas – Setor Jacaraípe – DMC 1.5.	47

Tabela A7 – Lista de intervenções projetadas – Setor Jacaraípe – DMC 1.6.	51

Tabela A8 – Lista de intervenções projetadas – Setor Jacaraípe – DMC 1.7.	54

Tabela A9 – Lista de intervenções projetadas – Setor Jacaraípe – DMC 1.8.	57

Tabela A10 – Lista de intervenções projetadas – Setor Jacaraípe – DMC 1.9.	59

Tabela A11 – Lista de intervenções projetadas – Setor Nova Almeida - Rede Macro.	60

Tabela A12 – Lista de intervenções projetadas – Setor Nova Almeida – DMC 3.1.	61

Tabela A13 – Lista de intervenções projetadas – Setor Nova Almeida – DMC 3.2.	62

Tabela A14 – Lista de intervenções projetadas – Setor Nova Almeida – DMC 3.3.	63

Tabela A15 – Lista de intervenções projetadas – Setor Nova Almeida – DMC 3.4.	65

Tabela A16 – Lista de intervenções projetadas – Setor Bairro das Flores - Adutora.	67

RELATÓRIO

# OBJETIVO

O objetivo do presente trabalho é apresentar um planejamento das obras necessárias à implantação do projeto de melhorias e setorização dos setores Jacaraípe e Nova Almeida, que fazem parte do Sistema Jacaraípe. O estudo visa ainda à adequação dos orçamentos que serão utilizados para a licitação da referida obra com base nos parâmetros solicitados pela contratante e que serão abordados no decorrer do trabalho.

O projeto de melhorias e setorização resultou de um estudo de análise operacional apresentado no documento nº C-035-000-80-5-RT-0008, cuja revisão 01 foi emitida em janeiro de 2013. O orçamento a ser adequado foi emitido no documento nº C-035-003-80-5-OR-0001.

# DESCRIÇÃO DO SISTEMA JACARAÍPE

## Sistema Macro

### Descrição Geral

O Sistema Jacaraípe é composto pelos setores Jacaraípe, Bairro das Flores, Nova Almeida e Praia Grande.

Os setores Jacaraípe, Nova Almeida e Praia Grande possuem unidade de reserva própria. Apenas o Setor Bairro das Flores não conta com reserva própria e será abastecido pelo Reservatório Jacaraípe. Todo o sistema é abastecido pela ETA V, localizada no complexo Planalto. A Figura 1 apresenta o contorno dos setores citados, e a localização das principais unidades do sistema macro.

2

3

4

1

RAT

Praia Grande

Complexo Jacaraípe

Complexo

Nova Almeida

Legenda:

- Setor Jacaraípe

- Setor Bairro das Flores

- Setor Nova Almeida

- Setor Praia Grande

Complexo Planalto

Figura 1 – Divisão de setores do Sistema Jacaraípe.

Utilizou-se a denominação de complexo para se referir a um conjunto de unidades do sistema localizadas numa mesma área. O complexo Planalto corresponde a área da ETA Carapina, que contempla diversas unidades sendo pertinentes para o presenta sistema os reservatórios enterrados e as elevatórias que recalcam para Jacaraipe e Feu Rosa; o complexo Jacaraípe é composto por reservatórios apoiado e elevado, e elevatórias para o elevado e para Nova Almeida; e o complexo Nova Almeida também é composto por reservatórios apoiado e enterrado e elevatória para o elevado e para Praia Grande.  Segue a descrição das unidades que compõem o sistema macro.

### Reservatórios

Dentre os reservatórios da área de estudo, considera-se que pertençam ao sistema macro: (i) o RAT enterrado Planalto, o RAT apoiado Jacaraípe; (ii) o RAT elevado Jacaraípe; (iii) o RAT apoiado Nova Almeida; e (iv) o RAT apoiado Praia Grande. A Figura 2 apresenta a localização desses reservatórios e suas respectivas áreas de influência.

O Reservatório Enterrado Planalto encontra-se localizado na ETA V e funciona como poço de sucção para as bombas da Elevatória Planalto. O mesmo é composto por duas células, com capacidade total de 10000 m³, sendo responsável não apenas pelo abastecimento do Sistema Jacaraípe, mas de todo o município de Serra.

O Reservatório Apoiado Jacaraípe está localizado na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, no complexo Jacaraípe. Atualmente este reservatório possui capacidade de 5000 m³ e deverá ter sua capacidade ampliada em mais 10000 m³ para atender ao cenário 2032.

O Reservatório Elevado Jacaraípe localiza-se na mesma área do apoiado, no complexo Jacaraípe e é abastecido pela Elevatória de Água Tratada Jacaraípe/Elevado. Trata-se de uma unidade existente, com capacidade para 1500 m³, sem previsão de ampliação, e que no cenário 2032 é responsável pelo abastecimento dos setores Jacaraípe e Bairro das Flores.

O Reservatório Apoiado Nova Almeida localiza-se no complexo Nova Almeida e é abastecido pela Elevatória de Água Tratada Jacaraípe/Nova Almeida localizada junto ao complexo Jacaraípe. Trata-se de uma unidade existente, com capacidade para 2600 m³, cuja obra de ampliação em mais 2600 m³ encontra-se em curso, e que no cenário 2032 é responsável pelo abastecimento dos setores Nova Almeida e Praia Grande.

O Reservatório Praia Grande Apoiado está localizado na Rua Porto Alegre no Bairro Praia Grande e é abastecido pela Elevatória de Água Tratada Nova Almeida/Praia Grande, localizada junto ao complexo Nova Almeida. Trata-se de uma unidade em fase final de implantação, composto por duas câmaras que totalizam 2000 m³ de capacidade, e que para o cenário 2032 é responsável pelo abastecimento do setor Praia Grande.

Legenda:

Limite de Setor

Reservatório projetado/em construção

Reservatório existente

Área de influência do RAT Apoiado Jacaraípe

Área de influência do RAT Elevado Jacaraípe

Área de influência do RAT Apoiado Nova Almeida

Área de influência do RAT Praia Grande

RAT Elevado Jacaraípe

RAT Apoiado Jacaraípe

RAT Apoiado Nova Almeida

RAT Elevado Nova Almeida

RAT Praia Grande

RAT Enterrado Planalto Jacaraípe

Figura 2 – Localização e área de influência dos reservatórios do Sistema Jacaraípe.

### Unidades Elevatórias

Dentre as unidades elevatórias existentes na área de estudo, considera-se que pertençam ao sistema macro: (i) a Elevatória Planalto/Jacaraípe; (ii) a Elevatória Jacaraípe/Elevado; (iii) a Elevatória Jacaraípe/Nova Almeida; e (iv) a Elevatória Nova Almeida/Praia Grande. A Figura 3 apresenta a localização dessas elevatórias.

Legenda:

Limite de Setor

Elevatória projetada

Elevatória existente a ser alterado

EEAT Planalto/Jacaraípe

EEAT

Jacaraípe/Nova Almeida

EEAT Nova Almeida/Praia Grande

(em execução)

EEAT

Jacaraípe/Elevado

Figura 3 – Localização das elevatórias do Sistema Jacaraípe.

A atual elevatória Planalto/Jacaraípe localiza-se junto à câmara antiga do Reservatório Enterrado Planalto e passará por uma substituição de bombas para atender temporariamente ao cenário do Sistema Jacaraípe até a execução da nova elevatória, e futuramente poderá ser desativada. Ressalta-se que no cenário 2032 prevê-se também a desativação da Elevatória Planalto/Feu Rosa, uma vez que sua área de atuação passará a ser abastecida pelo Reservatório elevado Jacaraípe

A nova Elevatória Planalto/Jacaraípe será implantada no complexo Planalto, junto à nova câmara do Reservatório Enterrado Planalto, e destina-se ao abastecimento do Reservatório Apoiado Jacaraípe para o cenário 2032.

A Elevatória Jacaraípe/Elevado será implantada no complexo Jacaraípe, junto à nova câmara do Reservatório Apoiado Jacaraípe, e destina-se ao abastecimento do Reservatório elevado Jacaraípe para o cenário 2032. A atual elevatória Jacaraípe/Elevado localiza-se junto a camará antiga do Reservatório apoiado Jacaraípe e será desativada após a construção da nova elevatória.

A Elevatória Jacaraípe/Nova Almeida também será implantada no complexo Jacaraípe, junto a nova câmara do Reservatório apoiado Jacaraípe, e destina-se ao abastecimento do Reservatório apoiado Nova Almeida para o cenário 2032. A atual elevatória Jacaraípe/Nova Almeida localiza-se junto a camará antiga do Reservatório apoiado Jacaraípe e será desativada após a construção da nova elevatória.

A Elevatória Nova Almeida/Praia Grande está sendo implantada no complexo Nova Almeida, junto ao Reservatório Apoiado Nova Almeida, e destina-se ao abastecimento do Reservatório apoiado Praia Grande para o cenário 2032. Esta elevatória encontra-se em fase final de execução.

### Adutoras

Entre as adutoras existentes na área de estudo destacam-se: (i) o recalque da Elevatória Planalto/Jacaraípe, que será composto no primeiro trecho por três linhas em paralelo (DN400/DN500/D700) e no segundo trecho por uma linha DN900; (ii) o recalque da Elevatória Jacaraípe/Nova Almeida, que será composto por duas linhas DN400, em paralelo; (iii) o recalque da Elevatória Nova Almeida/Praia Grande, que corresponde a uma linha DN500/DN300; e (iv) adutora de alimentação do Setor Bairro das Flores em DN500. A Figura 4 apresenta a localização dessas adutoras.

A linha DN700/DN900 que compõe o recalque da Elevatória Planalto/Jacaraípe encontra-se em execução. Pondera-se que para a configuração final do cenário 2032 faz-se necessária a integração das linhas DN400 (atual recalque da Elevatória Planalto/Feu Rosa) e DN500 (atual recalque da Elevatória Planalto/Jacaraípe) com a linha DN700/900, em construção.

O recalque da Elevatória Jacaraípe/Nova Almeida será feito por duas linhas DN400, das quais uma é existente e a outra encontra-se em fase de execução.

O recalque da Elevatória Nova Almeida/Praia Grande será feito por uma linha DN500/DN300 existente.

A adutora de alimentação do Setor Bairro das Flores corresponde a uma linha DN500 compreendida entre o complexo Jacaraípe e a entrada do Bairro Feu Rosa. Esta linha é existente e corresponde a parte da atual linha de recalque da atual Elevatória Planalto/Jacaraípe. Para adequação ao cenário 2032 serão necessárias cortes e interligações para promover a inversão do fluxo na mesma.

EEAT

Jacaraípe/Nova Almeida

EEAT Nova Almeida/Praia Grande

(em execução)

RAT Elevado Jacaraípe

Entrada do Setor Bairro das Flores

RAT Apoiado Nova Almeida

RAT Praia Grande

Vem da EEAT Planalto/Jacaraípe

Legenda:

Limite de Setor

Adutora Planalto/Jacaraípe

Adutora Jacaraípe/Nova Almeida

Adutora Jacaraípe/Bairro das Flores

Adutora Nova Almeida/Praia Grande

DN700/DN50/

DN400

DN900

DN400/400

DN500/300

DN500

Figura 4 – Localização das principais adutoras do Sistema Jacaraípe.

Segue a descrição dos quatro setores que compõem o sistema Planalto: Setor Jacaraípe, Setor Bairro das Flores, Setor Nova Almeida e Setor Praia Grande.

## Setor Jacaraípe

### Considerações Gerais

O Setor Jacaraípe será completamente abastecido pelo Reservatório Elevado Jacaraípe existente, o qual é alimentado pela Elevatória Jacaraípe/Elevado a partir do Reservatório Apoiado Jacaraípe.

O cenário 2032 prevê a divisão do Setor Jacaraípe em nove distritos de medição e controle, nomeadamente DMC 1.1 a DMC 1.9, os quais serão abastecidos pelo Reservatório Elevado Jacaraípe. Apenas o DMC 1.3, que corresponde à região do Bairro Castelândia apresenta reserva própria, através do complexo de reservação Castelândia.

A Figura 5 apresenta o posicionamento das principais unidades previstas para o setor no cenário 2030, incluindo o posicionamento dos macromedidores.

Legenda:

Limite de Setor

Limite de Distrito de Medição e Controle

Área de influência do DMC 1.1

Elevatória/Booster projetado

Elevatória/Booster existente

Elevatória/Booster existente a ser alterado

Válvula Redutora de Pressão projetada

Reservatório projetado/alterado

Reservatório existente

Macromedidor

M

1.1

M

1.8

M

M

M

M

M

M

M

1.9

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

M

Setor Bairro das Flores

Setor Nova Almeida

Figura 5 – Distritos de Medição e Controle e principais unidades do Setor Jacaraípe.

### Reservatórios

O complexo de reservação Castelândia existente é composto por dois reservatórios, um apoiado e um elevado, e uma unidade elevatória. O reservatório apoiado serve de poço de sucção para a elevatória que recalca para o reservatório elevado. Este complexo não sofreu alteração no cenário proposto. O reservatório apoiado possui capacidade de 1 200 m³ enquanto o reservatório elevado possui 350 m³ de capacidade

### Unidades Elevatórias

No cenário 2032, o Setor Jacaraípe contará com cinco unidades elevatórias, nomeadamente: (i) a Elevatória Castelândia, que pertence a complexo Castelândia e não sofrerá alteração; (ii) o booster Costa Dourada, existente a ser alterado; (iii) os boosters Caiçaras e Magistrados, existentes que não sofrerão alteração; e (iv) o booster. Costa Dourada II, projetado.

A localização das unidades elevatórias e a área de influência dos boosters pertencentes ao setor no cenário 2032 podem ser verificadas na Figura 6.

Legenda:

Limite de Setor

Elevatória/Booster projetado

Elevatória/Booster existente

Elevatória/Booster existente a ser alterado

Booster Costa Dourada

Booster Costa Dourada II

Booster Magistrados

Booster Caiçaras

Elevatória Castelândia

EEAT Jacaraípe/Elevado (sistema macro)

Setor Bairro das Flores

Figura 6 – Localização das unidades elevatórias do Setor Jacaraípe.

A Elevatória Castelândia destina-se a abastecer o Reservatório elevado Castelândia e não sofrerá alteração. Os demais boosters abastecem as regiões delimitadas no mapa apresentado na Figura 6.

O Booster Costa Dourada necessita ser alterado, enquanto os boosters Caiçaras e Magistrados, não sofrerão alteração.

O Booster Costa Dourada II é projetado, e destina-se ao abastecimento de uma região que se encontra com o abastecimento muito deficitário, e tem urgência em ser implantado.

### Válvulas Redutoras de Pressão

O Setor Jacaraípe está localizado em uma região de terreno pouco acidentado, estando isento de válvulas redutoras de pressão existentes.

Para o cenário 2032, foram projetadas quatro VRP’s, nomeadamente: (i) a VRP Manguinhos; (ii) a VRP Castelândia; (iii) a VRP Jacaraípe; e (iv) a VRP Reservatório Castelândia, para controlar a pressão na entrada do Reservatório Apoiado Castelândia.

A localização das VRPs e suas áreas de influência podem ser observada na Figura 7.

Legenda:

Limite de Setor

VRP projetada

VRP Resesvatório Castelândia

VRP Castelândia

VRP Manguinhos

VRP Jacaraípe

Figura 7 – Posicionamento das VRP e área de influência no Setor Jacaraípe.

### Adutoras e Rede de Distribuição

Para o cenário 2032 o Setor Jacaraípe necessita da implantação de aproximadamente 67 km de rede, incluindo adutoras interligações, além de vários pontos de capeamento.

## Setor Bairro das Flores

### Considerações Gerais

O cenário 2032 prevê a divisão do Setor Bairro das Flores em três distritos de medição e controle, nomeadamente DMC 3.1 a DMC 3.3, os quais serão abastecidos pelo Reservatório Elevado Jacaraípe.

A Figura 8 apresenta o posicionamento das principais unidades previstas para o setor no cenário 2030, incluindo o posicionamento dos macromedidores.

Legenda:

Limite de Setor

Limite de Distrito de Medição e Controle

Área de influência do DMC 2.1

Reservatório existente

Reservatório existente a ser desativado

Macromedidor

M

2.1

2.1

2.3

M

M

M

2.2

Setor Jacaraípe

Res. Elevado Jacaraípe

Figura 8 – Distritos de Medição e Controle e principais unidades do Setor Bairro das Flores.

No cenário 2032 o Setor Bairro das Flores não conta com reservatórios, unidades elevatórias ou válvulas redutoras de pressão.

### Adutoras e Rede de Distribuição

Para o cenário 2032 o Setor Bairro das Flores necessita da implantação de aproximadamente 9 km de rede, incluindo adutoras interligações, além de vários pontos de capeamento.

A adutora denominada Vila Nova de Colares está incluída no escopo deste planejamento.

## Setor Nova Almeida

### Considerações Gerais

O Setor Nova Almeida será abastecido pelo Reservatório Apoiado Nova Almeida existente em fase de ampliação, o qual é alimentado pela Elevatória.Jacaraípe/Nova Almeida a partir do Reservatório Apoiado Jacaraípe. O Reservatório Apoiado Nova Almeida também abastece o Setor Praia Grande.

O cenário 2032 prevê a divisão do Setor Nova Almeida em quatro distritos de medição e controle, nomeadamente DMC 3.1 a DMC 3.4, os quais serão abastecidos pelo Reservatório Apoiado Nova Almeida. Apenas o DMC 3.2, que corresponde à região localizada no entorno do complexo Nova Almeida, é abastecido pelo Reservatório Elevado Nova Almeida.

A Figura 9 apresenta o posicionamento das principais unidades previstas para o setor no cenário 2030, incluindo o posicionamento dos macromedidores.

3.2

3.1

M

M

M

M

3.3

3.4

Setor Praia Grande

Setor Jacaraípe

Legenda:

Limite de Setor

Limite de Distrito de Medição e Controle

Área de influência do DMC 3.1

Elevatória/Booster existente

Elevatória/Booster projetado

Elevatória/Booster existente a ser alterado

Reservatório projetado/alterado

Reservatório existente

Macromedidor

M

3.1

Figura 9 – Distritos de Medição e Controle e principais unidades do Setor Nova Almeida.

### Reservatórios

O Reservatório Elevado Nova Almeida localiza-se no complexo Nova Almeida e corresponde a uma unidade existente, com 50 m3, que não sofrerá alteração. Esse reservatório é alimentado pela Elevatória Nova Almeida/Elevado, e destina-se ao abastecimento do DMC 3.2, que contempla uma pequena região no entorno do complexo.

### Unidades Elevatórias

No cenário 2032, o Setor Nova Almeida contará com três unidades elevatórias, nomeadamente: (i) a Elevatória Nova Almeida/Elevado, que pertence ao complexo Nova Almeida mas será remanejada; (ii) o Booster Chapadão, existente que não sofrerá alteração; e (iii) o Booster. Barreiras projetado.

A localização das unidades elevatórias e a área de influência dos boosters pertencentes ao setor no cenário 2032 podem ser verificadas na Figura 10.

EEAT Nova Almeida/Elevado

EEAT Nova Almeida/P. Grande (sistema macro)

Booster Barreiras

Setor Praia Grande

Setor Jacaraípe

Booster Chapadão

Legenda

Limite de Setor

Elevatória/Booster existente

Elevatória/Booster projetado

Elevatória/Booster existente a ser alterado

Figura 10 – Localização das elevatórias do Setor Nova Almeida.

A Elevatória Nova Almeida/Elevado destina-se a abastecer o Reservatório Elevado Nova Almeida e será remanejada para se adequar à ampliação do Reservatório Apoiado Nova Almeida e da demanda futura.

O Booster Chapadão não sofreu alterações, uma vez que esta unidade abastece um loteamento fora dos limites do Setor Nova Almeida, embora a tomada d’água aconteça numa linha pertencente a este setor.

O Booster Barreiras visa atender o empreendimento Condomínio Residencial Popular, localizado na entrada do Setor Nova Almeida, e foi projetado pelo empreendedor.

### Adutoras e Rede de Distribuição

Para o cenário 2032, o Setor Nova Almeida necessita da implantação de aproximadamente 13 km de rede, incluindo adutoras, interligações, além de vários pontos de capeamento.

## Setor Praia Grande

### Considerações Gerais

O Setor Praia Grande será completamente abastecido pelo Reservatório Praia Grande existente, o qual é alimentado pela Elevatória Nova Almeida/Praia Grande, localizada no complexo Nova Almeida, a partir do Reservatório Apoiado Nova Almeida.

O cenário 2032 prevê a divisão do Setor Praia Grande em dois distritos de medição e controle, nomeadamente DMC 4.1 e DMC 4.2, os quais serão abastecidos pelo Reservatório Praia Grande.

A Figura 11 apresenta o posicionamento das principais unidades previstas para o setor no cenário 2030, incluindo o posicionamento dos macromedidores.

Legenda:

Limite de Setor

Limite de Distrito de Medição e Controle

Área de influência do DMC 4.1

Elevatória/Booster projetado

Elevatória/Booster existente a ser alterado

Elevatória/Booster existente a ser desativado

Reservatório existente/em construção

Reservatório existente a ser desativado

Macromedidor

M

4.1

4.1

4.2

M

Setor Nova Almeida

M

Figura 11 – Distritos de Medição e Controle e principais unidades do Setor Praia Grande.

### Unidades Elevatórias

No cenário 2032, o Setor Praia Grande contará com três unidades elevatórias, nomeadamente: (i) Booster Direção, existente a ser alterado; e (ii) os boosters Mirante II e Costa Bela, projetados.

A localização das unidades elevatórias e a área de influência dos boosters pertencentes ao setor no cenário 2032 podem ser verificadas na Figura 12.

Booster Mirante

Booster Costa Bela

Booster Mirante II

Booster Direção

Setor Nova Almeida

Legenda:

Limite de Setor

Elevatória/Booster existente/em construção

Elevatória/Booster projetado

Elevatória/Booster existente a ser alterado

Elevatória/Booster existente a ser desativado

Figura 12 – Localização das unidades elevatórias do Setor Praia Grande.

Os boosters Direção, Mirante II e Costa Bela abastecem as regiões delimitadas no mapa apresentado na Figura 12.

O Booster Direção necessita ser alterado. O Booster Mirante II foi projetado com a finalidade de atender uma região central de Praia Grande de cotas elevadas antes abastecida pelo Reservatório Elevado Mirante da Praia.

O Booster Costa Bela foi projetado com a finalidade de atender à região ao norte de Praia Grande, de cotas elevadas, caracterizado por um condomínio fechado.

### Adutoras e Rede de Distribuição

Para o cenário 2032, o Setor Praia Grande necessita da implantação de aproximadamente 19 km de rede, incluindo adutoras interligações, além de vários pontos de capeamento.

# PLANEJAMENTO DAS INTERVENÇÕES PROPOSTAS

## Diretrizes Iniciais

O presente documento visa o planejamento de implantação das obras do Sistema Jacaraípe, mais especificamente dos setores Jacaraípe, Nova Almeida e da Adutora Vila Nova de Colares, a ser implantada no Setor Bairro das Flores.

Esta demanda foi gerada em função da forma de contratação que será utilizada pela CESAN para a implantação destas obras, e que foi utilizada como premissa para o desenvolvimento deste trabalho.

A contratação está sendo dividida em várias licitações distintas, as quais abordam unidades diferentes do sistema.

Algumas obras emergenciais do sistema macro já estão sendo executadas em contratos vigentes, como a adutora Planalto/Jacaraípe (DN700/900), e a adutora Jacaraípe/Nova Almeida (DN400).

Quanto às obras de ampliação, melhoria e setorização, é premissa a divisão em dois contratos distintos: (i) um primeiro focado em obras, que englobará a maioria das obras de melhorias para a implantação dos setores; e (ii) um segundo focado na setorização dos distritos de medição e controle e áreas controladas por válvulas redutoras de pressão, que requerem atribuições diferenciadas da contratada. Ressalta-se que o segundo contrato inclui obras de pequenas extensões de rede de distribuição, alguns cortes e algumas interligações que se justificam pela necessidade de serem executadas em conjunto com a etapa de setorização propriamente dita. Estes contratos serão reportados neste trabalho como contrato de “OBRAS” e contrato de “SETORIZAÇÃO”, respectivamente.

Devido às limitações financeiras também ocorreu uma priorização de dois dos quatro setores que compõem o Sistema Jacaraípe, especificamente os setores Jacaraípe e Nova Almeida. Dentro do Setor Jacaraípe priorizam-se as áreas do Residencial Jacaraípe e de Costa Dourada.

Em outros contratos ficarão alocadas as unidades elevatórias necessárias à ampliação e setorização do sistema.

Neste contexto, a CESAN solicitou um documento que apresentasse uma sequência de execução para os serviços constantes nos contratos de “OBRA” e de “SETORIZAÇÃO”, para os setores Jacaraípe e Nova Almeida, de forma a otimizar e orientar o andamento dos mesmos, e que será publicado junto aos Editais. Foi solicitada também a inclusão da Adutora Vila Nova de Colares, do Setor Bairro das Flores, ao contrato de obras.

Também foi solicitado como premissa que o andamento das obras focasse na conclusão dos setores de macromedição e válvulas redutoras de pressão. Assim sendo, o planejamento apresentado considerou a execução do mínimo de obras de melhorias suficiente para a implantação efetiva dos setores. Desta forma, já poderão ser colhidos os benefícios da setorização, muito antes da conclusão das obras.

## Metodologia

A metodologia utilizada neste estudo consistiu na análise dos projetos e do modelo matemático das intervenções propostas para o Sistema Jacaraípe, que visa atender à demanda do cenário 2032.

Com base neste material definiu-se a interdependência entre as tarefas a serem realizadas, sempre priorizando o isolamento unitário dos distritos de medição e controle e das demais zonas de pressão, à implantação de obras que apenas reforçam o sistema.

Por se tratar de um projeto extenso, de expansão e setorização de um grande sistema, a sua implantação foi dividida inicialmente em fases conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 – Fases de Implantação – Sistema Jacaraípe.

| Item | Unidades | Setor Responsável | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Adutora DN900/700 (ETA V / RAT Jacaraípe Adutora DN400 (RAT Jacaraípe / RAT Nova Almeida) | IGE-P | Obras emergenciais de caráter macro, em andamento |
| 02 | Complexo Jacaraípe – Reservatório Apoiado / EEAT RAT Jacaraípe / Elevado e EEAT RAT Jacaraípe / RAT Nova Almeida | IGE-P | a ser licitada |
| 03 | Obras de melhoria dos setores Jacaraípe e Nova Almeida e Adutora Vila Nova de Colares | O-GPO | a ser licitado de imediata |
| 04 | Obras de setorização (DMC e VRP) dos setores Jacaraípe e Nova Almeida | O-GPO | a ser licitado de imediata |
| 05 | Implantação de boosters dos setores Jacaraípe e Nova Almeida | O-GPO | a ser licitado de imediata |
| 06 | Obras de melhoria dos setores Bairro das Flores | O-GPO | a ser licitada |
| 07 | Obras de setorização (DMC e VRP) do setor Bairro das Flores | O-GPO | a ser licitada |
| 08 | Implantação de boosters do setor Bairro das Flores | O-GPO | a ser licitada |
| 09 | Obras de melhoria do setor Praia Grande | O-GPO | a ser licitada |
| 10 | Obras de setorização (DMC e VRP) do setor Bairro das Flores | O-GPO | a ser licitada |
| 11 | Implantação de boosters do setor Bairro das Flores | O-GPO | a ser licitada |

A Tabela 1 apresenta todos os serviços contemplados no projeto para a implantação do Sistema Jacaraípe. No entanto, o presente estudo visa o planejamento apenas dos itens 03 e 04, que estão em fase de contratação imediata pela Gerência de Projetos e Obras Operacionais da CESAN (O-GPO).

O item 03 corresponde às obras de melhoria da atual malha de distribuição e será reportado neste trabalho como contrato de “OBRAS”, enquanto o item 04 corresponde aos serviços de isolamento dos distritos de medição e controle e das áreas controladas por válvulas redutoras de pressão e será reportado neste trabalho como contrato de “SETORIZAÇÃO”. Em resumo, os itens 03 e 04 correspondem, respectivamente, aos contratos de obra e de setorização dos setores Jacaraípe e Nova Almeida do Sistema Jacaraípe. O contrato de obras também contempla uma adutora no Setor Bairro das Flores.

Como o projeto existente contempla todas as unidades do Sistema Jacaraípe, foi necessário criar também uma codificação para separar as intervenções a serem executadas nesses dois contratos específicos. Esta codificação prevê a subdivisão de cada contrato em fases que possibilitem o planejamento das atividades do mesmo.

O contrato de “OBRAS”, que corresponde às obras de melhoria dos setores, foi dividido em duas fases: (i) a de obras de intervenção da rede macro, cuja codificação usada foi alfanumérica (LETRA.Nº), onde cada letra indica uma fase independente de obra, e o número indica a sequência de interdependência desta fase, e (ii) a de obras de intervenções internas dos distritos, cuja codificação usada foi composta pelo número do DMC (X.X) seguido da letra “O” para identificar o contrato de “OBRAS”.

O contrato de “SETORIZAÇÃO”, que corresponde à implantação efetiva dos distritos de medição e controle e das áreas controladas por válvulas redutoras de pressão, foi dividido em três fases: (i) a de obras de intervenção para o isolamento do DMC, cuja codificação usada foi composta pelo número do DMC (X.X) seguido da letra (S) para identificar o contrato de “SETORIZAÇÃO”; (ii) a de implantação da válvula redutora de pressão e colocação em operação da mesma, cujo código utilizado foi a sigla VRP; e (iii) a de implantação do macromedidor e colocação em operação do referido distrito, cujo código utilizado foi composta por “”MM””, seguido do número do DMC (X.X).

A Tabela 2 apresenta a descrição destas fases e a codificação utilizada, cuja explicação apresenta-se na sequência.

Tabela 2 – Codificação apresentada em planta por fase.

| Contrato | Fases |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Número | Descrição | Codificação geral | Codificação adicional das plantas |
| “CONTRATO DE OBRA” Obras de melhoria dos setores Jacaraípe e Nova Almeida e Adutora Vila Nova de Colares | Fase 01 (O) | Intervenções no sistema macro do Setor | LETRA.NÚMERO | Marcação por nuvem na cor magenta |
|  | Fase 02 (O) | Intervenções internas nos DMC | X.X(O) | Não marcado em planta |
| “CONTRATO DE SETORIZAÇÃO” Obras de setorização (DMC e VRP) dos setores Jacaraípe e Nova Almeida | Fase 01 (S) | Intervenções para isolamento do DMC | X.X(S) | Marcação por círculos na cor verde |
|  | Fase 02 (S) | Implantação de VRP e colocação do setor em operação | VRP | Marcação por retângulos na cor azul |
|  | Fase 03 (S) | Implantação de Macromedidores e colocação do DMC em operação | MM X.X | Marcação por elipse na cor cyan |

Visando facilitar a compreensão deste trabalho, o presente relatório apresenta em anexo: (i) listagem dos trechos projetados tabelados por DMC; (ii) gráficos de Gantt, que permitem verificar a interdependência entre as fases discriminadas; e (iii) um conjunto de plantas de rede coletora, que contam com uma codificação adicional, conforme apresentado na Tabela 2, além da codificação geral apresentada nos outros dois anexos.

O conjunto de plantas utilizado para a marcação das fases dos contratos foi o projeto de redes do Sistema Jacaraípe, que apresenta de forma destacada todas as intervenções projetadas para os setores, ou seja, das cinco fases citadas acima. Destas, a segunda fase do contrato de obras contempla o maior número de intervenções. Assim sendo, optou-se por marcar em planta apenas as outras quatro fases, enquadrando nesta fase as intervenções destacadas na planta de redes sem marcação adicional.

A codificação adicional utilizada nas plantas corresponde a uma marcação por polígonos e cores, diferenciados por fase. As imagens apresentadas na Tabela 2 correspondem a trechos das plantas e prestam-se a exemplificar esta codificação.

FASE 03 (S)

FASE 01 (S)

FASE 01 (O)

FASE 02 (O)

SEM MARCAÇÃO ESPECIAL

FASE 01 (S)

FASE 02 (S)

Figura 13 – Exemplo da codificação utilizada no conjunto de plantas.

Ressalta-se ainda a existência de um modelo matemático que pode ser consultado para facilitar a identificação das intervenções propostas, quando ainda existirem dúvidas.

# RESULTADOS DO PLANEJAMENTO

## Apresentação

As unidades do sistema macro foram consideradas como predecessoras para a conclusão da setorização, ou seja, para a criação dos distritos de medição e controle, mantendo a coerência com o cenário 2032.

No entanto, no cenário atual as unidades existentes ainda podem suportar o sistema, mesmo que precariamente. Assim sendo, a implantação de algumas dessas unidades pode ser postergada. Ressalta-se a importância do monitoramento da operação dessas unidades para que suas obras de ampliação antecedam o colapso do sistema.

Pondera-se que as alterações propostas para as unidades elevatórias existentes e a implantação das novas unidades são imprescindíveis para o adequado funcionamento do sistema na setorização proposta.

A Tabela 3 apresenta as unidades que compõem o Sistema Jacaraípe, e discrimina as fases às quais as mesmas pertencem, segundo a codificação indicada na metodologia proposta e resumida na Tabela 2.

Tabela 3 – Codificação apresentada em planta por fase.

| Unidades do Sistema Jacaraípe |  |  | Fases | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EEAT Planalto/Jacaraípe |  |  | Outros contratos | Sem previsão |
| Linha de Recalque DN900/700 |  |  | Outros contratos | Em execução |
| Complexo Jacaraípe |  |  | Outros contratos | Sem previsão |
|  | Reservatório Apoiado |  | Outros contratos | Sem previsão |
|  | EEAT Jacaraípe/Elevado |  | Outros contratos | Sem previsão |
|  | EEAT Jacaraípe/NA |  | Outros contratos | Sem previsão |
|  | Linha de Recalque EEAT Jacaraípe/NA |  | Outros contratos | Em execução |
| Setor Bairro das Flores |  |  | Outros contratos | Sem previsão |
|  | A1 (Adutora Vila Nova de Colares) |  | Fase 01 (O) | Intervenções rede Macro do Setor Bairro das Flores |
| Setor Jacaraípe |  |  |  |  |
|  | DMC 1.1 |  |  |  |
|  |  | 1.1(O) | Fase 02 (O) | Intervenções no DMC 1.1, pelo contrato de "Obras" |
|  |  | 1.1(S) | Fase 01 (S) | Intervenções no DMC 1.1, pelo contrato de "Setorização" |
|  |  | VRP Manguinhos | Fase 02 (S) | Implantação/Operação do Setor de VRP |
|  |  | MM 1.1 | Fase 03 (S) | Implantação do MM e Operação do DMC 1.1 |
|  | DMC 1.2 |  |  |  |
|  |  | 1.2(O) | Fase 02 (O) | Intervenções no DMC 1.2, pelo contrato de "Obras" |
|  |  | 1.2(S) | Fase 01 (S) | Intervenções no DMC 1.2, pelo contrato de "Setorização" |
|  |  | VRP Castelândia | Fase 02 (S) | Implantação/Operação do Setor de VRP |
|  |  | MM 1.2 | Fase 03 (S) | Implantação do MM e Operação do DMC 1.2 |
|  | B1 |  | Fase 01 (O) | Intervenções rede Macro do Setor Jacaraípe |
|  | DMC 1.3 |  |  |  |
|  |  | 1.3(O) | Fase 02 (O) | Intervenções no DMC 1.3, pelo contrato de "Obras" |
|  |  | 1.3(S) | Fase 01 (S) | Intervenções no DMC 1.3, pelo contrato de "Setorização" |
|  |  | VRP RAT Castelândia | Fase 02 (S) | Implantação/Operação do Setor de VRP |
|  |  | MM 1.3 | Fase 03 (S) | Implantação do MM e Operação do DMC 1.3 |
|  | C1 |  | Fase 01 (O) | Intervenções rede Macro do Setor Jacaraípe |
|  | DMC 1.4 |  |  |  |
|  |  | 1.4(O) | Fase 02 (O) | Intervenções no DMC 1.4, pelo contrato de "Obras" |
|  |  | 1.4(S) | Fase 01 (S) | Intervenções no DMC 1.4, pelo contrato de "Setorização" |
|  |  | MM 1.4 | Fase 03 (S) | Implantação do MM e Operação do DMC 1.4 |
|  | C2 |  | Fase 01 (O) | Intervenções rede Macro do Setor Jacaraípe |
|  | C3 |  | Fase 01 (O) | Intervenções rede Macro do Setor Jacaraípe |
|  | C4 |  | Fase 01 (O) | Intervenções rede Macro do Setor Jacaraípe |
|  | DMC 1.5 |  |  |  |
|  |  | 1.5(O) | Fase 02 (O) | Intervenções no DMC 1.5, pelo contrato de "Obras" |
|  |  | 1.5(S) | Fase 01 (S) | Intervenções no DMC 1.5, pelo contrato de "Setorização" |
|  |  | MM 1.5 | Fase 03 (S) | Implantação do MM e Operação do DMC 1.5 |
|  | Booster Costa Dourada |  | Outros contratos | Sem previsão |
|  | DMC1.6 |  |  |  |
|  |  | 1.6(O) | Fase 02 (O) | Intervenções no DMC 1.6, pelo contrato de "Obras" |
|  |  | 1.6(S) | Fase 01 (S) | Intervenções no DMC 1.6, pelo contrato de "Setorização" |
|  |  | MM 1.6 | Fase 03 (S) | Implantação do MM e Operação do DMC 1.6 |
|  | Booster Costa Dourada II |  | Outros contratos | Sem previsão |
|  | C5 |  | Fase 01 (O) | Intervenções rede Macro do Setor Jacaraípe |
|  | DMC1.7 |  |  |  |
|  |  | 1.7(O) | Fase 02 (O) | Intervenções no DMC 1.7, pelo contrato de "Obras" |
|  |  | 1.7(S) | Fase 01 (S) | Intervenções no DMC 1.7, pelo contrato de "Setorização" |
|  |  | MM 1.7 | Fase 03 (S) | Implantação do MM e Operação do DMC 1.7 |
|  | C6 |  | Fase 01 (O) | Intervenções rede Macro do Setor Jacaraípe |
|  | DMC 1.8 |  |  |  |
|  |  | 1.8(O) | Fase 02 (O) | Intervenções no DMC 1.8, pelo contrato de "Obras" |
|  |  | 1.8(S) | Fase 01 (S) | Intervenções no DMC 1.8, pelo contrato de "Setorização" |
|  |  | MM 1.8 | Fase 03 (S) | Implantação do MM e Operação do DMC 1.8 |
|  | DMC 1.9 |  |  |  |
|  |  | 1.9(O) | Fase 02 (O) | Intervenções no DMC 1.9, pelo contrato de "Obras" |
|  |  | 1.9(S) | Fase 01 (S) | Intervenções no DMC 1.9, pelo contrato de "Setorização" |
|  |  | MM 1.9 | Fase 03 (S) | Implantação do MM e Operação do DMC 1.9 |
| Setor Nova Almeida |  |  |  |  |
|  | D1 |  | Fase 01 (O) | Intervenções rede Macro do Setor Nova Almeida |
|  | DMC 3.1 |  |  |  |
|  |  | 3.1(O) | Fase 02 (O) | Intervenções no DMC 3.1, pelo contrato de "Obras" |
|  |  | 3.1(S) | Fase 01 (S) | Intervenções no DMC 3.1, pelo contrato de "Setorização" |
|  |  | MM 3.1 | Fase 03 (S) | Implantação do MM e Operação do DMC 3.1 |
|  | DMC 3.2 |  |  |  |
|  |  | 3.2(O) | Fase 02 (O) | Intervenções no DMC 3.2, pelo contrato de "Obras" |
|  |  | 3.2(S) | Fase 01 (S) | Intervenções no DMC 3.2, pelo contrato de "Setorização" |
|  |  | MM 3.2 | Fase 03 (S) | Implantação do MM e Operação do DMC 3.2 |
|  | Elevatória NA/Elevado |  | Outros contratos | Sem previsão |
|  | DMC 3.3 |  |  |  |
|  |  | 3.3(O) | Fase 02 (O) | Intervenções no DMC 3.3, pelo contrato de "Obras" |
|  |  | 3.3(S) | Fase 01 (S) | Intervenções no DMC 3.3, pelo contrato de "Setorização" |
|  |  | MM 3.3 | Fase 03 (S) | Implantação do MM e Operação do DMC 3.3 |
|  | DMC 3.4 |  |  |  |
|  |  | 3.4(O) | Fase 02 (O) | Intervenções no DMC 3.4, pelo contrato de "Obras" |
|  |  | 3.4(S) | Fase 01 (S) | Intervenções no DMC 3.4, pelo contrato de "Setorização" |
|  |  | MM 3.4 | Fase 03 (S) | Implantação do MM e Operação do DMC 3.4 |
| Setor Praia Grande |  |  | Outros contratos | Sem previsão |

As atividades apresentadas na Tabela 3 também estão discriminadas no gráfico de Gantt apresentado em anexo, que mostra a interdependência entre as atividades.

Nesta tabela pode ser verificada a fase e o contrato nos quais a atividade está considerada, ou seja, fases 01 ou 02 do contrato de “OBRAS” - Fase X (O), ou fases 01, 02 ou 03 do contrato de “SETORIZAÇÃO” - Fase X (S).

As obras de rede macro do sistema, correspondente à Fase 01 (O), foram divididas em sete etapas para o Setor Jacaraípe (B1, C1, C2, C3, C4, C5 e C6), e etapa única para o Setor Nova Almeida (D1) e Adutora Vila Nova de Colares (A1). Esta divisão visou atender à necessidade das intervenções para cada distrito de medição. O Setor Jacaraípe poderia ser dividido em três subsetores que não apresentam interdependência: um formado pelos distritos 1.1 e 1.2, que não apresentam obras dessa fase, um formado pelo distrito 1.3, cuja codificação utilizou a letra “B”, e um formado pelos distritos 1.4 a 1.9, cuja codificação utilizou a letra “C”. Para o Setor Nova Almeida foi utilizado a letra “D”, e para a Adutora Vila Nova de Colares, no Setor Bairro das Flores, a letra “A”.

As intervenções de reforços internos dos distritos correspondem à Fase 02 (O), e foram consideradas como etapa única em cada distrito, sendo nove etapas para o Setor Jacaraípe (1.1 (O), 1.2 (O), 1.3 (O), 1.4 (O), 1.5 (O), 1.6 (O), 1.7 (O), 1.8 (O) e 1.9 (O)), e quatro etapas para o Setor Nova Almeida (3.1 (O), 3.2 (O), 3.3 (O) e 3.4 (O)). Esta fase sempre será predecessora das fases de setorização dos respectivos distritos e seus vizinhos diretos.

As intervenções internas dos distritos voltadas diretamente para setorização, que corresponde à Fase 01 (S), também foram consideradas como etapa única em cada distrito, sendo nove etapas para o Setor Jacaraípe (1.1 (S), 1.2 (S), 1.3 (S), 1.4 (S), 1.5 (S), 1.6 (S), 1.7 (S), 1.8 (S) e 1.9 (S)) e quatro etapas para o Setor Nova Almeida (3.1 (S), 3.2 (S), 3.3 (S) e 3.4 (S)). Esta fase sempre será precedida pela Fase 02 (O) dos respectivos distritos e de seus vizinhos diretos.

A Fase 02 (S) corresponde à conclusão da operação de cada setor de válvula redutora de pressão. A implantação da VRP propriamente dita, não tem interdependência com nenhuma outra atividade, no entanto, para a sua entrada em operação são requeridas ações que dependem da Fase 01 (S), do distrito ao qual pertencem. Portanto, para o Setor Jacaraípe foram consideradas três etapas (VRP Manguinhos, VRP Castelândia e VRP Res. Castelândia), enquanto o Setor Nova Almeida não contempla esta fase.

A Fase 03 (S) corresponde à conclusão da operação de cada setor de medição e controle de forma a permitir o monitoramento do mesmo. Assim como para as VRP, as obras de implantação do macromedidor propriamente dito, não tem interdependência com nenhuma outra atividade, no entanto, para a sua entrada em operação são requeridas ações que dependem da Fase 01 (S), do distrito ao qual pertencem. Para o Setor Jacaraípe foram consideradas nove etapas (MM 1.1, MM 1.2, MM 1.3, MM 1.4, MM 1.5, MM 1.6, MM 1.7, MM 1.8 e MM 1.9), enquanto para o Setor Nova Almeida foram consideradas quatro etapas (MM 3.1, MM 3.2, MM 3.3 e MM 3.4).

A Tabela 4 apresenta um resumo da codificação utilizada para cada fase por setor.

Tabela 4 – Codificação por fase e por setor.

| Contrato | Fase | Setor Jacaraípe | Setor Nova Almeida | Setor Bairro das Flores (Adutora) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “OBRA” | Fase 01 (O) | B1 / C1 / C2 / C3 / C4 / C5 / C6 | D1 | A1 |
|  | Fase 02 (O) | 1.1 (O) / 1.2 (O) / 1.3 (O) / 1.4 (O) / 1.5 (O) / 1.6 (O) / 1.7 (O) / 1.8 (O) / 1.9 (O) | 3.1 (O), 3.2 (O), 3.3 (O) e 3.4 (O) | - |
| “SETORIZAÇÃO” | Fase 01 (S) | 1.1 (S) / 1.2 (S) / 1.3 (S) / 1.4 (S) / 1.5 (S) / 1.6 (S) / 1.7 (S) / 1.8 (S) / 1.9 (S) | 3.1 (S) / 3.2 (S) / 3.3 (S) / 3.4 (S) | - |
|  | Fase 02 (S) | VRP Manguinhos / VRP Castelândia / VRP Res. Castelândia | - | - |
|  | Fase 03 (S) | MM1.1 / MM1.2 / MM1.3 / MM1.4 / MM1.5 / MM1.6 / MM1.7 / MM1.8 / MM1.9 | MM3.1 / MM3.2 / MM3.3 / MM3.4 | - |

## Considerações finais

O presente trabalho objetivou orientar a equipe técnica da CESAN na condução do processo de licitação das obras de melhoria e setorização do Sistema Jacaraípe, mais especificamente para os setores Jacaraípe e Nova Almeida.

Algumas atividades foram deslocadas do contrato de “OBRA”, para o contrato de “SETORIZAÇÃO”, visando facilitar o planejamento, cujo foco foi a conclusão de cada distrito de medição e controle. Esta separação fez-se necessária, uma vez que, provavelmente, os contratos serão executados por empresas diferentes e existem intervenções que devem ser executadas na fase final de implantação dos distritos.

Ressalta-se, porém, que dadas as divergências entre o cadastro das unidades, utilizado no modelo que suportou este estudo, e as unidades efetivamente existentes, assim como outras adversidades que poderão ocorrer no decorrer da implantação de um sistema desse porte, a obra deve ser acompanhada por um replanejamento contínuo e em tempo real ao aparecimento dos problemas. Pondera-se ainda a possibilidade de uma subdivisão da Fase 01 (O), que pode contar com a colaboração da equipe técnica do setor que opera o sistema.

Além do exposto, o presente relatório conta ainda com quatro anexos: (i) o Anexo 01 – que tabela os trechos e válvulas projetados, por DMC; (ii) o Anexo 02 – que relaciona gráficos de Gantt, que permitem verificar a interdependência entre as fases discriminadas para a implantação de cada DMC; (iii) o Anexo 03, que corresponde ao orçamento das intervenções inclusas no contrato de “OBRAS” que contempla duas fases, e as intervenções inclusas no contrato de “SETORIZAÇÃO” que contempla três fases e (iii) o Anexo 04 – que apresenta um conjunto de plantas de rede coletora, que contam com uma codificação adicional, conforme apresentado na Tabela 2, além da codificação geral apresentada nos outros dois anexos. Os anexos 01, 02 e 04 visam facilitar a compreensão do planejamento apresentado.

ANEXOS

# ANEXO 01 – LISTA DE INTERVENÇÕES PROJETADAS

As tabelas a seguir, apresentam a lista de intervenções projetadas, ou seja, reforços de rede, interligações, registros e capeamentos, para cada distrito de medição e controle.

As tabelas estão estruturadas por unidade do sistema, e apresentam as informações de: (i) o nome do trecho ou válvula, para identificação no modelo matemático (EPANET); (ii) o nome dos nós de montante e jusante, para identificação no conjunto de plantas (CAD); (iii) o comprimento dos trechos; (iv) o diâmetro dos trechos e válvulas (DN.1 – Rede projetada, DN.2 – Rede do empreendedor, DN.3 – Rede a ser fechada, DN.5 – Rede projetada em substituição de existente e DN.7 – Trecho do macromedidor); (v) o setor a que pertencem (J – Jacaraípe, NA – Nova Almeida, BF – Bairro das Flores e PG – Praia Grande); (vi) a codificação da fase; e (vii) um campo de observações.

Tabela A1 – Lista de intervenções projetadas – Setor Jacaraípe - Rede Macro.

| ID | N1 | N2 | COMP. (m) | D (mm) | SETOR | FASES | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V149 | N2581 | N4799 | - | 300.1 | J | C1 | 101 |
| V151 | N2582 | N2581 | - | 300.1 | J | C1 | 101 |
| T2803 | N2591 | N2582 | 163.18 | 300.1 | J | C1 | 101 |
| V117 | N4655 | N4323 | - | 400.1 | J | C2 | 101 |
| T5286 | N4803 | N4805 | 172.12 | 400.1 | J | C2 | 101 |
| T5385 | N4804 | N4323 | 193.81 | 400.1 | J | C2 | 101 |
| T5285 | N4805 | N4804 | 688.63 | 400.1 | J | C2 | 101 |
| V165 | N4595 | N4656 | - | 300.1 | J | C3 | 101 |
| T4686 | N4323 | N4595 | 122.9 | 400.1 | J | C3 | 101 |
| T4687 | N4595 | N4616 | 603.1 | 400.1 | J | C4 | 101 |
| T5433 | N4616 | N4890 | 182.51 | 400.1 | J | C4 | 101 |
| T6406 | N4890 | N5447 | 34.04 | 400.1 | J | C4 | 101 |
| V191 | N4890 | N4891 | - | 400.1 | J | C4 | 101 |
| T5513 | N4634 | N4929 | 61.42 | 200.1 | J | C5 | 101 |
| V160 | N4930 | N4931 | - | 200.1 | J | C5 | 101 |
| V118 | N4930 | N4634 | - | 200.1 | J | C5 | 101 |
| T6430 | N4929 | N5344 | 38.73 | 300.1 | J | C5 | 101 |
| T5514 | N4933 | N4929 | 78.14 | 300.1 | J | C5 | 101 |
| T5509 | N4889 | N4933 | 443.41 | 400.1 | J | C5 | 101 |
| T5435 | N4890 | N4889 | 7.14 | 400.1 | J | C5 | 101 |
| T5281 | N5448 | N4857 | 303.99 | 200.1 | J | C6 | 101 |
| T6419 | N1239 | N4935 | 85.38 | 250.1 | J | C6 | 101 |
| T5692 | N4857 | N4935 | 276.76 | 250.1 | J | C6 | 101 |
| T6415 | N4933 | N5448 | 388.45 | 250.1 | J | C6 | 101 |
| T5694 | N4935 | N5443 | 32.98 | 300.1 | J | C6 | 101 |
| T4666 | N4784 | N4783 | 5.27 | 350.1 | M | B1 | 100 |
| T5156 | N4785 | N4784 | 8.9 | 500.1 | M | B1 | 100 |
| T5036 | N2586 | N4785 | 32.24 | 700.1 | M | B1 | 100 |
| V141 | N510 | N5205 | - | 200.2 | NA | D | 3.1 |
| V137 | N3617 | N4348 | - | 300.1 | NA | D | 100/103 |
| V140 | N4688 | N510 | - | 300.1 | NA | D | 3.1/101 |
| T4759 | N4711 | N4348 | 7.52 | 300.1 | NA | D | 100 |
| V10 | N486 | N487 | - | 300.5 | NA | D | 103 |
| V11 | N488 | N489 | - | 300.5 | NA | D | 103 |

Tabela A2 – Lista de intervenções projetadas – Setor Jacaraípe – DMC 1.1.

| ID | N1 | N2 | COMP. (m) | D (mm) | SETOR | FASES | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T5867 | N3353 | N5129 | 173.46 | 50.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5904 | N3386 | N3451 | 190.43 | 50.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5917 | N3392 | N5163 | 233.81 | 50.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5918 | N3396 | N3469 | 143.68 | 50.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5903 | N3436 | N5148 | 46.74 | 50.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5902 | N3437 | N5152 | 32.33 | 50.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5882 | N3438 | N3447 | 13.99 | 50.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5913 | N3449 | N5160 | 116.02 | 50.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5851 | N5117 | N5118 | 140.08 | 50.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5852 | N5117 | N5120 | 66.32 | 50.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5853 | N5120 | N5119 | 136.6 | 50.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5864 | N5125 | N5128 | 209.1 | 50.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5866 | N5130 | N5131 | 202.61 | 50.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5899 | N5145 | N5151 | 39.33 | 50.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5901 | N5147 | N5152 | 66.61 | 50.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5908 | N5153 | N5156 | 150.63 | 50.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5907 | N5154 | N5155 | 154.49 | 50.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5909 | N5154 | N5157 | 152.16 | 50.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5910 | N5157 | N5158 | 55.24 | 50.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5915 | N5157 | N5161 | 48.7 | 50.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5911 | N5158 | N5160 | 80.65 | 50.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5912 | N5158 | N5159 | 81.71 | 50.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5922 | N5164 | N3470 | 129.68 | 50.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5923 | N5164 | N5165 | 79.62 | 50.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5924 | N5165 | N5166 | 79.32 | 50.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5925 | N5165 | N5167 | 112.92 | 50.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5928 | N5168 | N3498 | 51.37 | 50.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5929 | N5168 | N5169 | 61.2 | 50.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5930 | N5168 | N3499 | 111.56 | 50.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5931 | N5169 | N3500 | 131.56 | 50.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5941 | N5171 | N3538 | 18.44 | 50.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5942 | N5171 | N3526 | 14.27 | 50.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5943 | N5171 | N3537 | 9.76 | 50.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T6488 | N5518 | N5519 | 4.68 | 50.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T6497 | N5523 | N3432 | 19.29 | 50.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T6487 | N3388 | N5519 | 7.52 | 50.3 | J | 1.1(O) | 300 |
| T5938 | N3034 | N5170 | 58.22 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5869 | N3336 | N3338 | 169.09 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5870 | N3338 | N3340 | 62.72 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T6495 | N3379 | N5139 | 86.54 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T6496 | N3384 | N5523 | 162.73 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5905 | N3385 | N5153 | 71.12 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T6493 | N3405 | N3416 | 115.07 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T6503 | N3422 | N3397 | 69.25 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5920 | N3459 | N3464 | 148.26 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5921 | N3464 | N5164 | 83.06 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5949 | N3477 | N3504 | 365.23 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5932 | N3489 | N3487 | 60.79 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5933 | N3491 | N3520 | 102.92 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5927 | N3495 | N5168 | 131.66 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5948 | N3518 | N3514 | 118.8 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5947 | N3520 | N3518 | 120.86 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5937 | N3551 | N3034 | 63.14 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5946 | N3560 | N3534 | 137.22 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5945 | N3574 | N3560 | 64.89 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5944 | N3575 | N3532 | 96.11 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5860 | N5121 | N5125 | 212.32 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5862 | N5122 | N5126 | 45.63 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5859 | N5124 | N3333 | 2.84 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5861 | N5125 | N5130 | 60.87 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5868 | N5126 | N3336 | 37.18 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5865 | N5130 | N3357 | 61.56 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5877 | N5136 | N3423 | 13 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5878 | N5136 | N3430 | 21.24 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5879 | N5136 | N5137 | 77.76 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5880 | N5137 | N3424 | 11.28 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5881 | N5137 | N3431 | 14.71 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5885 | N5139 | N3412 | 8.95 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5886 | N5139 | N3441 | 8.95 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5889 | N5140 | N5141 | 145.6 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5898 | N5144 | N5145 | 72.62 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5906 | N5153 | N5154 | 64.28 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5939 | N5170 | N3540 | 125.15 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5940 | N5170 | N5171 | 83.08 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T6502 | N5516 | N3375 | 29.58 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T6510 | N5516 | N3397 | 275.37 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T6197 | N5518 | N3607 | 386.06 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5876 | N5521 | N5136 | 73.52 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5884 | N5522 | N5139 | 72.08 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T6494 | N5522 | N5521 | 14.12 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T6499 | N5522 | N3440 | 6.83 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5897 | N5523 | N5144 | 68.91 | 75.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T3621 | N5528 | N3405 | 7.36 | 75.3 | J | 1.1(O) | 300 |
| T3633 | N5529 | N3416 | 7.59 | 75.3 | J | 1.1(O) | 300 |
| T5863 | N2917 | N5127 | 20.21 | 100.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T6492 | N3376 | N3406 | 139.82 | 100.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5926 | N3475 | N3495 | 65.67 | 100.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5936 | N3556 | N3551 | 62.25 | 100.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5935 | N3559 | N3556 | 61.49 | 100.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5934 | N3573 | N3559 | 71.48 | 100.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5887 | N3583 | N5140 | 248.55 | 100.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5856 | N5123 | N3334 | 4.01 | 100.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5888 | N5140 | N3595 | 66.59 | 100.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T3789 | N3383 | N3576 | 4.59 | 100.3 | J | 1.1(O) | 300 |
| T5850 | N5116 | N5117 | 103.14 | 150.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5857 | N5123 | N5124 | 81.7 | 150.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5858 | N5124 | N5121 | 127.53 | 150.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T6490 | N5520 | N3462 | 9.32 | 150.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T6511 | N5520 | N3477 | 831.6 | 150.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T6491 | N5524 | N3576 | 103.41 | 150.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T6509 | N3372 | N3373 | 77.34 | 200.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5855 | N5122 | N5123 | 8.18 | 200.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T6486 | N5143 | N5518 | 93.94 | 200.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T6489 | N5162 | N5520 | 269.84 | 200.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5890 | N5512 | N5143 | 295.55 | 200.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5916 | N5518 | N5162 | 345.19 | 200.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| V233 | N5524 | N5512 | - | 200.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5847 | N5115 | N5107 | 15.58 | 300.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| V237 | N5524 | N3384 | - | 300.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T5845 | N2916 | N5115 | 17.4 | 400.1 | J | 1.1(O) | 1.1 |
| T6507 | N3433 | N5525 | 6.52 | 50.3 | J | 1.1(S) | 300 |
| T6506 | N5526 | N3433 | 9.23 | 50.3 | J | 1.1(S) | 300 |
| V78 | N3362 | N3363 | - | 75.3 | J | 1.1(S) | 1.1 |
| T3591 | N3374 | N5527 | 4.04 | 75.3 | J | 1.1(S) | 300 |
| V79 | N3419 | N3425 | - | 75.3 | J | 1.1(S) | 1.1 |
| T3828 | N3419 | N3445 | 4.52 | 75.3 | J | 1.1(S) | 300 |
| V80 | N3461 | N3462 | - | 150.5 | J | 1.1(S) | 1.1 |
| V217 | N5111 | N5436 | - | 300.1 | J | MM 1.1 | 1.1 |
| T4744 | N5436 | N5431 | - | 300.7 | J | MM 1.1 | 1.1 |
| V234 | N5515 | N5530 | - | 100.1 | J | VRP MANGUINHOS | 1.1 |

Tabela A3 – Lista de intervenções projetadas – Setor Jacaraípe – DMC 1.2.

| ID | N1 | N2 | COMP. (m) | D (mm) | SETOR | FASES | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T5737 | N2903 | N5049 | 234.67 | 50.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T6473 | N2925 | N2930 | 57.06 | 50.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5740 | N2945 | N5050 | 60.29 | 50.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5782 | N2949 | N5080 | 46.3 | 50.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T6477 | N2953 | N2959 | 9.66 | 50.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5783 | N2957 | N5068 | 20.89 | 50.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5628 | N2960 | N2965 | 10.19 | 50.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5793 | N2968 | N2986 | 23.44 | 50.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5742 | N5049 | N5051 | 120.94 | 50.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5739 | N5050 | N2950 | 50.19 | 50.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5746 | N5053 | N5062 | 72.26 | 50.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5745 | N5054 | N5053 | 68.44 | 50.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5744 | N5055 | N5054 | 67.25 | 50.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5769 | N5055 | N5076 | 70.65 | 50.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5777 | N5056 | N5079 | 91.35 | 50.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5817 | N5064 | N5073 | 73.03 | 50.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5784 | N5066 | N5061 | 73.88 | 50.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5814 | N5072 | N5081 | 72.12 | 50.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5816 | N5073 | N5063 | 6.24 | 50.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5770 | N5076 | N5053 | 70.7 | 50.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5772 | N5076 | N5052 | 9.21 | 50.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5774 | N5077 | N5058 | 6.75 | 50.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5775 | N5077 | N3006 | 33.52 | 50.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5779 | N5078 | N5066 | 87.74 | 50.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5778 | N5079 | N5078 | 69.3 | 50.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5815 | N5081 | N5073 | 71.24 | 50.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5812 | N5082 | N5097 | 69.36 | 50.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5813 | N5097 | N5081 | 67.34 | 50.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5826 | N5100 | N5082 | 71.92 | 50.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5840 | N2901 | N2609 | 73.96 | 75.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5839 | N2903 | N2901 | 84.74 | 75.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5736 | N2919 | N2903 | 115.94 | 75.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T6478 | N2928 | N2920 | 87.49 | 75.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5741 | N2939 | N2945 | 155.27 | 75.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5773 | N2942 | N5059 | 15.29 | 75.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T6476 | N2947 | N2952 | 148.43 | 75.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5799 | N3046 | N3047 | 30.95 | 75.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5734 | N5046 | N3015 | 3.52 | 75.1 | J | 1.2(O) | 1.3 |
| T5738 | N5049 | N5050 | 71.19 | 75.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5818 | N5088 | N5070 | 70.02 | 75.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5798 | N5089 | N3046 | 64.75 | 75.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5800 | N5092 | N3303 | 4.14 | 75.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5831 | N5105 | N3235 | 2.64 | 75.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5834 | N5106 | N3240 | 4.97 | 75.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T6338 | N1255 | N5419 | 108.73 | 75.2 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T6374 | N2937 | N2927 | 81.07 | 100.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T6475 | N5049 | N2903 | 238.82 | 100.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T6474 | N5098 | N5049 | 150.6 | 100.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5822 | N5101 | N3222 | 3.24 | 100.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5824 | N5101 | N2975 | 2.55 | 100.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5828 | N5104 | N3231 | 2.54 | 100.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5829 | N5104 | N2979 | 2.39 | 100.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5832 | N5105 | N2983 | 4.73 | 100.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5835 | N5106 | N3246 | 193.39 | 100.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| V184 | N2909 | N5098 | - | 150.1 | J | 1.2(O) | 1.2/101 |
| T5795 | N5089 | N5092 | 107.02 | 150.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5790 | N5090 | N5089 | 258.99 | 150.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5796 | N5092 | N3308 | 110.23 | 150.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5792 | N5099 | N5090 | 70.23 | 150.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5820 | N5100 | N2969 | 4.29 | 150.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5821 | N5100 | N5101 | 254.85 | 150.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5827 | N5101 | N5104 | 125.27 | 150.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5819 | N5103 | N5100 | 91.15 | 150.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5825 | N5103 | N5099 | 4.72 | 150.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5830 | N5104 | N5105 | 123.34 | 150.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5833 | N5105 | N5106 | 178.6 | 150.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5811 | N5055 | N2935 | 70.3 | 200.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5810 | N5056 | N5055 | 143.22 | 200.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5809 | N5064 | N5066 | 74.04 | 200.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5838 | N5066 | N5056 | 73 | 200.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5837 | N5072 | N5064 | 73.52 | 200.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5808 | N5082 | N5072 | 70.36 | 200.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5807 | N5088 | N5082 | 92.62 | 200.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5788 | N5086 | N5088 | 20.63 | 250.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T5789 | N5088 | N5103 | 71.79 | 250.1 | J | 1.2(O) | 1.2 |
| T3129 | N2601 | N2610 | 4.54 | 50.3 | J | 1.2(S) | 300 |
| T5794 | N5091 | N2913 | 7.53 | 50.3 | J | 1.2(S) | 300 |
| T6479 | N5506 | N5503 | 22.56 | 50.3 | J | 1.2(S) | 300 |
| T3177 | N2910 | N2943 | 5.75 | 75.3 | J | 1.2(S) | 300 |
| T6484 | N2918 | N5510 | 12.52 | 75.3 | J | 1.2(S) | 300 |
| T5043 | N3571 | N3048 | 6.31 | 75.3 | J | 1.2(S) | 300 |
| T6481 | N5508 | N5507 | 11.73 | 75.3 | J | 1.2(S) | 300 |
| T6483 | N5511 | N2923 | 13.4 | 75.3 | J | 1.2(S) | 300 |
| T3895 | N2330 | N3322 | 6.76 | 100.3 | J | 1.2(S) | 300 |
| V53 | N2911 | N2912 | - | 100.3 | J | 1.2(S) | 1.2/101 |
| T6482 | N5509 | N2912 | 12.22 | 100.3 | J | 1.2(S) | 300 |
| V183 | N5084 | N5085 | - | 200.1 | J | MM 1.2 | 1.2 |
| T5787 | N5085 | N5086 | - | 200.7 | J | MM 1.2 | 1.2 |
| T5786 | N5087 | N5084 | 46.25 | 250.1 | J | MM 1.2 | 101 |
| V232 | N5531 | N5504 | - | 100.1 | J | VRP CASTELÂNDIA | 1.2 |

Tabela A4 – Lista de intervenções projetadas – Setor Jacaraípe – DMC 1.3.

| ID | N1 | N2 | COMP. (m) | D (mm) | SETOR | FASES | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T5733 | N3022 | N5046 | 151.34 | 100.1 | J | 1.3(O) | 1.3 |
| T5732 | N3072 | N3098 | 168.8 | 100.1 | J | 1.3(O) | 1.3 |
| T5731 | N5046 | N2567 | 119.82 | 100.1 | J | 1.3(O) | 1.3 |
| T5730 | N2590 | N5045 | 3.56 | 100.3 | J | 1.3(S) | 300 |
| V180 | N3056 | N5047 | - | 150.1 | J | MM 1.3 | 1.3 |
| T5735 | N5047 | N5422 | - | 150.7 | J | MM 1.3 | 1.3 |
| V208 | N3056 | N5048 | - | 250.1 | J | MM 1.3 | 1.3 |
| T6378 | N5422 | N5048 | 3.46 | 250.1 | J | MM 1.3 | 1.3 |
| V138 | N3360 | N4328 | - | 250.1 | J | VRP RESERVATÓRIO CASTELÂNDIA | VRP RESERVATÓRIO CASTELÂNDIA |

Tabela A5 – Lista de intervenções projetadas – Setor Jacaraípe – DMC 1.4.

| ID | N1 | N2 | COMP. (m) | D (mm) | SETOR | FASES | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T5449 | N3000 | N2248 | 8.99 | 40.3 | J | 1.4(O) | 300 |
| T5257 | N2331 | N4612 | 144.58 | 50.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T6578 | N2331 | N3135 | 95.46 | 50.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5274 | N2337 | N2360 | 13.3 | 50.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5226 | N2473 | N2404 | 29.05 | 50.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5230 | N2524 | N2468 | 16.96 | 50.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5258 | N2680 | N4612 | 258.57 | 50.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5259 | N2680 | N4614 | 79.37 | 50.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5254 | N3085 | N4611 | 79.89 | 50.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T6577 | N3085 | N5597 | 127.62 | 50.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5207 | N4590 | N2380 | 5.97 | 50.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5240 | N4604 | N2498 | 9.54 | 50.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5243 | N4606 | N2493 | 7.11 | 50.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5244 | N4606 | N2518 | 6.65 | 50.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5253 | N4609 | N2683 | 32.45 | 50.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5252 | N4610 | N4609 | 109.51 | 50.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5255 | N4611 | N3102 | 131.38 | 50.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5256 | N4611 | N4612 | 124.39 | 50.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5261 | N4612 | N4613 | 90.52 | 50.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5260 | N4613 | N4614 | 174.63 | 50.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5262 | N4613 | N4615 | 44.3 | 50.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5297 | N4644 | N2348 | 5.75 | 50.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5065 | N5554 | N4610 | 40.42 | 50.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T6427 | N1852 | N1853 | 73.32 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5295 | N2326 | N4644 | 70.09 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5293 | N2334 | N2328 | 16.39 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5363 | N2338 | N2364 | 4.56 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T4691 | N2343 | N2354 | 65.95 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5304 | N2364 | N2361 | 152.77 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5359 | N2408 | N2476 | 11.29 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5247 | N2531 | N2535 | 63.59 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5278 | N2616 | N2307 | 22.52 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5291 | N4321 | N1831 | 11.98 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5179 | N4577 | N2442 | 3.82 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5187 | N4581 | N2418 | 109.12 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5188 | N4581 | N2452 | 14.1 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5190 | N4583 | N2432 | 14.02 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5193 | N4584 | N2403 | 17.48 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5194 | N4584 | N2434 | 19.8 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5196 | N4585 | N2381 | 9.59 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5203 | N4586 | N2377 | 16.63 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5199 | N4587 | N2401 | 8.11 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5201 | N4588 | N2378 | 7.4 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5209 | N4591 | N2435 | 4.92 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5213 | N4592 | N4593 | 152.85 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5214 | N4593 | N2375 | 14.8 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5215 | N4593 | N2409 | 5.83 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5216 | N4593 | N4594 | 9.53 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5217 | N4594 | N2439 | 8.43 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5222 | N4598 | N2376 | 14.22 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5227 | N4599 | N2469 | 6.28 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5229 | N4600 | N2524 | 4.71 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5231 | N4601 | N4600 | 21.37 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5233 | N4602 | N2467 | 9.43 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5235 | N4603 | N2525 | 10.86 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5236 | N4603 | N2497 | 15.64 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5238 | N4604 | N4605 | 14.63 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5241 | N4604 | N2520 | 8.83 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5239 | N4605 | N4606 | 60.39 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5242 | N4605 | N2519 | 6.37 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5246 | N4607 | N2531 | 223.87 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T4684 | N4626 | N4321 | 220.16 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5290 | N4626 | N1838 | 7.24 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5361 | N4628 | N1849 | 4.17 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T4695 | N4629 | N4630 | 6.85 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5306 | N4633 | N4651 | 152.46 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5358 | N4642 | N1860 | 5.18 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5296 | N4644 | N4645 | 69.79 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5294 | N4645 | N2349 | 97.41 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5300 | N4648 | N1842 | 4.88 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5307 | N4651 | N2312 | 11.03 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T6580 | N5581 | N5596 | 253.93 | 75.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T2542 | N1919 | N2680 | 11.73 | 75.3 | J | 1.4(O) | 300 |
| T6426 | N1864 | N1852 | 13.54 | 100.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5301 | N4553 | N4648 | 56.63 | 100.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5360 | N4553 | N1845 | 4.23 | 100.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5176 | N4576 | N4577 | 9.26 | 100.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5182 | N4579 | N2447 | 13.77 | 100.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5184 | N4579 | N4580 | 3.8 | 100.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5186 | N4579 | N4581 | 138.86 | 100.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5191 | N4582 | N4583 | 14.18 | 100.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5175 | N4583 | N4576 | 298.19 | 100.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5206 | N4589 | N4590 | 65.95 | 100.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5208 | N4590 | N4591 | 41.17 | 100.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5210 | N4591 | N4592 | 49.55 | 100.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5211 | N4592 | N2371 | 7.12 | 100.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5212 | N4592 | N2410 | 5.53 | 100.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5223 | N4598 | N2342 | 7.18 | 100.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5232 | N4601 | N4602 | 71.28 | 100.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5234 | N4602 | N4603 | 45.05 | 100.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5237 | N4603 | N4604 | 58.76 | 100.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5357 | N4624 | N1862 | 4.61 | 100.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5224 | N4628 | N4553 | 141.22 | 100.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5275 | N4648 | N4626 | 141.23 | 100.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| V167 | N2407 | N4599 | - | 150.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5181 | N2428 | N4596 | 163.84 | 150.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| V164 | N2458 | N4578 | - | 150.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T3331 | N3131 | N2336 | 87.24 | 150.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5180 | N4578 | N2428 | 61.42 | 150.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5219 | N4596 | N4579 | 148.88 | 150.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5228 | N4599 | N4601 | 140.05 | 150.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5268 | N4623 | N4624 | 199.55 | 150.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5270 | N4623 | N4627 | 243.53 | 150.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5271 | N4624 | N4642 | 138.73 | 150.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| V171 | N4627 | N2338 | - | 150.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5362 | N4629 | N4628 | 72.09 | 150.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5292 | N4642 | N4629 | 135.57 | 150.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T3330 | N4699 | N3131 | 6.06 | 150.3 | J | 1.4(O) | 300 |
| T6401 | N4597 | N2336 | 292.6 | 200.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| V163 | N2458 | N4575 | - | 250.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5189 | N4575 | N4582 | 61.87 | 250.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5192 | N4582 | N4584 | 71.55 | 250.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5195 | N4584 | N4585 | 14.5 | 250.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5205 | N4585 | N4589 | 57.28 | 250.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5221 | N4586 | N4598 | 69.5 | 250.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5200 | N4587 | N4588 | 7.93 | 250.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5202 | N4588 | N4586 | 67.62 | 250.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5198 | N4589 | N4587 | 68.73 | 250.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5204 | N4598 | N4597 | 77.04 | 250.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T6425 | N5505 | N4586 | 252.63 | 400.1 | J | 1.4(O) | 1.4 |
| T5197 | N4637 | N1829 | 9.77 | 50.3 | J | 1.4(S) | 300 |
| T3831 | N1874 | N3567 | 9.59 | 100.3 | J | 1.4(S) | 300 |
| T5048 | N1874 | N3565 | 8.86 | 100.3 | J | 1.4(S) | 300 |
| V132 | N1871 | N1872 | - | 200.1 | J | 1.4(S) | 1.4/101 |
| V172 | N4635 | N4700 | - | 200.1 | J | 1.4(S) | 1.4/1.5 |
| V131 | N3569 | N3148 | - | 250.1 | J | 1.4(S) | 1.4/101 |
| T6206 | N5342 | N5505 | - | 300.7 | J | MM 1.4 | 1.4 |
| V119 | N4338 | N5341 | - | 400.1 | J | MM 1.4 | 1.4 |
| T6205 | N4690 | N4338 | 13.99 | 400.1 | J | MM 1.4 | 101 |
| V231 | N5341 | N5342 | - | 300.1 | J | VRP JACARAÍPE | 1.4 |

Tabela A6 – Lista de intervenções projetadas – Setor Jacaraípe – DMC 1.5.

| ID | N1 | N2 | COMP. (m) | D (mm) | SETOR | FASES | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T5369 | N1910 | N4848 | 76.27 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5356 | N1911 | N4840 | 192.1 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5370 | N1917 | N4848 | 147.15 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5354 | N1918 | N4842 | 270.9 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5302 | N1921 | N4808 | 92.63 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5350 | N1921 | N4842 | 93.69 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5466 | N2170 | N2157 | 16.53 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5447 | N2248 | N2231 | 147.97 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5325 | N2629 | N4820 | 49.37 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5326 | N2629 | N4821 | 59.56 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5384 | N2637 | N4856 | 110.47 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5324 | N2640 | N2629 | 4.27 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5337 | N2644 | N4830 | 28.43 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5002 | N2647 | N2650 | 27.78 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5005 | N2658 | N4565 | 5.33 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5008 | N2661 | N4564 | 9.69 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5001 | N2662 | N2663 | 5.33 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5335 | N2662 | N4826 | 73.36 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5346 | N2671 | N4838 | 87.15 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5343 | N2678 | N4835 | 143.71 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5310 | N2684 | N4810 | 108.91 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5377 | N2693 | N2705 | 54.14 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T4913 | N2723 | N4492 | 43.62 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T4916 | N2728 | N4494 | 107.3 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T4914 | N4492 | N4493 | 89.28 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T4915 | N4493 | N2715 | 114.99 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T4918 | N4493 | N4494 | 64.01 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T4917 | N4494 | N2714 | 113.58 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5507 | N4556 | N2202 | 95.87 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5009 | N4564 | N4562 | 10.41 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5006 | N4565 | N4563 | 18.97 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5007 | N4565 | N4564 | 46.66 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5303 | N4808 | N4809 | 60.65 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5305 | N4808 | N4810 | 86.14 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5311 | N4810 | N4811 | 84.14 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5331 | N4822 | N4823 | 118.64 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5332 | N4823 | N4824 | 79.49 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5334 | N4823 | N4826 | 71.84 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5333 | N4824 | N4825 | 67.7 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5336 | N4826 | N4829 | 66.74 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5330 | N4828 | N4822 | 74.28 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5338 | N4830 | N1914 | 108.65 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5339 | N4830 | N4831 | 76.76 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5340 | N4831 | N4834 | 180.05 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5341 | N4831 | N4832 | 75.32 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5342 | N4832 | N4833 | 162.33 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5344 | N4835 | N4836 | 58.25 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5345 | N4836 | N4837 | 80.37 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5347 | N4838 | N4839 | 56.91 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5348 | N4838 | N2676 | 77.84 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5349 | N4838 | N4837 | 154.73 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5352 | N4842 | N4843 | 91.57 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5355 | N4842 | N2684 | 128.38 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5353 | N4843 | N4841 | 71.49 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5376 | N4850 | N2706 | 40.59 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5378 | N4850 | N2708 | 15.58 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5381 | N4852 | N2637 | 156.39 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5382 | N4852 | N4853 | 74.13 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5383 | N4853 | N4854 | 287.17 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5380 | N4855 | N4852 | 80.5 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5448 | N4902 | N2236 | 15.67 | 50.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5441 | N4895 | N2157 | 10.2 | 50.3 | J | 1.5(O) | 300 |
| T4888 | N5437 | N2725 | 4.56 | 50.3 | J | 1.5(O) | 300 |
| T2459 | N2248 | N2249 | 55.41 | 50.5 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5463 | N2147 | N4920 | 169.78 | 75.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5465 | N2167 | N4927 | 5.36 | 75.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5172 | N2227 | N2232 | 122.88 | 75.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5492 | N4552 | N4921 | 89.89 | 75.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T4996 | N4554 | N4556 | 63.35 | 75.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T4997 | N4556 | N2203 | 53.88 | 75.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5462 | N4556 | N2201 | 2.53 | 75.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5010 | N4559 | N4566 | 198.57 | 75.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5373 | N4559 | N2663 | 6.81 | 75.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5013 | N4566 | N4567 | 3.53 | 75.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5017 | N4566 | N4568 | 77.42 | 75.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5318 | N4815 | N2291 | 152.5 | 75.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5320 | N4817 | N2631 | 4.36 | 75.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5323 | N4818 | N2640 | 2.91 | 75.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5328 | N4827 | N4828 | 2.85 | 75.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5375 | N4851 | N4850 | 123.1 | 75.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5437 | N4892 | N1890 | 7.03 | 75.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5438 | N4892 | N4893 | 136.05 | 75.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5455 | N4905 | N2173 | 9.18 | 75.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5457 | N4906 | N2176 | 6.36 | 75.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5458 | N4906 | N2186 | 8.22 | 75.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5467 | N4909 | N2168 | 6.9 | 75.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5476 | N4913 | N2188 | 10.71 | 75.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5477 | N4913 | N2175 | 8.12 | 75.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5479 | N4914 | N2185 | 4.4 | 75.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5480 | N4914 | N2178 | 5.14 | 75.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5482 | N4915 | N2164 | 7.48 | 75.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5483 | N4915 | N2197 | 9.34 | 75.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5486 | N4916 | N4915 | 81.96 | 75.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5489 | N4920 | N4908 | 5.4 | 75.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5491 | N4920 | N2159 | 48.34 | 75.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T4993 | N4921 | N4554 | 163.12 | 75.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5493 | N4921 | N2212 | 5.97 | 75.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5451 | N2207 | N4554 | 130.43 | 100.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5171 | N2224 | N2227 | 147.71 | 100.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5167 | N4320 | N1724 | 8.95 | 100.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5445 | N4552 | N2224 | 81.06 | 100.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5272 | N4638 | N4649 | 153.44 | 100.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5280 | N4649 | N1824 | 320.15 | 100.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5436 | N4904 | N4892 | 132.64 | 100.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5460 | N4906 | N4914 | 78.07 | 100.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5475 | N4906 | N4913 | 79.29 | 100.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5456 | N4913 | N4905 | 84.63 | 100.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5505 | N4916 | N4927 | 147.38 | 100.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5506 | N4927 | N4908 | 6.79 | 100.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5166 | N4320 | N4538 | 2.07 | 100.3 | J | 1.5(O) | 300 |
| T5351 | N1917 | N4843 | 250.95 | 150.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5312 | N2685 | N4811 | 133.11 | 150.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T4995 | N4554 | N4555 | 5.1 | 150.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5288 | N4843 | N2685 | 243.94 | 150.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5502 | N4904 | N4926 | 165.43 | 150.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5469 | N4909 | N4555 | 89.89 | 150.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5487 | N4916 | N4909 | 78.17 | 150.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T4694 | N4917 | N4922 | 130.39 | 150.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5494 | N4922 | N4916 | 132.64 | 150.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5503 | N4926 | N4906 | 126.28 | 150.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5316 | N1904 | N4814 | 4.2 | 200.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T6403 | N4638 | N1897 | 78.72 | 200.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5314 | N4812 | N4813 | 9.69 | 200.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T6402 | N4812 | N4638 | 78.01 | 200.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5315 | N4813 | N1902 | 5.13 | 200.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5321 | N4814 | N4818 | 304.14 | 200.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5371 | N4818 | N4849 | 68.2 | 200.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T5322 | N4849 | N1917 | 562.3 | 200.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T6412 | N1716 | N1897 | 65.41 | 250.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T6411 | N4807 | N1716 | 27.24 | 250.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T6429 | N4807 | N1715 | 9.17 | 250.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| V159 | N4904 | N2189 | - | 250.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T6410 | N5132 | N4807 | 95.99 | 400.1 | J | 1.5(O) | 1.5 |
| T1968 | N1814 | N1807 | 11.14 | 50.3 | J | 1.5(S) | 300 |
| V135 | N2999 | N2998 | - | 50.3 | J | 1.5(S) | 1.5 |
| T5442 | N4896 | N2222 | 12.23 | 50.3 | J | 1.5(S) | 300 |
| T5387 | N4858 | N2058 | 5.47 | 75.3 | J | 1.5(S) | 300 |
| T5440 | N4894 | N2064 | 9.1 | 100.3 | J | 1.5(S) | 300 |
| T5844 | N5438 | N2727 | 5.4 | 100.3 | J | 1.5(S) | 300 |
| V128 | N4636 | N4632 | - | 150.1 | J | 1.5(S) | 1.5/1.6 |
| V192 | N4898 | N4899 | - | 250.1 | J | 1.5(S) | 1.5/101 |
| V228 | N1713 | N1820 | - | 350.1 | J | 1.5(S) | 1.5/101 |
| V196 | N5447 | N5133 | - | 250.1 | J | MM 1.5 | 1.5 |
| T6409 | N5133 | N5132 | - | 250.7 | J | MM 1.5 | 1.5 |
| V231 | N5341 | N5342 | - | 300.1 | J | VRP JACARAÍPE | 1.4 |

Tabela A7 – Lista de intervenções projetadas – Setor Jacaraípe – DMC 1.6.

| ID | N1 | N2 | COMP. (m) | D (mm) | SETOR | FASES | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T5498 | N2266 | N2267 | 90.31 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4919 | N2725 | N4496 | 29.34 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4929 | N2734 | N4502 | 88.67 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4928 | N2736 | N4499 | 42.25 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4927 | N2737 | N4501 | 62.4 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4934 | N2740 | N4505 | 121.7 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4933 | N2741 | N4504 | 107.84 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4912 | N2748 | N4423 | 100.23 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4938 | N2750 | N4508 | 44.46 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4910 | N2753 | N4342 | 126.8 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4907 | N2755 | N4491 | 16.72 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4947 | N2756 | N4516 | 206.92 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4952 | N2759 | N4515 | 74.13 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4949 | N2760 | N4516 | 70.6 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4950 | N2760 | N4517 | 27.67 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4972 | N2764 | N4520 | 287.46 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4971 | N2767 | N4521 | 244.58 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4961 | N2768 | N4531 | 242.45 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4688 | N2771 | N4522 | 168.74 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4692 | N2772 | N4528 | 109.56 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4958 | N2772 | N2771 | 59.55 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T5416 | N2821 | N4874 | 65.8 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4911 | N4342 | N4423 | 140 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4908 | N4491 | N4490 | 255.24 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4909 | N4491 | N4342 | 58.78 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4921 | N4495 | N4497 | 68.7 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4920 | N4496 | N4495 | 20.07 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4922 | N4497 | N4498 | 197.76 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4923 | N4497 | N4498 | 226.14 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4924 | N4499 | N4641 | 214.48 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4925 | N4499 | N4500 | 54.47 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4926 | N4500 | N4501 | 223.47 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4930 | N4502 | N4503 | 292.47 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4931 | N4503 | N4504 | 66.59 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4932 | N4504 | N4505 | 79.9 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4935 | N4505 | N4506 | 112.95 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4936 | N4506 | N4507 | 114.15 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4937 | N4507 | N4504 | 75.56 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4939 | N4508 | N4509 | 398.85 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4940 | N4509 | N4510 | 244.76 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4942 | N4509 | N4512 | 51.77 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4941 | N4510 | N4511 | 130.38 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4945 | N4511 | N4513 | 65.37 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4943 | N4512 | N4514 | 48.73 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4944 | N4512 | N4511 | 321.68 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4948 | N4516 | N4515 | 143.49 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4956 | N4516 | N4519 | 133.39 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4951 | N4517 | N2759 | 28.92 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4955 | N4518 | N2765 | 139.57 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4973 | N4520 | N4534 | 96.78 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4974 | N4521 | N4534 | 102.67 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4978 | N4521 | N4531 | 66.28 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4957 | N4523 | N4522 | 62.4 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4959 | N4523 | N4525 | 97.33 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4960 | N4525 | N4524 | 68.59 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4966 | N4526 | N4525 | 65.54 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4963 | N4527 | N4528 | 58.9 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4964 | N4527 | N4529 | 28.53 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4693 | N4528 | N4523 | 62.06 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4965 | N4529 | N4526 | 109.15 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4967 | N4529 | N4535 | 101.8 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4968 | N4530 | N4524 | 136.78 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4969 | N4530 | N4532 | 74.57 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4962 | N4531 | N4527 | 107.69 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4970 | N4531 | N4532 | 245.72 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4975 | N4534 | N4533 | 139.38 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4976 | N4535 | N4526 | 43.17 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4977 | N4535 | N4530 | 61.06 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T5417 | N4874 | N4877 | 238.08 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T5418 | N4874 | N4880 | 170.19 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T5420 | N4874 | N4875 | 61.1 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T5421 | N4875 | N4881 | 143.49 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T5422 | N4875 | N4878 | 172.45 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T5423 | N4875 | N4876 | 62.01 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T5424 | N4876 | N4879 | 48.9 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T5425 | N4876 | N4882 | 49.82 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T5419 | N4880 | N4883 | 70.61 | 50.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T5400 | N2765 | N2791 | 6.27 | 50.3 | J | 1.6(O) | 300 |
| T5450 | N4819 | N4844 | 6.64 | 50.3 | J | 1.6(O) | 300 |
| T2983 | N2751 | N2756 | 100.3 | 50.5 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T2984 | N2756 | N2757 | 56.29 | 50.5 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T2985 | N2757 | N2758 | 27.1 | 50.5 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T2987 | N2760 | N2757 | 53.7 | 50.5 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T5429 | N1726 | N2273 | 4.95 | 75.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T5393 | N1731 | N2778 | 9.65 | 75.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T5399 | N2763 | N2768 | 116.16 | 75.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T5405 | N2805 | N2803 | 21.17 | 75.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T5411 | N2839 | N2840 | 69.64 | 75.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T5412 | N2840 | N2842 | 59.04 | 75.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T5407 | N4872 | N2799 | 23.05 | 75.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T5408 | N4872 | N2801 | 56.33 | 75.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T5410 | N4872 | N2792 | 67.34 | 75.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T5414 | N4873 | N2839 | 65.18 | 75.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T5406 | N1732 | N4872 | 68.16 | 100.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T5404 | N1734 | N2806 | 79.15 | 100.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T5409 | N1743 | N2847 | 35.77 | 100.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4953 | N4515 | N2766 | 37.96 | 100.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4954 | N4518 | N4515 | 23.52 | 100.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T5395 | N4867 | N2732 | 8.44 | 100.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T4946 | N4869 | N4518 | 195.87 | 100.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T5398 | N4869 | N2756 | 10.29 | 100.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T5403 | N4871 | N1737 | 5.9 | 100.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| V188 | N1731 | N4865 | - | 150.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| V156 | N4540 | N4542 | - | 150.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| V129 | N4816 | N4643 | - | 150.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T5388 | N4859 | N4867 | 455.05 | 150.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| V186 | N4859 | N4543 | - | 150.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T5396 | N4867 | N4868 | 370.56 | 150.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T5397 | N4868 | N4869 | 196.13 | 150.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| V189 | N4870 | N4865 | - | 150.1 | J | 1.6(O) | 1.6 |
| T2480 | N2269 | N4845 | 9.16 | 50.3 | J | 1.6(S) | 300 |
| V190 | N4888 | N4887 | - | 200.1 | J | MM 1.6 | 1.6 |
| T5431 | N4887 | N4886 | - | 200.7 | J | MM 1.6 | 1.6 |

Tabela A8 – Lista de intervenções projetadas – Setor Jacaraípe – DMC 1.7.

| ID | N1 | N2 | COMP. (m) | D (mm) | SETOR | FASES | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T6471 | N1936 | N1942 | 9.72 | 50.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5579 | N2010 | N4972 | 154.35 | 50.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5578 | N2014 | N4971 | 123.63 | 50.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5590 | N2017 | N4980 | 58.99 | 50.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5588 | N2019 | N4979 | 63.27 | 50.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5547 | N2098 | N2096 | 10.09 | 50.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5593 | N2117 | N4983 | 182.37 | 50.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5555 | N2123 | N4951 | 69.89 | 50.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T4762 | N2124 | N2270 | 162.23 | 50.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5556 | N2125 | N4952 | 179.5 | 50.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5474 | N2223 | N2271 | 43.74 | 50.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5472 | N2270 | N4844 | 6.96 | 50.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5592 | N4959 | N4982 | 57.96 | 50.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5598 | N4959 | N4988 | 114.48 | 50.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5595 | N4960 | N4985 | 106.28 | 50.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5591 | N4961 | N4981 | 133.26 | 50.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5587 | N4964 | N4978 | 264.68 | 50.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5581 | N4972 | N4970 | 90.85 | 50.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5582 | N4972 | N4966 | 83.03 | 50.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5584 | N4976 | N4977 | 300.31 | 50.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5585 | N4977 | N4975 | 71.93 | 50.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5601 | N4977 | N4991 | 45.43 | 50.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5589 | N4979 | N4980 | 82.38 | 50.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5594 | N4983 | N4984 | 22.85 | 50.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5596 | N4983 | N4986 | 79.68 | 50.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5597 | N4986 | N4987 | 78.04 | 50.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5600 | N4990 | N4989 | 109.48 | 50.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5602 | N4992 | N2008 | 8.27 | 50.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5603 | N4992 | N4993 | 148.34 | 50.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5521 | N1704 | N1784 | 6.66 | 75.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5527 | N1776 | N1778 | 139.41 | 75.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5519 | N1782 | N1789 | 89.7 | 75.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5520 | N1789 | N1790 | 84.84 | 75.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5617 | N1951 | N1961 | 7.79 | 75.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5616 | N1968 | N4997 | 130.35 | 75.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5557 | N1984 | N4953 | 139.77 | 75.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5572 | N2016 | N4963 | 76.93 | 75.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5571 | N2018 | N2016 | 86.35 | 75.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5605 | N2060 | N2136 | 14.48 | 75.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5554 | N2085 | N2079 | 3.49 | 75.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5533 | N4943 | N2045 | 11.7 | 75.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5534 | N4943 | N2056 | 8.48 | 75.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5541 | N4945 | N4946 | 7.24 | 75.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5543 | N4947 | N2108 | 6.26 | 75.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5552 | N4950 | N2044 | 4.9 | 75.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5553 | N4950 | N2055 | 7.26 | 75.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5558 | N4953 | N4954 | 81.32 | 75.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5560 | N4954 | N4992 | 326.57 | 75.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5570 | N4962 | N2018 | 80.13 | 75.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5573 | N4963 | N4964 | 81.58 | 75.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5604 | N4963 | N4965 | 151.61 | 75.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5583 | N4992 | N4976 | 191.39 | 75.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5610 | N4997 | N4998 | 134.5 | 75.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5612 | N4999 | N5000 | 141.46 | 75.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5613 | N5000 | N5001 | 138.01 | 75.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5614 | N5001 | N1974 | 73.12 | 75.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5615 | N5001 | N1973 | 4.51 | 75.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5620 | N5003 | N1960 | 79.56 | 75.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5688 | N5026 | N2088 | 32.35 | 75.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T6416 | N5030 | N1944 | 102.5 | 75.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5526 | N1707 | N1776 | 12.32 | 100.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5619 | N1956 | N5003 | 10.66 | 100.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5622 | N1965 | N4998 | 77.55 | 100.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5565 | N1993 | N4960 | 145.43 | 100.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T6337 | N2036 | N2074 | 175.3 | 100.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5537 | N2083 | N2081 | 71.98 | 100.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5525 | N2087 | N1985 | 12.61 | 100.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5538 | N2114 | N2118 | 88.62 | 100.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5567 | N4959 | N4961 | 77.98 | 100.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5566 | N4960 | N4990 | 81.32 | 100.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5568 | N4961 | N4962 | 85.52 | 100.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5569 | N4962 | N1995 | 145.55 | 100.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5599 | N4990 | N4959 | 82.06 | 100.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5611 | N4998 | N4999 | 138.12 | 100.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5621 | N5002 | N1965 | 166.2 | 100.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5618 | N5003 | N5002 | 134.32 | 100.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5536 | N5025 | N2083 | 88.72 | 100.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5687 | N5025 | N5026 | 128.91 | 100.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5689 | N5026 | N5027 | 146.07 | 100.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5690 | N5027 | N4942 | 7.06 | 100.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5691 | N5027 | N2086 | 77.67 | 100.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5528 | N1707 | N4934 | 83.53 | 150.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5608 | N1936 | N1953 | 84.42 | 150.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5609 | N1953 | N1956 | 85.87 | 150.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T2049 | N2061 | N4944 | 270.92 | 150.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5532 | N2072 | N4949 | 165.32 | 150.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5686 | N2094 | N5025 | 79.25 | 150.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5515 | N4934 | N4950 | 72.45 | 150.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| V170 | N4939 | N1704 | - | 150.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5530 | N4943 | N4944 | 82.48 | 150.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5548 | N4944 | N2072 | 173.09 | 150.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5549 | N4949 | N2094 | 9.74 | 150.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5529 | N4950 | N4943 | 85.55 | 150.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| V166 | N5030 | N5031 | - | 150.1 | J | 1.7(O) | 1.7/1.8 |
| T5606 | N2059 | N4934 | 267.39 | 200.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T6418 | N5450 | N2059 | 61.19 | 300.1 | J | 1.7(O) | 1.7 |
| T5517 | N1789 | N4937 | 10.44 | 50.3 | J | 1.7(S) | 300 |
| T5518 | N1790 | N4938 | 11.43 | 50.3 | J | 1.7(S) | 300 |
| T5561 | N4955 | N4956 | 6.78 | 100.3 | J | 1.7(S) | 300 |
| T5564 | N4957 | N4958 | 7.96 | 100.3 | J | 1.7(S) | 300 |
| T5846 | N5439 | N1933 | 10.2 | 100.3 | J | 1.7(S) | 300 |
| V219 | N5344 | N5449 | - | 250.1 | J | MM 1.7 | 1.7 |
| T6413 | N5449 | N5450 | - | 250.7 | J | MM 1.7 | 1.7 |

Tabela A9 – Lista de intervenções projetadas – Setor Jacaraípe – DMC 1.8.

| ID | N1 | N2 | COMP. (m) | D (mm) | SETOR | FASES | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T5470 | N1458 | N1430 | 11.81 | 50.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T4699 | N1536 | N1500 | 61.72 | 50.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5701 | N1613 | N1608 | 10.42 | 50.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5711 | N1618 | N1441 | 164.02 | 50.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5714 | N1619 | N5036 | 151.91 | 50.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5715 | N1620 | N1443 | 137.66 | 50.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5712 | N1621 | N1444 | 125.91 | 50.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5716 | N1622 | N5037 | 34.09 | 50.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5683 | N1634 | N1646 | 130.01 | 50.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5682 | N1635 | N1648 | 128.43 | 50.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5681 | N1638 | N5016 | 126.27 | 50.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5680 | N1640 | N5017 | 96.49 | 50.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5658 | N1661 | N1693 | 129.51 | 50.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5674 | N1678 | N5021 | 87.03 | 50.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5679 | N1686 | N5022 | 83 | 50.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5650 | N1756 | N5013 | 76.87 | 50.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5634 | N1759 | N5008 | 68.5 | 50.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5671 | N2853 | N5021 | 124.67 | 50.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5675 | N2857 | N5024 | 48.09 | 50.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5636 | N3627 | N5009 | 32.61 | 50.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5635 | N5008 | N5009 | 127.81 | 50.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5638 | N5008 | N1796 | 61.65 | 50.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5639 | N5008 | N1795 | 36.58 | 50.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5637 | N5009 | N1797 | 41.12 | 50.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5642 | N5009 | N5011 | 134.76 | 50.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5641 | N5010 | N1752 | 137.28 | 50.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5648 | N5010 | N5014 | 153.95 | 50.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5647 | N5011 | N1752 | 136.36 | 50.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5649 | N5014 | N5013 | 133.75 | 50.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5672 | N5021 | N5022 | 135.99 | 50.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5677 | N5021 | N5024 | 72.3 | 50.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5678 | N5022 | N5023 | 76.28 | 50.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5676 | N5024 | N5023 | 136.91 | 50.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5717 | N5037 | N1445 | 115.32 | 50.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5718 | N5037 | N5038 | 133.1 | 50.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5706 | N1406 | N1423 | 147.51 | 75.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5705 | N1492 | N1482 | 65 | 75.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5719 | N1507 | N1518 | 81.07 | 75.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5720 | N1507 | N1508 | 57.16 | 75.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5700 | N1538 | N1630 | 10.22 | 75.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T4697 | N1539 | N1533 | 60.65 | 75.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5668 | N1550 | N1560 | 78.71 | 75.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5629 | N1553 | N1583 | 135.56 | 75.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5669 | N1560 | N1564 | 164.5 | 75.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5670 | N1564 | N1567 | 163.38 | 75.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5661 | N1671 | N1675 | 152.1 | 75.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5631 | N1702 | N1762 | 71.72 | 75.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5640 | N1745 | N5010 | 65.33 | 75.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5644 | N1757 | N5012 | 11.48 | 75.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5632 | N1762 | N1792 | 93.08 | 75.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5633 | N1792 | N1793 | 69.09 | 75.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5646 | N5011 | N1798 | 40.12 | 75.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5645 | N5012 | N5011 | 65.89 | 75.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5660 | N5017 | N1671 | 136.75 | 75.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5698 | N5033 | N1537 | 4.68 | 75.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5704 | N1437 | N1507 | 199.73 | 100.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5703 | N1617 | N1437 | 170.01 | 100.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5651 | N1636 | N5015 | 126.61 | 100.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5655 | N1659 | N1663 | 82.85 | 100.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5656 | N1663 | N1693 | 84.84 | 100.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5657 | N1693 | N2859 | 94.26 | 100.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5652 | N5015 | N5016 | 79.8 | 100.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5653 | N5016 | N5017 | 87.09 | 100.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5654 | N5017 | N1659 | 78.52 | 100.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5667 | N5019 | N5020 | 82.94 | 100.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5702 | N5034 | N1617 | 188.33 | 100.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5708 | N5034 | N5035 | 5.33 | 100.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5287 | N1381 | N5032 | 408.66 | 150.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T6391 | N1695 | N1380 | 38.26 | 150.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T4700 | N4621 | N1698 | 73.58 | 150.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5697 | N5032 | N5033 | 264.03 | 150.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5699 | N5033 | N5034 | 266.89 | 150.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| V34 | N1379 | N1380 | - | 150.5 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5267 | N1548 | N1381 | 132.04 | 200.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T6396 | N1633 | N4994 | 137.02 | 200.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T4716 | N4620 | N4621 | 172.79 | 200.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5265 | N4620 | N1548 | 387.14 | 200.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T6395 | N5446 | N1633 | 138.01 | 200.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T6397 | N5446 | N4621 | 127.02 | 200.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| T5695 | N5445 | N4994 | 187.46 | 300.1 | J | 1.8(O) | 1.8 |
| V218 | N5443 | N5444 | - | 200.1 | J | MM 1.8 | 1.8 |
| T6392 | N5444 | N5445 | - | 200.7 | J | MM 1.8 | 1.8 |

Tabela A10 – Lista de intervenções projetadas – Setor Jacaraípe – DMC 1.9.

| ID | N1 | N2 | COMP. (m) | D (mm) | SETOR | FASES | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T5727 | N1362 | N1357 | 141.34 | 75.1 | J | 1.9(O) | 1.9 |
| T5725 | N5040 | N5042 | 9.2 | 75.1 | J | 1.9(O) | 1.9 |
| T5726 | N5040 | N1362 | 107.43 | 75.1 | J | 1.9(O) | 1.9 |
| T5723 | N5041 | N1278 | 8.39 | 75.1 | J | 1.9(O) | 1.9 |
| T5729 | N1294 | N1338 | 201.27 | 100.1 | J | 1.9(O) | 1.9 |
| T5728 | N1301 | N1285 | 3.9 | 100.1 | J | 1.9(O) | 1.9 |
| V33 | N1276 | N1277 | - | 100.1 | J | MM 1.9 | 1.9 |
| T5721 | N1277 | N5039 | - | 100.7 | J | MM 1.9 | 1.9 |

Tabela A11 – Lista de intervenções projetadas – Setor Nova Almeida - Rede Macro.

| ID | N1 | N2 | COMP. (m) | D (mm) | SETOR | FASES | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V141 | N510 | N5205 | - | 200.2 | NA | D | 3.1 |
| V137 | N3617 | N4348 | - | 300.1 | NA | D | 100/103 |
| V140 | N4688 | N510 | - | 300.1 | NA | D | 3.1/101 |
| T4759 | N4711 | N4348 | 7.52 | 300.1 | NA | D | 100 |
| V10 | N486 | N487 | - | 300.5 | NA | D | 103 |
| V11 | N488 | N489 | - | 300.5 | NA | D | 103 |

Tabela A12 – Lista de intervenções projetadas – Setor Nova Almeida – DMC 3.1.

| ID | N1 | N2 | COMP. (m) | D (mm) | SETOR | FASES | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T6008 | N2883 | N2891 | 346.39 | 75.1 | NA | 3.1(O) | 3.1 |
| T5988 | N5188 | N603 | 7.88 | 75.1 | NA | 3.1(O) | 3.1 |
| T5989 | N5188 | N602 | 7.52 | 75.1 | NA | 3.1(O) | 3.1 |
| T5990 | N5188 | N607 | 172.54 | 75.1 | NA | 3.1(O) | 3.1 |
| T6007 | N5201 | N2883 | 183.45 | 75.1 | NA | 3.1(O) | 3.1 |
| T6009 | N5201 | N2876 | 12.4 | 75.1 | NA | 3.1(O) | 3.1 |
| T5998 | N566 | N5196 | 9.59 | 75.1 | NA | 3.1(O) | 3.1 |
| T6006 | N2873 | N5201 | 62.75 | 100.1 | NA | 3.1(O) | 3.1 |
| T5987 | N5187 | N5188 | 150.3 | 100.1 | NA | 3.1(O) | 3.1 |
| T6000 | N5195 | N5196 | 6.1 | 100.1 | NA | 3.1(O) | 3.1 |
| T6003 | N5199 | N2873 | 127.22 | 100.1 | NA | 3.1(O) | 3.1 |
| T5986 | N593 | N5187 | 48.07 | 100.1 | NA | 3.1(O) | 3.1 |
| T5997 | N598 | N567 | 71.27 | 100.1 | NA | 3.1(O) | 3.1 |
| T5996 | N491 | N5194 | 6.45 | 150.1 | NA | 3.1(O) | 3.1 |
| T5972 | N5181 | N5182 | 6.11 | 150.1 | NA | 3.1(O) | 3.1 |
| T4721 | N5198 | N5199 | 14.08 | 150.1 | NA | 3.1(O) | 3.1 |
| T5993 | N5192 | N5193 | 4.82 | 300.1 | NA | 3.1(O) | 3.1 |
| T5995 | N5193 | N5195 | 6.61 | 300.1 | NA | 3.1(O) | 3.1 |
| T5999 | N5195 | N491 | 6.53 | 300.1 | NA | 3.1(O) | 3.1 |
| V12 | N493 | N494 | - | 300.5 | NA | 3.1(O) | 3.1/100 |
| T6001 | N608 | N5197 | 12.73 | 50.3 | NA | 3.1(S) | 300 |
| T3783 | N496 | N2872 | 6.24 | 75.3 | NA | 3.1(S) | 300 |
| T5991 | N5189 | N5190 | 7.83 | 300.1 | NA | 3.1(S) | 103 |
| V200 | N5190 | N5191 | - | 150.1 | NA | MM 3.1 | 3.1 |
| T5992 | N5191 | N5192 | - | 150.7 | NA | MM 3.1 | 3.1 |
| V199 | N5189 | N491 | - | 300.1 | NA | MM 3.1 | 3.1 |

Tabela A13 – Lista de intervenções projetadas – Setor Nova Almeida – DMC 3.2.

| ID | N1 | N2 | COMP. (m) | D (mm) | SETOR | FASES | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T5982 | N1209 | N1211 | 7.05 | 50.1 | NA | 3.2(O) | 3.2 |
| T5985 | N1212 | N1213 | 15.65 | 75.1 | NA | 3.2(O) | 3.2 |
| T5984 | N1213 | N1220 | 49.56 | 75.1 | NA | 3.2(O) | 3.2 |
| T5957 | N500 | N542 | 205.93 | 75.1 | NA | 3.2(O) | 3.2 |
| T5950 | N5172 | N878 | 4.25 | 75.1 | NA | 3.2(O) | 3.2 |
| T5977 | N5184 | N1201 | 4.68 | 75.1 | NA | 3.2(O) | 3.2 |
| T5979 | N5185 | N1200 | 12.77 | 75.1 | NA | 3.2(O) | 3.2 |
| T5980 | N5185 | N1192 | 9.08 | 75.1 | NA | 3.2(O) | 3.2 |
| T5958 | N542 | N546 | 126.9 | 75.1 | NA | 3.2(O) | 3.2 |
| T5959 | N546 | N555 | 115.16 | 75.1 | NA | 3.2(O) | 3.2 |
| T5954 | N895 | N897 | 118.15 | 75.1 | NA | 3.2(O) | 3.2 |
| T5953 | N900 | N902 | 120.17 | 75.1 | NA | 3.2(O) | 3.2 |
| T5981 | N1189 | N1212 | 122.78 | 100.1 | NA | 3.2(O) | 3.2 |
| T5966 | N5174 | N870 | 6.16 | 100.1 | NA | 3.2(O) | 3.2 |
| T5974 | N5179 | N5184 | 143.99 | 100.1 | NA | 3.2(O) | 3.2 |
| T5968 | N5180 | N840 | 80.36 | 100.1 | NA | 3.2(O) | 3.2 |
| T5973 | N5183 | N5173 | 163.55 | 100.1 | NA | 3.2(O) | 3.2 |
| T5976 | N5184 | N5185 | 28.72 | 100.1 | NA | 3.2(O) | 3.2 |
| T5960 | N873 | N885 | 8.8 | 100.1 | NA | 3.2(O) | 3.2 |
| T5952 | N895 | N900 | 121.33 | 100.1 | NA | 3.2(O) | 3.2 |
| T5956 | N499 | N5173 | 5.19 | 100.3 | NA | 3.2(O) | 300 |
| T5969 | N5183 | N5182 | 5.68 | 100.3 | NA | 3.2(O) | 300 |
| T5951 | N5172 | N895 | 462.53 | 150.1 | NA | 3.2(O) | 3.2 |
| T4720 | N5174 | N5172 | 335.15 | 150.1 | NA | 3.2(O) | 3.2 |
| T5965 | N5179 | N5174 | 101.54 | 150.1 | NA | 3.2(O) | 3.2 |
| T5962 | N5177 | N5178 | 2 | 200.1 | NA | 3.2(O) | 3.2 |
| T5964 | N5177 | N5179 | 1.69 | 200.1 | NA | 3.2(O) | 3.2 |
| V19 | N840 | N841 | - | 100.3 | NA | 3.2(s) | 3.2/103 |
| T913 | N848 | N847 | 8.95 | 100.3 | NA | 3.2(S) | 300 |
| T4719 | N848 | N5175 | 11.41 | 250.1 | NA | 3.2(S) | 103 |
| V198 | N5175 | N5176 | - | 150.1 | NA | MM 3.2 | 3.2 |
| T5961 | N5176 | N5177 | - | 150.7 | NA | MM 3.2 | 3.2 |

Tabela A14 – Lista de intervenções projetadas – Setor Nova Almeida – DMC 3.3.

| ID | N1 | N2 | COMP. (m) | D (mm) | SETOR | FASES | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T6017 | N5210 | N5206 | 52.08 | 50.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T5955 | N5235 | N1092 | 74.29 | 50.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T5975 | N5235 | N1112 | 30.32 | 50.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T6053 | N5240 | N5241 | 63.88 | 50.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T1195 | N1092 | N1083 | 119.73 | 50.5 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T6191 | N1127 | N1109 | 142.97 | 75.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T6190 | N1140 | N1128 | 58.89 | 75.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T6021 | N5212 | N616 | 5.29 | 75.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T6022 | N5212 | N1014 | 6.2 | 75.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T6025 | N5213 | N953 | 8.77 | 75.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T6031 | N5214 | N951 | 74.32 | 75.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T6045 | N5215 | N975 | 123.7 | 75.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T6029 | N5216 | N964 | 7.4 | 75.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T6033 | N5217 | N976 | 60.07 | 75.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T6042 | N5217 | N969 | 60.11 | 75.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T6038 | N5219 | N1137 | 11.04 | 75.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T5664 | N5225 | N1106 | 8.53 | 75.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T5673 | N5225 | N1102 | 9.13 | 75.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T5710 | N5228 | N4995 | 58.67 | 75.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T5749 | N5229 | N1063 | 2.87 | 75.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T5780 | N5230 | N1064 | 3.87 | 75.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T5801 | N5231 | N1068 | 5.15 | 75.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T5836 | N5232 | N1070 | 6.88 | 75.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T5841 | N5232 | N5233 | 60.03 | 75.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T5842 | N5233 | N1072 | 9.95 | 75.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T5843 | N5233 | N5234 | 62.99 | 75.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T5900 | N5234 | N1073 | 7.79 | 75.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T5914 | N5234 | N5235 | 63.42 | 75.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T6047 | N5237 | N5238 | 64.88 | 75.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T6051 | N5238 | N5239 | 70.99 | 75.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T6052 | N5239 | N5240 | 68.43 | 75.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T6018 | N927 | N5211 | 2.69 | 75.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T6024 | N931 | N989 | 11.9 | 75.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T6041 | N935 | N1010 | 198.01 | 75.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T6040 | N940 | N1139 | 13.98 | 75.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T5747 | N1178 | N1172 | 179.53 | 100.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T6035 | N5218 | N1147 | 62.98 | 100.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T6044 | N5220 | N1178 | 7.98 | 100.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T6030 | N5225 | N5236 | 74.13 | 100.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T5748 | N5228 | N5229 | 80.11 | 100.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T5750 | N5229 | N5230 | 59.04 | 100.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T5791 | N5230 | N5231 | 55.78 | 100.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T5806 | N5231 | N5232 | 73.07 | 100.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T6046 | N5236 | N5237 | 92.39 | 100.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T6039 | N940 | N1140 | 5.66 | 100.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T6393 | N1145 | N941 | 192.52 | 150.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T6032 | N5216 | N5217 | 227.94 | 150.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T6043 | N5217 | N5220 | 80.61 | 150.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T6036 | N5218 | N1145 | 58.62 | 150.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T6034 | N5220 | N5218 | 166.76 | 150.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| V121 | N5222 | N936 | - | 150.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T5663 | N936 | N5225 | 216.56 | 150.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T5709 | N936 | N5229 | 416.88 | 150.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T6023 | N5212 | N5213 | 186.81 | 200.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T6026 | N5213 | N5214 | 61.58 | 200.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T6027 | N5214 | N5215 | 225.55 | 200.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T6028 | N5215 | N5216 | 54.15 | 200.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| V235 | N522 | N5514 | - | 200.1 | NA | 3.3(O) | 103 |
| T6194 | N5513 | N925 | 102.36 | 200.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T4764 | N5514 | N5209 | 30.37 | 200.1 | NA | 3.3(O) | 103 |
| T6020 | N925 | N5212 | 128.77 | 200.1 | NA | 3.3(O) | 3.3 |
| T5623 | N1055 | N4932 | 3.71 | 50.3 | NA | 3.3(S) | 300 |
| T5624 | N1057 | N4995 | 4.77 | 50.3 | NA | 3.3(S) | 300 |
| T5625 | N1059 | N4996 | 7.66 | 50.3 | NA | 3.3(S) | 300 |
| T4696 | N4324 | N1031 | 9.17 | 50.3 | NA | 3.3(S) | 300 |
| T5607 | N4928 | N1051 | 11.68 | 50.3 | NA | 3.3(S) | 300 |
| T5626 | N5005 | N1060 | 8.22 | 50.3 | NA | 3.3(S) | 300 |
| T5531 | N5186 | N5142 | 7.05 | 50.3 | NA | 3.3(S) | 300 |
| T6013 | N5206 | N525 | 3.41 | 50.3 | NA | 3.3(S) | 300 |
| T6054 | N5242 | N1086 | 16.14 | 50.3 | NA | 3.3(S) | 300 |
| T1180 | N5243 | N798 | 222.15 | 50.3 | NA | 3.3(S) | 300 |
| T1179 | N5244 | N797 | 226.1 | 50.3 | NA | 3.3(S) | 300 |
| T1172 | N5246 | N748 | 231.6 | 50.3 | NA | 3.3(S) | 300 |
| T1169 | N5247 | N746 | 278.44 | 50.3 | NA | 3.3(S) | 300 |
| T1168 | N5248 | N745 | 9.97 | 50.3 | NA | 3.3(S) | 300 |
| T1167 | N5249 | N708 | 77.83 | 50.3 | NA | 3.3(S) | 300 |
| T644 | N525 | N611 | 3.16 | 50.3 | NA | 3.3(S) | 300 |
| T5504 | N614 | N5110 | 12.53 | 50.3 | NA | 3.3(S) | 300 |
| T5586 | N5221 | N1008 | 8.26 | 75.3 | NA | 3.3(S) | 300 |
| T1177 | N5245 | N773 | 17.14 | 75.3 | NA | 3.3(S) | 300 |
| V29 | N1027 | N1028 | - | 150.5 | NA | 3.3(S) | 3.3/3.4 |
| V202 | N5209 | N5207 | - | 200.1 | NA | MM 3.3 | 3.3 |
| T6014 | N5207 | N5208 | - | 200.7 | NA | MM 3.3 | 3.3 |

Tabela A15 – Lista de intervenções projetadas – Setor Nova Almeida – DMC 3.4.

| ID | N1 | N2 | COMP. (m) | D (mm) | SETOR | FASES | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4735 | N637 | N1042 | 19.13 | 50.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T5627 | N644 | N646 | 10.58 | 50.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T6420 | N1035 | N665 | 67.89 | 75.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T4734 | N4332 | N755 | 7.37 | 75.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T4737 | N4333 | N780 | 6.5 | 75.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T4739 | N4334 | N803 | 6.85 | 75.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T4741 | N4335 | N834 | 4.7 | 75.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T4742 | N4335 | N832 | 121.14 | 75.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T4750 | N4337 | N686 | 9.12 | 75.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T5481 | N5108 | N625 | 11.1 | 75.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T5496 | N5109 | N995 | 34.62 | 75.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T5501 | N5109 | N617 | 6.05 | 75.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T6064 | N5250 | N709 | 4.23 | 75.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T6065 | N5250 | N753 | 72.16 | 75.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T6078 | N5252 | N730 | 60.07 | 75.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T6075 | N5253 | N723 | 129.19 | 75.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T6076 | N5254 | N736 | 65.91 | 75.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T6077 | N5254 | N740 | 66.5 | 75.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T6080 | N5255 | N714 | 5.58 | 75.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T6083 | N5256 | N733 | 11.72 | 75.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T4746 | N634 | N633 | 62.46 | 75.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T6192 | N658 | N672 | 62.9 | 75.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T6193 | N672 | N673 | 22.57 | 75.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T6421 | N4326 | N640 | 65.69 | 100.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T4740 | N4334 | N4335 | 142.87 | 100.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T4747 | N4336 | N4337 | 159.35 | 100.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T6063 | N5083 | N707 | 4.25 | 100.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T5478 | N5108 | N630 | 13.01 | 100.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T6068 | N5253 | N694 | 164.9 | 100.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T6070 | N5254 | N767 | 137.34 | 100.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T5464 | N532 | N5108 | 78.94 | 100.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T4730 | N533 | N637 | 59.79 | 100.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T4745 | N637 | N634 | 121.68 | 100.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T6073 | N790 | N767 | 140.77 | 100.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T6072 | N813 | N790 | 153.62 | 100.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T6074 | N813 | N819 | 185.5 | 100.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T4736 | N4332 | N4333 | 137.32 | 150.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T4738 | N4333 | N4334 | 152.13 | 150.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T6071 | N4334 | N813 | 307.18 | 150.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T6079 | N4336 | N5255 | 56.12 | 150.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| V127 | N5251 | N668 | - | 150.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T4732 | N5252 | N4332 | 128.04 | 150.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T4743 | N5252 | N4336 | 153.33 | 150.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T6069 | N5253 | N5254 | 149.28 | 150.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T6082 | N5255 | N5256 | 64.41 | 150.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T6067 | N5256 | N5253 | 180.59 | 150.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T6196 | N4331 | N4339 | 6.18 | 200.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T4722 | N4339 | N4973 | 43.91 | 200.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T4723 | N4973 | N4919 | 4.15 | 200.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T5444 | N4973 | N5251 | 343.95 | 200.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T4698 | N5006 | N4331 | 504.47 | 200.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T6404 | N5007 | N5006 | 93.33 | 200.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T5454 | N5083 | N5250 | 150.79 | 200.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T6066 | N5250 | N5252 | 73.53 | 200.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| T6062 | N5251 | N5083 | 102.7 | 200.1 | NA | 3.4(O) | 3.4 |
| V120 | N4974 | N5004 | - | 200.1 | NA | MM 3.4 | 3.4 |
| T4748 | N5004 | N5018 | - | 200.7 | NA | MM 3.4 | 3.4 |

Tabela A16 – Lista de intervenções projetadas – Setor Bairro das Flores - Adutora.

| ID | N1 | N2 | COMP. (m) | D (mm) | SETOR | FASES | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V243 | N4788 | N5619 | - | 100.1 | BF | A1 | ADUTORA VILA NOVA DE COLARES |
| V241 | N4318 | N5546 | - | 150.1 | BF | A1 | ADUTORA VILA NOVA DE COLARES |
| V244 | N4788 | N5620 | - | 150.1 | BF | A1 | ADUTORA VILA NOVA DE COLARES |
| V204 | N3676 | N4684 | - | 200.1 | BF | A1 | ADUTORA VILA NOVA DE COLARES |
| V239 | N4686 | N5615 | - | 200.1 | BF | A1 | ADUTORA VILA NOVA DE COLARES |
| V148 | N4145 | N4144 | - | 250.1 | BF | A1 | ADUTORA VILA NOVA DE COLARES |
| T4682 | N4318 | N4788 | 130.73 | 250.1 | BF | A1 | ADUTORA VILA NOVA DE COLARES |
| T6300 | N4788 | N5600 | 402.18 | 250.1 | BF | A1 | ADUTORA VILA NOVA DE COLARES |
| T4766 | N5382 | N4318 | 246.41 | 250.1 | BF | A1 | ADUTORA VILA NOVA DE COLARES |
| V207 | N5382 | N5617 | - | 250.1 | BF | A1 | ADUTORA VILA NOVA DE COLARES |
| V240 | N5382 | N5618 | - | 250.1 | BF | A1 | ADUTORA VILA NOVA DE COLARES |
| T3661 | N5600 | N4145 | 77.74 | 250.1 | BF | A1 | ADUTORA VILA NOVA DE COLARES |
| T4673 | N4315 | N4684 | 34.76 | 400.1 | BF | A1 | ADUTORA VILA NOVA DE COLARES |
| T3882 | N4684 | N4685 | 131.08 | 400.1 | BF | A1 | ADUTORA VILA NOVA DE COLARES |
| T6277 | N4685 | N4686 | 171.57 | 400.1 | BF | A1 | ADUTORA VILA NOVA DE COLARES |
| T3360 | N5382 | N5599 | 0.83 | 400.1 | BF | A1 | ADUTORA VILA NOVA DE COLARES |
| V211 | N3660 | N5428 | - | 500.1 | BF | A1 | ADUTORA VILA NOVA DE COLARES |
| V139 | N4315 | N3674 | - | 500.1 | BF | A1 | ADUTORA VILA NOVA DE COLARES |
| T4672 | N5428 | N4315 | 251.03 | 500.1 | BF | A1 | ADUTORA VILA NOVA DE COLARES |

# ANEXO 02 – GRÁFICOS DE GANTT

A seguir, são apresentados os gráficos de Gantt, para a implantação do sistema, com a identificação das fases necessária para a criação de cada distrito de medição e controle, que foi o foco deste planejamento. Estes gráficos permitem verificar-se a interdependência entre as fases discriminadas.

SISTEMA JACARAÍPE

SETOR JACARAÍPE - DMC 1.1

SETOR JACARAÍPE - DMC 1.2

SETOR JACARAÍPE - DMC 1.3

SETOR JACARAÍPE - DMC 1.4

SETOR JACARAÍPE - DMC 1.5

SETOR JACARAÍPE - DMC 1.6

SETOR JACARAÍPE - DMC 1.7

SETOR JACARAÍPE - DMC 1.8

SETOR JACARAÍPE - DMC 1.9

SETOR NOVA ALMEIDA - DMC 3.1

SETOR NOVA ALMEIDA - DMC 3.2

SETOR NOVA ALMEIDA - DMC 3.3

SETOR NOVA ALMEIDA - DMC 3.4

# ANEXO 03 – ORÇAMENTO

Este anexo apresenta os orçamentos a serem usados nos contratos de “OBRA” e de “SETORIZAÇÃO” dos setores Jacaraípe e Nova Almeida

.

# ANEXO 04 – DESENHOS

Este anexo apresenta um conjunto de plantas de rede coletora, que permitem a identificação das fases de implantação das obras dos setores Jacaraípe e Nova Almeida e o projeto da Adutora Vila Nova de Colares.

Tabela A1 – Lista de desenhos – Setor Jacaraípe.

|  | Número da CESAN | Referência do desenho |
| --- | --- | --- |
| 01 | C-035-000-80-5-XX-0419 | Planta – Articulação 374-765 (16/75 – Setor Jacaraípe) |
| 02 | C-035-000-80-5-XX-0427 | Planta – Articulação 374-773 (24/75 – Setor Jacaraípe) |
| 03 | C-035-000-80-5-XX-0434 | Planta – Articulação 375-766 (31/75 – Setor Jacaraípe) |
| 04 | C-035-000-80-5-XX-0435 | Planta – Articulação 375-767 (32/75 – Setor Jacaraípe) |
| 05 | C-035-000-80-5-XX-0436 | Planta – Articulação 375-768 (33/75 – Setores Bairro das Flores e Jacaraípe) |
| 06 | C-035-000-80-5-XX-0438 | Planta – Articulação 375-770 (35/75 – Setor Jacaraípe) |
| 07 | C-035-000-80-5-XX-0440 | Planta – Articulação 375-772 (37/75 – Setor Jacaraípe) |
| 08 | C-035-000-80-5-XX-0441 | Planta – Articulação 375-773 (38/75 – Setor Jacaraípe) |
| 09 | C-035-000-80-5-XX-0442 | Planta – Articulação 375-774 (39/75 – Setor Jacaraípe) |
| 10 | C-035-000-80-5-XX-0451 | Planta – Articulação 376-769 (48/75 – Setor Jacaraípe) |
| 11 | C-035-000-80-5-XX-0452 | Planta – Articulação 376-770 (49/75 – Setor Jacaraípe) |
| 12 | C-035-000-80-5-XX-0453 | Planta – Articulação 376-771 (50/75 – Setor Jacaraípe) |
| 13 | C-035-000-80-5-XX-0454 | Planta – Articulação 376-772 (51/75 – Setor Jacaraípe) |
| 14 | C-035-000-80-5-XX-0455 | Planta – Articulação 376-773 (52/75 – Setor Jacaraípe) |
| 15 | C-035-000-80-5-XX-0456 | Planta – Articulação 376-774 (53/75 – Setor Jacaraípe) |
| 16 | C-035-000-80-5-XX-0461 | Planta – Articulação 376-780 (58/75 – Setores Jacaraípe e Nova Almeida) |
| 17 | C-035-000-80-5-XX-0467 | Planta – Articulação 377-776 (64/75 – Setor Jacaraípe) |

Tabela A2 – Lista de desenhos – Setor Nova Almeida.

|  | Número da CESAN | Referência do desenho |
| --- | --- | --- |
| 01 | C-035-000-80-5-XX-0430 | Planta – Articulação 374-782 (27/75 – Setor Nova Almeida) |
| 02 | C-035-000-80-5-XX-0431 | Planta – Articulação 374-783 (28/75 – Setor Nova Almeida) |
| 03 | C-035-000-80-5-XX-0446 | Planta – Articulação 375-781 (43/75 – Setor Nova Almeida) |
| 04 | C-035-000-80-5-XX-0461 | Planta – Articulação 376-780 (58/75 – Setores Jacaraípe e Nova Almeida) |
| 05 | C-035-000-80-5-XX-0462 | Planta – Articulação 376-781 (59/75 – Setor Nova Almeida) |
| 06 | C-035-000-80-5-XX-0479 | Ampliações 01/01 |

Tabela A3 – Lista de desenhos – Setor Bairro das Flores.

|  | Número da CESAN | Referência do desenho |
| --- | --- | --- |
| 01 | C-035-003-50-5-XX-0001 | Adutora Vila Nova de Colares - Planta e Perfil 01/02 e Lista de Materiais |
| 02 | C-035-003-50-5-XX-0002 | Adutora Vila Nova de Colares - Planta e Perfil 02/02 |