C-034-002-00-4-MC-0001

FEVEREIRO/2017

REVISÃO 0.C

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CIDADE NOVA DA SERRA

CONTRATO 174/2015

AS N°005/2016

MUNICÍPIO DE FUNDÃO

DISTRITO DE TIMBUÍ

VOLUME v – PROJETO estrutural

TOMO A – MEMORIAL de CÁLCULO

APRESENTAÇÃO

O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito do contrato n° 174/2015, celebrado entre a GANEM Engenharia EPP Ltda. e a Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN), em 20 de dezembro de 2015.

Este contrato visa atender as demandas de análise operacional e projetos da Gerência do Interior (O-GIN), da Diretoria Operacional (D-OP), e está sendo acompanhado pela Divisão de Projetos Operacionais (E-DPO), da Gerência de Projetos e Programas Estratégicos (E-GPP), da Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente (D-EM).

Quanto a operação do sistema a Gerência do Interior está dividida em quatro divisões, nomeadamente a Divisão de Operação e Manutenção Noroeste (O-DNO), Divisão de Operação e Manutenção Centro Norte (O-DCN), Divisão de Operação e Manutenção Serrana (O-DSE), e Divisão de Operação e Manutenção Sul (O-DSU). As divisões encontram-se ainda subdivididas em 9 polos de operação, conforme segue: Divisão Noroeste (Polo Barra de São Francisco e Polo São Gabriel da Palha); Divisão Centro Norte (Polo Nova Venécia, Polo Montanha e Polo Conceição da Barra); Divisão Serrana (Polo Santa Teresa e Polo Venda Nova do Imigrante); e Divisão Sul (Polo Muquí e Polo Castelo).

A GANEM Engenharia EPP Ltda. apresenta a seguir o memorial de cálculo do projeto estrutural das unidades projetadas a partir do estudo de adequação do SAA de Cidade Nova da Serra, localizada no município de Serra, através do sistema produtor de água de Timbuí, distrito de Fundão. Este memorial visa  apresentar a memória de cálculo e especificações técnicas das unidades previstas para os cenários emergencial e definitivo.

O estudo completo da adequação do SAA de Cidade Nova da Serra está apresentado em sete volumes, conforme descrito abaixo:

Volume I – Análise Operacional do Sistema (C-034-002-00-5-RT-0001).

Volume II – Projeto Hidráulico:

Tomo A – Memorial Descritivo e de Cálculo (C-034-002-00-5-MD-0001);

Tomo B – Desenhos (AAT, Booster, RAT e Rede).

Volume III – Topografia:

Tomo A – Relatório Técnico (C-034-002-50-1-RT-0001);

Tomo B – Caderneta Topográfica (C-034-002-50-5-CT-0001);

Tomo C – Desenhos.

Volume IV – Sondagem (C-034-002-50-5-SD-0001).

Volume V – Projeto Estrutural:

Tomo A – Memorial de Cálculo (C-034-002-00-4-MC-0001);

Tomo B – Desenhos.

Volume VI – Projeto Elétrico:

Tomo A – Memorial Descritivo, de Cálculo e Especificações Técnicas (C-034-000-60-6-MD-0001);

Tomo B – Desenhos.

Volume VII – Orçamento.

Seguem listados abaixo os desenhos produzidos no projeto estrutural e apresentados no Volume V – Tomo B deste trabalho.

|  | Número da CESAN | Referência do Desenho |
| --- | --- | --- |
| 01 | C-034-002-50-4-XX-0001 | SAA Cidade Nova da Serra – Projeto Estrutural – Cenário 2 – Travessia 01 – Treliça Metálica – Planta, Cortes e Detalhes. |
| 02 | C-034-002-50-4-XX-0002 | SAA Cidade Nova da Serra – Projeto Estrutural – Cenário 2 – Travessia 01 – Treliça Metálica – Detalhes, Vistas e LM. |
| 03 | C-034-002-50-4-XX-0003 | SAA Cidade Nova da Serra – Projeto Estrutural – Cenário 2 – Travessia 01 – Treliça Metálica – Pilares e Fundação, Planta, Cortes e Detalhes. |
| 04 | C-034-002-50-4-XX-0004 | SAA Cidade Nova da Serra – Projeto Estrutural – Cenário 2 – Travessia 01 – Caixa de Passagem, Planta, Cortes e Detalhes. |
| 05 | C-034-002-50-4-XX-0005 | SAA Cidade Nova da Serra – Projeto Estrutural – Cenário 1 e 2 – Interligação 01 – Planta, Cortes e Detalhes. |
| 06 | C-034-002-50-4-XX-0006 | SAA Cidade Nova da Serra – Projeto Estrutural – Cenário 1 e 2 – Interligação 02, 03 e 04 – Planta, Cortes e Detalhes. |
| 07 | C-034-002-60-4-XX-0001 | SAA Cidade Nova da Serra – Projeto Estrutural – Cenário 1 – Caixa de Booster – Planta, Cortes e Detalhes. |
| 08 | C-034-002-00-4-XX-0001 | SAA Cidade Nova da Serra – Projeto Estrutural – Cenário 1 e 2 – Blocos de Ancoragem |

SUMÁRIO

ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES	v

ÍNDICE DE TABELAS	vi

1	ESPECIFICAÇÕES GERAIS	8

1.1	Objetivo	8

1.2	Metodologia	8

1.3	Normas técnicas	8

1.3.1	Concreto	8

1.3.2	Aço	8

1.4	Softwares utilizados	9

2	DIMENSIONAMENTO DA TRAVESSIA METÁLICA	10

2.1	Considerações gerais	10

2.2	Modelo estrutural	10

2.3	Numeração de nós e barras	10

2.4	Especificação dos materiais	11

2.4.1	Cantoneiras laminadas	11

2.4.2	Dispositivos de ligação	11

2.4.3	Pintura	12

2.4.4	Parafusos	12

2.4.5	Soldas	12

2.5	Carregamentos	12

2.6	Combinações	13

2.7	Análise da estrutura e resultados gerais	17

2.7.1	Deslocamento da estrutura	17

2.7.2	Esforços nas barras	24

2.8	Resultado do dimensionamento	63

3	DIMENSIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DA TRAVESSIA	74

3.1	Considerações gerais	74

4	DIMENSIONAMENTO DA CAIXA DE MANOBRA DO BOOSTER	76

4.1	Considerações gerais	76

4.2	Memória de cálculo	76

5	DIMENSIONAMENTO DA CAIXA DE INTERLIGAÇÃO 01	84

5.1	Memória de cálculo	84

6	DIMENSIONAMENTO DA CAIXA DE INTERLIGAÇÃO 02, 03 E 04	89

6.1	Considerações gerais	89

6.2	Memória de cálculo	89

ANEXO 01 – ANÁLISE DA SAPATA	98

ANEXO 02 – MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PILAR P1	107

ANEXO 03 – MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PILAR P2	141

ANEXO 04 – MEMÓRIAS DOS BLOCOS DE ANCORAGEM	175

ANEXO 06 – BOLETIM E PLANTA DE SONDAGEM	182

ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Modelo estrutural para análise – STRAP.	10

Figura 2 – Nós e barras do banzo inferior.	10

Figura 3 – Nós e barras do banzo superior.	11

Figura 4 – Nós e barras da treliça frontal.	11

Figura 5 – Nós e barras da treliça posterior.	11

Figura 6 – Análise de deslocamento da estrutura da travessia, combinação 6.	17

Figura 7 – Análise de deslocamento da estrutura da travessia, combinação 1.	17

Figura 8 – Percentual da capacidade das barras para o máximo dos resultados. Travessia metálica. STRAP.	63

Figura 9 – Corte longitudinal travessia.	74

Figura 10 – Parâmetros de dimensionamento das paredes.	76

Figura 11 – Parâmetros de dimensionamento das paredes.	84

Figura 12 – Parâmetros de dimensionamento das paredes.	89

Quadro 1 – Valores dos coeficientes de ponderação das ações – NBR 8800:2008.	14

Quadro 2 – Valores dos fatores de combinação e de redução para as ações variáveis: NBR 8800:2008.	15

Quadro 3 – Mapa das cargas estruturais da travessia.	74

Quadro 4 – Coeficientes de flecha elástica.	77

Quadro 5 – Coeficientes para cálculos dos momentos máximos.	77

Quadro 6 – Coeficientes para cálculos das reações verticais.	78

Quadro 7 – Coeficientes de flecha elástica.	85

Quadro 8 – Coeficientes para cálculos dos momentos máximos.	85

Quadro 9 – Coeficientes para cálculos das reações verticais.	86

Quadro 10 – Coeficientes de flecha elástica.	90

Quadro 11 – Coeficientes para cálculos dos momentos máximos.	90

Quadro 12 – Coeficientes para cálculos das reações verticais.	91

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 – Especificação para pintura.	12

Tabela 2 – Lista de carregamentos.	12

Tabela 3 – Lista de combinações.	16

Tabela 4 – Máximos deslocamentos nodais – STRAP.	18

Tabela 5 - Resultados máximos de esforços por barras.	25

Tabela 6 – Resultados gerais de dimensionamento por barra. STRAP.	63

relatório técnico

# ESPECIFICAÇÕES GERAIS

## Objetivo

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a memória de cálculo estrutural das estruturas de concreto as caixas de interligação, booster, blocos de ancoragem e travessia metálica.

## Metodologia

O projeto será desenvolvido com base no Método dos Estados Limites. Trata-se do dimensionamento dos elementos estruturais dentro do estado limite de último (ELU) e a verificação dos mesmos nos estados limites de serviço (ELS).

O ELU é caracterizado pela ruína ou esgotamento da capacidade resistente última, se tratando de uma situação que uma estrutura nunca atinja, para tanto se faz o uso de diversos coeficientes de segurança. As resistências são minoradas e os esforços solicitantes majorados.

Os estados limites de serviço procuram retratar o comportamento estrutural decorrente da utilização da estrutura. São realizadas diversas verificações dos ELS, para assegurar que o comportamento esteja dentro dos limites sensoriais e funcionais aceitáveis.

## Normas técnicas

### Concreto

NBR 6118:2007 - Projeto estrutural de concreto;

NBR 6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações;

NBR 6122:2010 – Projeto e execução de fundações;

NBR 13211:1994 – Dimensionamento de ancoragens para tubulação – Procedimento;

### Aço

ANSI/AISC 360-2005 – Specification for structural steel buildings – LRFD;

NBR 6120:1980 – Cargas para Cálculos de Estruturas de Edificações;

NBR 6123:1988 – Forças devidas ao vento em edificações;

NBR 8800:2008 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios;

NBR 14762:2010- Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio.

## Softwares utilizados

STRAP v.2015 – Análise e Dimensionamento estruturas de aço.

CYPE CAD v.2014 – Análise e Dimensionamento estruturas de concreto.

Planilhas do autor para dimensionamento de elementos específicos.

# DIMENSIONAMENTO DA TRAVESSIA METÁLICA

## Considerações gerais

A estrutura da travessia serve como apoio para a tubulação da adutora F°F° / DN150 acima do ribeirão Sauanha.

## Modelo estrutural

Foi adotado o sistema estrutura treliçada, para vencer o vão de 30 m, composto por duas treliças paralelas com 1,0 m de altura, conectadas por treliças horizontais nos banzos inferior e superior com 0,4 m, como apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Modelo estrutural para análise – STRAP.

## Numeração de nós e barras

Figura 2 – Nós e barras do banzo inferior.

Figura 3 – Nós e barras do banzo superior.

Figura 4 – Nós e barras da treliça frontal.

Figura 5 – Nós e barras da treliça posterior.

## Especificação dos materiais

### Cantoneiras laminadas

Aço A-36 250 MPa, com peças simples de perfis laminados a quente da Série L (Cantoneiras), para aplicações estruturais.

### Dispositivos de ligação

Chapas

Aço A-36 | fy = 250 Mpa

### Pintura

O processo de preparação da superfície para pintura deverá ser executado com ferramentas manuais e/ou mecânicas no grau St2. Deverá ser utilizada uma pintura à base de tinta epóxi, como especificado na Tabela 1.

Tabela 1 – Especificação para pintura.

| Camada | Tipo | Demão |
| --- | --- | --- |
| Primer | A base de epóxi | Segunda demão após a secagem da primeira, intervalo de tempo entre 18 e 72 horas, conforme recomendação do fabricante. |
| Revestimento final | Tinta a base de epóxi | Segunda demão após a secagem da primeira, intervalo de tempo entre 16 e 72 horas, conforme recomendação do fabricante. |

### Parafusos

Os parafusos usados deverão seguir a especificação ASTM A325N, com resistência à ruptura de 825 MPa.

### Soldas

Indica-se o processo de soldagem de arco elétrico com eletrodo revestido (SMAW) com classe de resistência AWS E60XX.

## Carregamentos

Tabela 2 – Lista de carregamentos.

| LISTA DE CARREGAMENTOS |  |
| --- | --- |
| Nº | NOME |
| 1 | PP |
| 2 | PP_TUBO_DN150 |
| 3 | PP_ÁGUA |
| 4 | TEMPERATURA (±15ºC) |
| 5 | SC_MANUT. (100 kgf/m²) |
| 6 | VX2+ |
| 7 | VX2- |
| 8 | FX1_ENTRADA |
| 9 | FX1_SAÍDA |

PP - Peso Próprio da estrutura metálica: calculado automaticamente pelo software;

PP_TUBO_DN150 – Peso Próprio do tubo FºFº vazio ≈ 20 kg/m;

PP_ÁGUA – Peso da água por metro ≈ 18 kg/m;

TEMPERATURA: 60% da variação máxima da temperatura do local da obra = ± 25ºC * 0,6 = ± 15ºC.

SC_MANUT. (100 kgf/m²): Sobrecarga de manutenção, considerada como 100 kgf/m² aplicada sobre o banzo inferior da treliça.

VX2 ± = Vento no sentido transversal da treliça, considerando as faces dos perfis e do tubo da adutora como anteparos.

FX1: Forças dadas pela resultante dos esforços da curva da tubulação, no ponto de entrada e saída da treliça metálica. Calculado com a pressão interna de 50mca.

## Combinações

As combinações foram elaboradas conforme as orientações da NBR 8800, utilizando os coeficientes apresentados nas tabelas a seguir:

Combinações raras de serviço

Combinações últimas normais

Quadro 1 – Valores dos coeficientes de ponderação das ações – NBR 8800:2008.

Quadro 2 – Valores dos fatores de combinação e de redução para as ações variáveis: NBR 8800:2008.

Tabela 3 – Lista de combinações.

| Nº | COMBINAÇÃO | CARREGAMENTOS (Nº) * COEFICIENTE DE PONDERAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CP (ELS) | 1 *1,00 | + 2 *1,00 |  |  |
| 2 | CP+AGUA (ELS) | 1 *1,00 | + 2 *1,00 | + 3 *1,00 |  |
| 3 | CP+AGUA+FX (ELS) #1 | 1 *1,00 | + 2 *1,00 | + 3 *1,00 | + 8 *1,00 |
| 4 | CP+AGUA+FX (ELS) #2 | 1 *1,00 | + 2 *1,00 | + 3 *1,00 | + 9 *1,00 |
| 5 | CP+AGUA+TEMP, (ELS) | 1 *1,00 | + 2 *1,00 | + 3 *1,00 | + 4 *1,00 |
| 6 | CP+AGUA+SC (ELS) | 1 *1,00 | + 2 *1,00 | + 5 *1,00 |  |
| 7 | CP+AGUA+VENTO (ELS) #1 | 1 *1,00 | + 2 *1,00 | + 6 *1,00 |  |
| 8 | CP+AGUA+VENTO (ELS) #2 | 1 *1,00 | + 2 *1,00 | + 7 *1,00 |  |
| 9 | CP+AGUA+SC+VENTO (ELS) #1 | 1 *1,00 | + 2 *1,00 | + 5 *1,00 | + 6 *0,30 |
| 10 | CP+AGUA+SC+VENTO (ELS) #2 | 1 *1,00 | + 2 *1,00 | + 5 *1,00 | + 7 *0,30 |
| 11 | CP+AGUA+VENTO+SC (ELS) #1 | 1 *1,00 | + 2 *1,00 | + 5 *0,70 | + 6 *1,00 |
| 12 | CP+AGUA+VENTO+SC (ELS) #2 | 1 *1,00 | + 2 *1,00 | + 5 *0,70 | + 7 *1,00 |
| 13 | CP+VENTO (ELS) #1 | 1 *1,00 | + 2 *1,00 | + 6 *1,00 |  |
| 14 | CP+VENTO (ELS) #2 | 1 *1,00 | + 2 *1,00 | + 7 *1,00 |  |
| 15 | CP (ELU) | 1 *1,25 | + 2 *1,40 |  |  |
| 16 | CP+AGUA (ELU) | 1 *1,25 | + 2 *1,40 | + 3 *1,20 |  |
| 17 | CP+AGUA+FX (ELU) #1 | 1 *1,25 | + 2 *1,40 | + 3 *1,20 | + 8 *1,50 |
| 18 | CP+AGUA+FX (ELU) #2 | 1 *1,25 | + 2 *1,40 | + 3 *1,20 | + 9 *1,50 |
| 19 | CP+AGUA+TEMP, (ELU) | 1 *1,25 | + 2 *1,40 | + 3 *1,20 | + 4 *1,20 |
| 20 | CP+AGUA+SC (ELU) | 1 *1,25 | + 2 *1,40 | + 5 *1,50 |  |
| 21 | CP+AGUA+VENTO (ELU) #1 | 1 *1,25 | + 2 *1,40 | + 6 *1,00 |  |
| 22 | CP+AGUA+VENTO (ELU) #2 | 1 *1,25 | + 2 *1,40 | + 7 *1,00 |  |
| 23 | CP+AGUA+SC+VENTO (ELU) #1 | 1 *1,25 | + 2 *1,40 | + 5 *1,50 | + 6 *0,86 |
| 24 | CP+AGUA+SC+VENTO (ELU) #2 | 1 *1,25 | + 2 *1,40 | + 5 *1,50 | + 7 *0,86 |
| 25 | CP+AGUA+VENTO+SC (ELU) #1 | 1 *1,25 | + 2 *1,40 | + 5 *1,05 | + 6 *1,40 |
| 26 | CP+AGUA+VENTO+SC (ELU) #2 | 1 *1,25 | + 2 *1,40 | + 5 *1,05 | + 7 *1,40 |
| 27 | CP+VENTO (ELU) #1 | 1 *1,25 | + 2 *1,40 | + 6 *1,40 |  |
| 28 | CP+VENTO (ELU) #2 | 1 *1,25 | + 2 *1,40 | + 7 *1,40 |  |

## Análise da estrutura e resultados gerais

### Deslocamento da estrutura

Foi adotado para a estrutura limite máximo de deslocamento L/500 = 30/500 = 0,06 m.

Conforme apresentado na Figura 6 o valor apresentado na análise para a deslocamento é de 0,081 m > 0,060 m, do Estado Limite de Serviço na combinação 6.

Figura 6 – Análise de deslocamento da estrutura da travessia, combinação 6.

Recomendamos contraflecha equivalente ao deslocamento provocado pelas cargas permanentes para atender o limite máximo de 0,060m. Conforme a  Figura 7 o valor deste deslocamento é de 0,053m. Adotando-se uma contraflecha de 0,040 m no centro do vão teremos um deslocamento final de 0,081 m – 0,050 m = 0,031 m < 0,060 m.

Figura 7 – Análise de deslocamento da estrutura da travessia, combinação 1.

A Tabela 4 apresenta os deslocamentos por nó.

Tabela 4 – Máximos deslocamentos nodais – STRAP.

| MÁX. DESLOCAMENTOS (Unids: cm) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |
| 1 | Nó máx | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,008 | 0,000 |
|  | Comb. | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 12 |
| 2 | Nó máx | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,008 | 0,000 |
|  | Comb. | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 12 |
| 3 | Nó máx | 0,014 | 0,040 | -0,703 | 0,000 | 0,009 | 0,001 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 9 | 12 | 9 | 11 |
| 4 | Nó máx | 0,015 | 0,040 | -0,702 | 0,000 | 0,009 | 0,001 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 |
| 5 | Nó máx | 0,036 | 0,168 | -1,582 | 0,000 | 0,009 | -0,002 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| 6 | Nó máx | 0,036 | 0,168 | -1,580 | 0,000 | 0,009 | -0,002 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 10 | 12 | 10 | 12 |
| 7 | Nó máx | 0,061 | -0,356 | -2,434 | 0,000 | 0,008 | 0,002 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 9 | 12 | 9 | 11 |
| 8 | Nó máx | 0,062 | -0,357 | -2,430 | 0,000 | 0,008 | 0,002 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 |
| 9 | Nó máx | 0,090 | 0,596 | -3,250 | 0,000 | 0,008 | -0,003 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 9 | 12 | 10 | 12 |
| 10 | Nó máx | 0,091 | 0,596 | -3,244 | 0,000 | 0,008 | -0,003 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 10 | 12 | 9 | 12 |
| 11 | Nó máx | 0,123 | -0,875 | -4,022 | 0,000 | 0,008 | 0,003 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 9 | 12 | 10 | 11 |
| 12 | Nó máx | 0,124 | -0,876 | -4,013 | 0,000 | 0,008 | 0,003 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 10 | 12 | 9 | 11 |
| 13 | Nó máx | 0,159 | 1,174 | -4,741 | 0,000 | 0,007 | -0,003 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 9 | 12 | 10 | 12 |
| 14 | Nó máx | 0,159 | 1,174 | -4,731 | 0,000 | 0,007 | -0,003 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 10 | 12 | 9 | 12 |
| 15 | Nó máx | 0,198 | -1,495 | -5,403 | 0,000 | 0,006 | 0,003 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 9 | 12 | 10 | 11 |
| 16 | Nó máx | 0,198 | -1,496 | -5,390 | 0,000 | 0,006 | 0,003 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 10 | 12 | 9 | 11 |
| 17 | Nó máx | 0,239 | 1,803 | -6,001 | 0,000 | 0,006 | -0,003 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 10 | 5 | 10 | 12 |
| 18 | Nó máx | 0,239 | 1,803 | -5,989 | 0,000 | 0,006 | -0,003 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| 19 | Nó máx | 0,283 | -2,118 | -6,543 | 0,000 | 0,005 | 0,003 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 10 | 5 | 10 | 11 |
| 20 | Nó máx | 0,283 | -2,118 | -6,530 | 0,000 | 0,005 | 0,003 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 9 | 12 | 9 | 11 |
| 21 | Nó máx | 0,328 | 2,386 | -7,010 | 0,000 | 0,004 | -0,003 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 10 | 5 | 10 | 12 |
| 22 | Nó máx | 0,328 | 2,385 | -6,996 | 0,000 | 0,004 | -0,003 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| 23 | Nó máx | 0,375 | -2,634 | -7,394 | 0,000 | 0,003 | 0,002 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 10 | 11 | 9 | 11 |
| 24 | Nó máx | 0,375 | -2,635 | -7,379 | 0,000 | 0,003 | 0,002 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 9 | 12 | 10 | 11 |
| 25 | Nó máx | 0,424 | 2,814 | -7,695 | 0,000 | 0,003 | -0,002 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 10 | 11 | 9 | 12 |
| 26 | Nó máx | 0,424 | 2,813 | -7,679 | 0,000 | 0,003 | -0,002 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 9 | 12 | 10 | 12 |
| 27 | Nó máx | 0,473 | -2,985 | -7,911 | 0,000 | 0,002 | 0,001 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 10 | 11 | 9 | 11 |
| 28 | Nó máx | 0,473 | -2,986 | -7,894 | 0,000 | 0,002 | 0,001 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 9 | 12 | 10 | 11 |
| 29 | Nó máx | 0,524 | 3,082 | -8,040 | 0,000 | 0,001 | -0,001 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 10 | 11 | 9 | 12 |
| 30 | Nó máx | 0,523 | 3,081 | -8,023 | 0,001 | 0,001 | -0,001 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 9 | 12 | 10 | 12 |
| 31 | Nó máx | 0,574 | -3,171 | -8,081 | 0,000 | 0,000 | -0,001 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 10 | 11 | 4 | 12 |
| 32 | Nó máx | 0,574 | -3,172 | -8,064 | 0,001 | 0,000 | -0,001 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 9 | 12 | 3 | 12 |
| 33 | Nó máx | 0,625 | 3,183 | -8,038 | 0,000 | -0,001 | 0,000 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 |
| 34 | Nó máx | 0,625 | 3,183 | -8,020 | 0,001 | -0,001 | 0,000 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 9 | 12 | 10 | 11 |
| 35 | Nó máx | 0,675 | -3,190 | -7,907 | 0,000 | -0,002 | 0,000 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 10 | 11 | 9 | 11 |
| 36 | Nó máx | 0,675 | -3,191 | -7,890 | 0,001 | -0,002 | 0,000 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 9 | 12 | 10 | 11 |
| 37 | Nó máx | 0,725 | 3,120 | -7,690 | 0,000 | -0,003 | 0,001 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 10 | 11 | 9 | 12 |
| 38 | Nó máx | 0,725 | 3,119 | -7,673 | 0,001 | -0,003 | 0,001 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 9 | 12 | 10 | 12 |
| 39 | Nó máx | 0,773 | -3,043 | -7,388 | 0,000 | -0,003 | -0,001 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 10 | 11 | 9 | 11 |
| 40 | Nó máx | 0,773 | -3,044 | -7,373 | 0,001 | -0,003 | -0,001 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 9 | 12 | 10 | 11 |
| 41 | Nó máx | 0,821 | 2,890 | -7,005 | 0,000 | -0,004 | 0,002 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 10 | 5 | 10 | 12 |
| 42 | Nó máx | 0,820 | 2,890 | -6,991 | 0,001 | -0,004 | 0,002 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| 43 | Nó máx | 0,866 | -2,726 | -6,543 | 0,000 | -0,005 | -0,002 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 10 | 5 | 10 | 11 |
| 44 | Nó máx | 0,866 | -2,727 | -6,529 | 0,001 | -0,005 | -0,002 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 9 | 12 | 9 | 11 |
| 45 | Nó máx | 0,909 | 2,496 | -6,007 | 0,000 | -0,006 | 0,002 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 10 | 5 | 10 | 12 |
| 46 | Nó máx | 0,909 | 2,495 | -5,994 | 0,001 | -0,006 | 0,002 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| 47 | Nó máx | 0,951 | -2,259 | -5,401 | 0,000 | -0,006 | -0,003 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 10 | 5 | 10 | 11 |
| 48 | Nó máx | 0,950 | -2,260 | -5,390 | 0,001 | -0,006 | -0,003 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 9 | 12 | 9 | 11 |
| 49 | Nó máx | 0,989 | 1,970 | -4,733 | 0,000 | -0,007 | 0,003 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 10 | 5 | 10 | 12 |
| 50 | Nó máx | 0,989 | 1,969 | -4,723 | 0,000 | -0,007 | 0,003 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| 51 | Nó máx | 1,025 | -1,674 | -4,008 | 0,000 | -0,008 | -0,003 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 10 | 5 | 10 | 11 |
| 52 | Nó máx | 1,025 | -1,675 | -3,999 | 0,000 | -0,007 | -0,003 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 9 | 12 | 9 | 11 |
| 53 | Nó máx | 1,058 | 1,343 | -3,233 | 0,000 | -0,008 | 0,003 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 10 | 5 | 10 | 12 |
| 54 | Nó máx | 1,058 | 1,343 | -3,226 | 0,000 | -0,008 | 0,003 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| 55 | Nó máx | 1,087 | -1,006 | -2,417 | 0,000 | -0,008 | -0,004 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 10 | 5 | 10 | 11 |
| 56 | Nó máx | 1,087 | -1,006 | -2,412 | 0,000 | -0,008 | -0,004 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 9 | 12 | 9 | 11 |
| 57 | Nó máx | 1,113 | 0,649 | -1,568 | 0,000 | -0,009 | 0,004 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 10 | 5 | 10 | 12 |
| 58 | Nó máx | 1,112 | 0,649 | -1,564 | 0,000 | -0,009 | 0,004 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| 59 | Nó máx | 1,134 | -0,288 | -0,695 | 0,000 | -0,009 | -0,004 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 10 | 5 | 10 | 11 |
| 60 | Nó máx | 1,134 | -0,288 | -0,693 | 0,000 | -0,009 | -0,004 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 9 | 5 | 9 | 11 |
| 61 | Nó máx | 1,149 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,008 | 0,004 |
|  | Comb. | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 12 |
| 62 | Nó máx | 1,148 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,008 | 0,004 |
|  | Comb. | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 12 |
| 63 | Nó máx | 0,831 | -0,026 | 0,014 | 0,000 | 0,009 | 0,003 |
|  | Comb. | 9 | 12 | 5 | 12 | 9 | 11 |
| 64 | Nó máx | 0,830 | -0,026 | 0,013 | 0,000 | 0,009 | 0,003 |
|  | Comb. | 10 | 12 | 5 | 12 | 10 | 11 |
| 65 | Nó máx | 0,828 | -0,272 | -0,720 | 0,000 | 0,009 | -0,003 |
|  | Comb. | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| 66 | Nó máx | 0,827 | -0,272 | -0,719 | 0,000 | 0,009 | -0,003 |
|  | Comb. | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
| 67 | Nó máx | 0,818 | -0,605 | -1,598 | 0,000 | 0,009 | 0,003 |
|  | Comb. | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 11 |
| 68 | Nó máx | 0,817 | -0,605 | -1,596 | 0,000 | 0,009 | 0,003 |
|  | Comb. | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 |
| 69 | Nó máx | 0,803 | 0,904 | -2,449 | 0,000 | 0,008 | -0,003 |
|  | Comb. | 9 | 11 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| 70 | Nó máx | 0,802 | 0,904 | -2,445 | 0,000 | 0,008 | -0,003 |
|  | Comb. | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 12 |
| 71 | Nó máx | 0,784 | -1,213 | -3,264 | 0,000 | 0,008 | 0,003 |
|  | Comb. | 9 | 12 | 9 | 12 | 10 | 11 |
| 72 | Nó máx | 0,783 | -1,213 | -3,258 | 0,000 | 0,008 | 0,003 |
|  | Comb. | 10 | 12 | 10 | 12 | 9 | 11 |
| 73 | Nó máx | 0,761 | 1,493 | -4,034 | 0,000 | 0,008 | -0,003 |
|  | Comb. | 9 | 11 | 9 | 12 | 10 | 12 |
| 74 | Nó máx | 0,760 | 1,494 | -4,026 | 0,000 | 0,008 | -0,003 |
|  | Comb. | 10 | 11 | 10 | 12 | 9 | 12 |
| 75 | Nó máx | 0,734 | -1,758 | -4,752 | 0,000 | 0,007 | 0,003 |
|  | Comb. | 9 | 12 | 9 | 12 | 10 | 11 |
| 76 | Nó máx | 0,733 | -1,758 | -4,742 | 0,000 | 0,007 | 0,003 |
|  | Comb. | 10 | 12 | 10 | 12 | 9 | 11 |
| 77 | Nó máx | 0,704 | 2,011 | -5,412 | 0,000 | 0,006 | -0,002 |
|  | Comb. | 9 | 11 | 9 | 12 | 10 | 12 |
| 78 | Nó máx | 0,703 | 2,012 | -5,400 | 0,000 | 0,006 | -0,002 |
|  | Comb. | 10 | 11 | 10 | 12 | 9 | 12 |
| 79 | Nó máx | 0,671 | -2,229 | -6,011 | 0,000 | 0,006 | 0,002 |
|  | Comb. | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 |
| 80 | Nó máx | 0,670 | -2,228 | -5,999 | 0,000 | 0,006 | 0,002 |
|  | Comb. | 10 | 12 | 9 | 12 | 9 | 11 |
| 81 | Nó máx | 0,656 | 2,453 | -6,551 | 0,000 | 0,005 | -0,002 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 10 | 12 | 10 | 12 |
| 82 | Nó máx | 0,654 | 2,454 | -6,539 | 0,000 | 0,005 | -0,002 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| 83 | Nó máx | 0,645 | -2,630 | -7,017 | 0,000 | 0,004 | 0,002 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| 84 | Nó máx | 0,643 | -2,630 | -7,002 | 0,000 | 0,004 | 0,002 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 9 | 12 | 9 | 11 |
| 85 | Nó máx | 0,632 | 2,839 | -7,400 | 0,000 | 0,003 | -0,002 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 10 | 11 | 9 | 12 |
| 86 | Nó máx | 0,631 | 2,840 | -7,384 | 0,000 | 0,003 | -0,002 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 9 | 12 | 10 | 12 |
| 87 | Nó máx | 0,619 | -2,984 | -7,699 | 0,000 | 0,003 | 0,002 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 10 | 5 | 9 | 11 |
| 88 | Nó máx | 0,618 | -2,983 | -7,683 | 0,000 | 0,003 | 0,002 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 9 | 12 | 10 | 11 |
| 89 | Nó máx | 0,604 | 3,146 | -7,913 | 0,000 | 0,002 | -0,001 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 10 | 5 | 9 | 12 |
| 90 | Nó máx | 0,603 | 3,147 | -7,897 | 0,000 | 0,002 | -0,001 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 9 | 12 | 10 | 12 |
| 91 | Nó máx | 0,589 | -3,228 | -8,041 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 10 | 5 | 9 | 11 |
| 92 | Nó máx | 0,589 | -3,227 | -8,024 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 9 | 12 | 10 | 11 |
| 93 | Nó máx | 0,574 | 3,322 | -8,082 | 0,000 | 0,000 | -0,001 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 10 | 5 | 4 | 12 |
| 94 | Nó máx | 0,574 | 3,323 | -8,065 | 0,000 | 0,000 | -0,001 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 9 | 12 | 3 | 12 |
| 95 | Nó máx | 0,560 | -3,328 | -8,040 | 0,000 | -0,001 | 0,000 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 10 | 5 | 9 | 12 |
| 96 | Nó máx | 0,559 | -3,328 | -8,022 | 0,000 | -0,001 | 0,000 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 9 | 12 | 10 | 12 |
| 97 | Nó máx | 0,545 | 3,342 | -7,910 | 0,000 | -0,002 | 0,000 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 10 | 5 | 9 | 12 |
| 98 | Nó máx | 0,545 | 3,343 | -7,893 | 0,000 | -0,002 | 0,000 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 9 | 12 | 10 | 12 |
| 99 | Nó máx | 0,530 | -3,270 | -7,694 | 0,000 | -0,003 | -0,001 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 10 | 5 | 9 | 11 |
| 100 | Nó máx | 0,530 | -3,269 | -7,678 | 0,000 | -0,003 | -0,001 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 9 | 12 | 10 | 11 |
| 101 | Nó máx | 0,517 | 3,198 | -7,394 | 0,000 | -0,003 | 0,001 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 10 | 5 | 9 | 12 |
| 102 | Nó máx | 0,517 | 3,199 | -7,379 | 0,000 | -0,003 | 0,001 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 9 | 12 | 10 | 12 |
| 103 | Nó máx | 0,504 | -3,049 | -7,013 | 0,000 | -0,004 | -0,002 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 10 | 5 | 10 | 11 |
| 104 | Nó máx | 0,505 | -3,048 | -6,998 | 0,000 | -0,004 | -0,002 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 9 | 12 | 9 | 11 |
| 105 | Nó máx | 0,493 | 2,896 | -6,552 | 0,000 | -0,005 | 0,002 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 10 | 5 | 10 | 12 |
| 106 | Nó máx | 0,494 | 2,897 | -6,538 | 0,000 | -0,005 | 0,002 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| 107 | Nó máx | 0,484 | -2,679 | -6,017 | 0,000 | -0,006 | -0,002 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 10 | 5 | 10 | 11 |
| 108 | Nó máx | 0,484 | -2,679 | -6,004 | 0,000 | -0,006 | -0,002 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 9 | 12 | 9 | 11 |
| 109 | Nó máx | 0,476 | 2,444 | -5,413 | 0,000 | -0,006 | 0,003 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 10 | 5 | 10 | 12 |
| 110 | Nó máx | 0,477 | 2,444 | -5,401 | 0,000 | -0,006 | 0,003 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| 111 | Nó máx | 0,471 | -2,161 | -4,746 | 0,000 | -0,007 | -0,003 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 10 | 5 | 10 | 11 |
| 112 | Nó máx | 0,471 | -2,161 | -4,735 | 0,000 | -0,007 | -0,003 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 9 | 12 | 9 | 11 |
| 113 | Nó máx | 0,468 | 1,847 | -4,022 | 0,000 | -0,007 | 0,003 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 10 | 5 | 10 | 12 |
| 114 | Nó máx | 0,469 | 1,848 | -4,013 | 0,000 | -0,007 | 0,003 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| 115 | Nó máx | 0,468 | -1,510 | -3,248 | 0,000 | -0,008 | -0,004 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 10 | 5 | 10 | 11 |
| 116 | Nó máx | 0,469 | -1,509 | -3,241 | 0,000 | -0,008 | -0,004 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 9 | 5 | 9 | 11 |
| 117 | Nó máx | 0,471 | 1,130 | -2,433 | 0,000 | -0,008 | 0,004 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 10 | 5 | 10 | 12 |
| 118 | Nó máx | 0,472 | 1,130 | -2,428 | 0,000 | -0,008 | 0,004 |
|  | Comb. | 5 | 11 | 9 | 5 | 9 | 12 |
| 119 | Nó máx | 0,478 | -0,755 | -1,585 | 0,000 | -0,009 | -0,004 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 10 | 5 | 10 | 11 |
| 120 | Nó máx | 0,479 | -0,755 | -1,581 | 0,000 | -0,009 | -0,004 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 9 | 5 | 9 | 11 |
| 121 | Nó máx | 0,489 | -0,340 | -0,713 | 0,000 | -0,009 | 0,004 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 10 | 5 | 10 | 12 |
| 122 | Nó máx | 0,490 | -0,340 | -0,711 | 0,000 | -0,009 | 0,004 |
|  | Comb. | 5 | 12 | 9 | 5 | 9 | 12 |
| 123 | Nó máx | 0,500 | 0,034 | 0,013 | 0,000 | -0,008 | -0,004 |
|  | Comb. | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 11 |
| 124 | Nó máx | 0,501 | 0,041 | 0,014 | 0,000 | -0,008 | -0,004 |
|  | Comb. | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 11 |

### Esforços nas barras

A Tabela 5 apresenta os esforços máximos por barras em envoltória de combinações no estado limite último.

Tabela 5 - Resultados máximos de esforços por barras.

| Barra |  | Axial | V2 | V3 | MT | M2 | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máx | 3,338 | 0,014 | 0,020 | 0,000 | 0,002 | 0,006 |
|  | Comb. | 26 | 25 | 24 | 25 | 25 | 28 |
|  | Mín | -3,335 | -0,008 | 0,002 | 0,000 | -0,014 | -0,011 |
|  | Comb. | 27 | 28 | 7 | 28 | 26 | 25 |
| 2 | Máx | 2,628 | -0,001 | 0,005 | 0,000 | 0,003 | 0,011 |
|  | Comb. | 28 | 17 | 17 | 25 | 25 | 26 |
|  | Mín | -4,021 | -0,013 | -0,004 | 0,000 | -0,001 | -0,011 |
|  | Comb. | 25 | 18 | 27 | 28 | 17 | 25 |
| 3 | Máx | 1,018 | 0,020 | 0,005 | 0,000 | 0,003 | 0,011 |
|  | Comb. | 28 | 18 | 25 | 19 | 25 | 26 |
|  | Mín | -4,045 | 0,006 | -0,004 | 0,000 | 0,000 | -0,014 |
|  | Comb. | 25 | 3 | 28 | 7 | 28 | 25 |
| 4 | Máx | 0,201 | -0,011 | 0,005 | 0,000 | 0,004 | 0,017 |
|  | Comb. | 28 | 3 | 26 | 26 | 23 | 24 |
|  | Mín | -4,785 | -0,027 | -0,004 | 0,000 | 0,000 | -0,014 |
|  | Comb. | 25 | 23 | 27 | 27 | 28 | 25 |
| 5 | Máx | -1,018 | 0,035 | 0,005 | 0,000 | 0,004 | 0,017 |
|  | Comb. | 8 | 24 | 25 | 26 | 23 | 24 |
|  | Mín | -4,676 | 0,016 | -0,004 | 0,000 | 0,001 | -0,021 |
|  | Comb. | 25 | 3 | 28 | 27 | 8 | 23 |
| 6 | Máx | -1,549 | -0,019 | 0,005 | 0,000 | 0,005 | 0,024 |
|  | Comb. | 8 | 8 | 26 | 26 | 23 | 24 |
|  | Mín | -5,401 | -0,043 | -0,004 | 0,000 | 0,001 | -0,021 |
|  | Comb. | 23 | 23 | 27 | 27 | 8 | 23 |
| 7 | Máx | -2,544 | 0,050 | 0,005 | 0,000 | 0,005 | 0,024 |
|  | Comb. | 8 | 24 | 25 | 26 | 23 | 24 |
|  | Mín | -5,601 | 0,023 | -0,004 | 0,000 | 0,002 | -0,026 |
|  | Comb. | 23 | 7 | 28 | 27 | 8 | 23 |
| 8 | Máx | -2,943 | -0,026 | 0,005 | 0,000 | 0,006 | 0,030 |
|  | Comb. | 7 | 8 | 26 | 19 | 23 | 23 |
|  | Mín | -6,239 | -0,056 | -0,004 | 0,000 | 0,002 | -0,026 |
|  | Comb. | 24 | 23 | 27 | 27 | 8 | 23 |
| 9 | Máx | -2,605 | 0,061 | 0,005 | 0,000 | 0,006 | 0,030 |
|  | Comb. | 7 | 24 | 25 | 19 | 24 | 23 |
|  | Mín | -7,365 | 0,028 | -0,004 | 0,000 | 0,002 | -0,033 |
|  | Comb. | 24 | 7 | 28 | 28 | 7 | 24 |
| 10 | Máx | -2,737 | -0,029 | 0,006 | 0,000 | 0,007 | 0,036 |
|  | Comb. | 7 | 8 | 26 | 25 | 24 | 23 |
|  | Mín | -8,001 | -0,067 | -0,006 | 0,000 | 0,001 | -0,033 |
|  | Comb. | 24 | 23 | 27 | 28 | 7 | 24 |
| 11 | Máx | -2,506 | 0,070 | 0,005 | 0,000 | 0,007 | 0,036 |
|  | Comb. | 7 | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 |
|  | Mín | -8,812 | 0,032 | -0,005 | 0,000 | 0,001 | -0,037 |
|  | Comb. | 24 | 8 | 28 | 28 | 7 | 24 |
| 12 | Máx | -2,723 | -0,034 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | 0,039 |
|  | Comb. | 7 | 8 | 24 | 25 | 24 | 23 |
|  | Mín | -9,144 | -0,073 | -0,004 | 0,000 | 0,002 | -0,037 |
|  | Comb. | 24 | 23 | 27 | 28 | 7 | 24 |
| 13 | Máx | -2,757 | 0,075 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | 0,039 |
|  | Comb. | 7 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 |
|  | Mín | -9,503 | 0,036 | -0,004 | 0,000 | 0,002 | -0,040 |
|  | Comb. | 24 | 7 | 28 | 28 | 7 | 24 |
| 14 | Máx | -2,897 | -0,037 | 0,005 | 0,000 | 0,008 | 0,041 |
|  | Comb. | 7 | 8 | 28 | 25 | 24 | 23 |
|  | Mín | -9,669 | -0,077 | -0,004 | 0,000 | 0,002 | -0,040 |
|  | Comb. | 24 | 23 | 25 | 28 | 7 | 24 |
| 15 | Máx | -2,873 | 0,078 | 0,007 | 0,000 | 0,008 | 0,041 |
|  | Comb. | 7 | 20 | 25 | 27 | 23 | 23 |
|  | Mín | -9,859 | 0,037 | -0,006 | 0,000 | 0,002 | -0,041 |
|  | Comb. | 24 | 8 | 28 | 26 | 8 | 24 |
| 16 | Máx | -2,962 | -0,037 | 0,006 | 0,000 | 0,008 | 0,041 |
|  | Comb. | 7 | 7 | 28 | 19 | 23 | 23 |
|  | Mín | -9,783 | -0,078 | -0,007 | 0,000 | 0,002 | -0,041 |
|  | Comb. | 24 | 24 | 25 | 28 | 8 | 24 |
| 17 | Máx | -2,841 | 0,077 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | 0,041 |
|  | Comb. | 7 | 24 | 25 | 19 | 24 | 23 |
|  | Mín | -9,718 | 0,037 | -0,004 | 0,000 | 0,002 | -0,040 |
|  | Comb. | 24 | 7 | 28 | 26 | 7 | 24 |
| 18 | Máx | -2,789 | -0,036 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | 0,039 |
|  | Comb. | 7 | 8 | 28 | 19 | 23 | 23 |
|  | Mín | -9,476 | -0,075 | -0,004 | 0,000 | 0,003 | -0,040 |
|  | Comb. | 24 | 23 | 25 | 26 | 7 | 24 |
| 19 | Máx | -2,611 | 0,072 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | 0,039 |
|  | Comb. | 7 | 23 | 27 | 19 | 24 | 23 |
|  | Mín | -9,241 | 0,035 | -0,004 | 0,000 | 0,003 | -0,038 |
|  | Comb. | 24 | 8 | 24 | 26 | 7 | 24 |
| 20 | Máx | -2,481 | -0,033 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | 0,036 |
|  | Comb. | 7 | 8 | 28 | 19 | 24 | 23 |
|  | Mín | -8,834 | -0,069 | -0,004 | 0,000 | 0,002 | -0,038 |
|  | Comb. | 24 | 23 | 25 | 17 | 7 | 24 |
| 21 | Máx | -2,346 | 0,066 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | 0,036 |
|  | Comb. | 7 | 23 | 27 | 19 | 24 | 23 |
|  | Mín | -8,340 | 0,031 | -0,005 | 0,000 | 0,002 | -0,033 |
|  | Comb. | 24 | 8 | 26 | 23 | 7 | 24 |
| 22 | Máx | -2,188 | -0,029 | 0,004 | 0,000 | 0,006 | 0,031 |
|  | Comb. | 7 | 7 | 28 | 19 | 23 | 23 |
|  | Mín | -7,726 | -0,061 | -0,004 | 0,000 | 0,002 | -0,033 |
|  | Comb. | 24 | 24 | 25 | 23 | 7 | 24 |
| 23 | Máx | -2,045 | 0,055 | 0,004 | 0,000 | 0,006 | 0,031 |
|  | Comb. | 7 | 23 | 27 | 19 | 23 | 23 |
|  | Mín | -7,017 | 0,026 | -0,005 | 0,000 | 0,002 | -0,028 |
|  | Comb. | 24 | 8 | 26 | 23 | 8 | 24 |
| 24 | Máx | -1,809 | -0,023 | 0,004 | 0,000 | 0,005 | 0,024 |
|  | Comb. | 7 | 7 | 28 | 19 | 23 | 23 |
|  | Mín | -6,239 | -0,049 | -0,004 | 0,000 | 0,002 | -0,028 |
|  | Comb. | 24 | 24 | 25 | 25 | 7 | 24 |
| 25 | Máx | -1,609 | 0,042 | 0,004 | 0,000 | 0,005 | 0,024 |
|  | Comb. | 7 | 23 | 27 | 5 | 23 | 23 |
|  | Mín | -5,359 | 0,020 | -0,005 | 0,000 | 0,001 | -0,020 |
|  | Comb. | 24 | 8 | 26 | 25 | 8 | 24 |
| 26 | Máx | -1,295 | -0,016 | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 0,016 |
|  | Comb. | 7 | 7 | 28 | 28 | 23 | 23 |
|  | Mín | -4,418 | -0,035 | -0,005 | 0,000 | 0,001 | -0,020 |
|  | Comb. | 24 | 24 | 25 | 25 | 7 | 24 |
| 27 | Máx | -1,036 | 0,027 | 0,004 | 0,000 | 0,003 | 0,016 |
|  | Comb. | 7 | 23 | 27 | 28 | 24 | 23 |
|  | Mín | -3,366 | 0,012 | -0,005 | 0,000 | 0,001 | -0,012 |
|  | Comb. | 24 | 8 | 26 | 25 | 8 | 24 |
| 28 | Máx | -0,644 | -0,008 | 0,004 | 0,000 | 0,003 | 0,007 |
|  | Comb. | 7 | 7 | 28 | 28 | 23 | 23 |
|  | Mín | -2,262 | -0,018 | -0,005 | 0,000 | 0,000 | -0,012 |
|  | Comb. | 24 | 24 | 25 | 25 | 7 | 24 |
| 29 | Máx | -0,323 | 0,010 | 0,004 | 0,000 | 0,002 | 0,007 |
|  | Comb. | 7 | 23 | 28 | 28 | 24 | 23 |
|  | Mín | -1,029 | 0,004 | -0,005 | 0,000 | -0,001 | -0,003 |
|  | Comb. | 24 | 8 | 18 | 25 | 18 | 24 |
| 30 | Máx | 0,058 | -0,002 | -0,003 | 0,000 | 0,001 | 0,000 |
|  | Comb. | 27 | 1 | 7 | 28 | 26 | 25 |
|  | Mín | -0,074 | -0,004 | -0,019 | 0,000 | -0,012 | -0,003 |
|  | Comb. | 26 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 |
| 31 | Máx | 3,676 | 0,014 | 0,020 | 0,000 | 0,001 | 0,007 |
|  | Comb. | 27 | 25 | 23 | 25 | 26 | 28 |
|  | Mín | -3,734 | -0,009 | 0,002 | 0,000 | -0,014 | -0,011 |
|  | Comb. | 26 | 28 | 8 | 28 | 25 | 25 |
| 32 | Máx | 2,249 | -0,001 | 0,005 | 0,000 | 0,003 | 0,011 |
|  | Comb. | 27 | 17 | 17 | 27 | 26 | 26 |
|  | Mín | -3,649 | -0,013 | -0,004 | 0,000 | -0,001 | -0,011 |
|  | Comb. | 26 | 18 | 27 | 26 | 17 | 25 |
| 33 | Máx | 1,378 | 0,020 | 0,005 | 0,000 | 0,003 | 0,011 |
|  | Comb. | 27 | 18 | 25 | 5 | 26 | 26 |
|  | Mín | -4,464 | 0,006 | -0,004 | 0,000 | -0,001 | -0,014 |
|  | Comb. | 26 | 3 | 28 | 25 | 27 | 25 |
| 34 | Máx | -0,171 | -0,011 | 0,005 | 0,000 | 0,004 | 0,017 |
|  | Comb. | 27 | 3 | 26 | 28 | 24 | 24 |
|  | Mín | -4,405 | -0,027 | -0,004 | 0,000 | 0,000 | -0,014 |
|  | Comb. | 26 | 23 | 27 | 25 | 7 | 25 |
| 35 | Máx | -0,767 | 0,035 | 0,005 | 0,000 | 0,004 | 0,017 |
|  | Comb. | 7 | 24 | 25 | 28 | 24 | 24 |
|  | Mín | -5,072 | 0,016 | -0,004 | 0,000 | 0,000 | -0,021 |
|  | Comb. | 26 | 3 | 28 | 25 | 7 | 23 |
| 36 | Máx | -1,804 | -0,019 | 0,005 | 0,000 | 0,005 | 0,024 |
|  | Comb. | 7 | 8 | 26 | 28 | 24 | 24 |
|  | Mín | -5,166 | -0,043 | -0,004 | 0,000 | 0,001 | -0,021 |
|  | Comb. | 24 | 23 | 27 | 25 | 7 | 23 |
| 37 | Máx | -2,296 | 0,050 | 0,005 | 0,000 | 0,005 | 0,024 |
|  | Comb. | 7 | 24 | 25 | 28 | 24 | 24 |
|  | Mín | -5,839 | 0,023 | -0,004 | 0,000 | 0,001 | -0,026 |
|  | Comb. | 24 | 7 | 28 | 25 | 7 | 23 |
| 38 | Máx | -2,684 | -0,026 | 0,004 | 0,000 | 0,006 | 0,030 |
|  | Comb. | 8 | 8 | 26 | 19 | 24 | 23 |
|  | Mín | -6,440 | -0,056 | -0,004 | 0,000 | 0,002 | -0,026 |
|  | Comb. | 23 | 23 | 27 | 25 | 8 | 23 |
| 39 | Máx | -2,856 | 0,061 | 0,004 | 0,000 | 0,006 | 0,030 |
|  | Comb. | 8 | 24 | 23 | 19 | 24 | 23 |
|  | Mín | -7,156 | 0,029 | -0,004 | 0,000 | 0,002 | -0,032 |
|  | Comb. | 23 | 7 | 28 | 26 | 7 | 24 |
| 40 | Máx | -2,492 | -0,029 | 0,006 | 0,000 | 0,007 | 0,036 |
|  | Comb. | 8 | 8 | 25 | 27 | 23 | 23 |
|  | Mín | -8,185 | -0,067 | -0,006 | 0,000 | 0,001 | -0,032 |
|  | Comb. | 23 | 23 | 28 | 26 | 8 | 24 |
| 41 | Máx | -2,588 | 0,070 | 0,006 | 0,000 | 0,007 | 0,036 |
|  | Comb. | 8 | 23 | 26 | 27 | 23 | 23 |
|  | Mín | -8,735 | 0,032 | -0,006 | 0,000 | 0,001 | -0,037 |
|  | Comb. | 23 | 8 | 27 | 26 | 8 | 24 |
| 42 | Máx | -2,642 | -0,034 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | 0,039 |
|  | Comb. | 8 | 8 | 25 | 27 | 23 | 23 |
|  | Mín | -9,187 | -0,073 | -0,004 | 0,000 | 0,003 | -0,037 |
|  | Comb. | 23 | 23 | 28 | 26 | 8 | 24 |
| 43 | Máx | -2,822 | 0,075 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | 0,039 |
|  | Comb. | 8 | 23 | 26 | 27 | 23 | 23 |
|  | Mín | -9,434 | 0,036 | -0,004 | 0,000 | 0,003 | -0,040 |
|  | Comb. | 23 | 8 | 27 | 26 | 8 | 24 |
| 44 | Máx | -2,825 | -0,037 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | 0,041 |
|  | Comb. | 8 | 8 | 27 | 27 | 23 | 23 |
|  | Mín | -9,710 | -0,077 | -0,004 | 0,000 | 0,002 | -0,040 |
|  | Comb. | 23 | 23 | 26 | 26 | 8 | 24 |
| 45 | Máx | -2,928 | 0,078 | 0,007 | 0,000 | 0,008 | 0,041 |
|  | Comb. | 8 | 23 | 26 | 27 | 24 | 23 |
|  | Mín | -9,793 | 0,037 | -0,006 | 0,000 | 0,002 | -0,041 |
|  | Comb. | 23 | 8 | 27 | 26 | 7 | 24 |
| 46 | Máx | -2,899 | -0,037 | 0,006 | 0,000 | 0,008 | 0,041 |
|  | Comb. | 8 | 7 | 27 | 19 | 24 | 23 |
|  | Mín | -9,818 | -0,078 | -0,007 | 0,000 | 0,002 | -0,041 |
|  | Comb. | 23 | 24 | 26 | 28 | 7 | 24 |
| 47 | Máx | -2,885 | 0,077 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | 0,041 |
|  | Comb. | 8 | 24 | 26 | 19 | 23 | 23 |
|  | Mín | -9,659 | 0,037 | -0,004 | 0,000 | 0,002 | -0,040 |
|  | Comb. | 23 | 7 | 27 | 28 | 8 | 24 |
| 48 | Máx | -2,737 | -0,036 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | 0,039 |
|  | Comb. | 8 | 8 | 27 | 19 | 24 | 23 |
|  | Mín | -9,507 | -0,075 | -0,004 | 0,000 | 0,003 | -0,040 |
|  | Comb. | 23 | 23 | 26 | 28 | 8 | 24 |
| 49 | Máx | -2,645 | 0,072 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | 0,039 |
|  | Comb. | 8 | 23 | 28 | 19 | 23 | 23 |
|  | Mín | -9,184 | 0,034 | -0,004 | 0,000 | 0,003 | -0,037 |
|  | Comb. | 23 | 8 | 25 | 17 | 7 | 24 |
| 50 | Máx | -2,441 | -0,033 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | 0,036 |
|  | Comb. | 8 | 8 | 27 | 19 | 23 | 23 |
|  | Mín | -8,860 | -0,069 | -0,005 | 0,000 | 0,002 | -0,037 |
|  | Comb. | 23 | 23 | 26 | 3 | 8 | 24 |
| 51 | Máx | -2,322 | 0,066 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | 0,036 |
|  | Comb. | 8 | 23 | 28 | 19 | 23 | 23 |
|  | Mín | -8,330 | 0,030 | -0,005 | 0,000 | 0,002 | -0,033 |
|  | Comb. | 23 | 8 | 25 | 3 | 8 | 24 |
| 52 | Máx | -2,208 | -0,029 | 0,004 | 0,000 | 0,006 | 0,031 |
|  | Comb. | 8 | 7 | 28 | 19 | 24 | 23 |
|  | Mín | -7,709 | -0,061 | -0,004 | 0,000 | 0,002 | -0,033 |
|  | Comb. | 23 | 24 | 23 | 7 | 7 | 24 |
| 53 | Máx | -2,011 | 0,055 | 0,004 | 0,000 | 0,006 | 0,031 |
|  | Comb. | 8 | 23 | 27 | 19 | 24 | 23 |
|  | Mín | -7,015 | 0,026 | -0,004 | 0,000 | 0,002 | -0,028 |
|  | Comb. | 23 | 8 | 26 | 7 | 8 | 24 |
| 54 | Máx | -1,840 | -0,023 | 0,004 | 0,000 | 0,005 | 0,024 |
|  | Comb. | 8 | 7 | 28 | 19 | 24 | 23 |
|  | Mín | -6,222 | -0,049 | -0,005 | 0,000 | 0,002 | -0,028 |
|  | Comb. | 23 | 24 | 25 | 7 | 7 | 24 |
| 55 | Máx | -1,566 | 0,042 | 0,004 | 0,000 | 0,005 | 0,024 |
|  | Comb. | 8 | 23 | 27 | 19 | 24 | 23 |
|  | Mín | -5,363 | 0,020 | -0,005 | 0,000 | 0,001 | -0,020 |
|  | Comb. | 23 | 8 | 26 | 27 | 8 | 24 |
| 56 | Máx | -1,337 | -0,016 | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 0,016 |
|  | Comb. | 8 | 7 | 28 | 19 | 24 | 23 |
|  | Mín | -4,400 | -0,035 | -0,005 | 0,000 | 0,001 | -0,020 |
|  | Comb. | 23 | 24 | 25 | 27 | 7 | 24 |
| 57 | Máx | -0,985 | 0,027 | 0,004 | 0,000 | 0,003 | 0,016 |
|  | Comb. | 8 | 23 | 27 | 26 | 24 | 23 |
|  | Mín | -3,377 | 0,012 | -0,005 | 0,000 | 0,001 | -0,012 |
|  | Comb. | 23 | 8 | 26 | 27 | 8 | 24 |
| 58 | Máx | -0,698 | -0,008 | 0,004 | 0,000 | 0,003 | 0,007 |
|  | Comb. | 8 | 7 | 28 | 26 | 23 | 23 |
|  | Mín | -2,242 | -0,018 | -0,005 | 0,000 | 0,000 | -0,012 |
|  | Comb. | 23 | 24 | 25 | 27 | 7 | 24 |
| 59 | Máx | -0,265 | 0,010 | 0,004 | 0,000 | 0,002 | 0,007 |
|  | Comb. | 8 | 23 | 27 | 26 | 24 | 23 |
|  | Mín | -1,052 | 0,004 | -0,005 | 0,000 | -0,001 | -0,003 |
|  | Comb. | 23 | 8 | 18 | 27 | 18 | 24 |
| 60 | Máx | -0,010 | -0,001 | -0,003 | 0,000 | 0,001 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 5 | 8 | 28 | 23 | 25 |
|  | Mín | -0,026 | -0,004 | -0,019 | 0,000 | -0,012 | -0,003 |
|  | Comb. | 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | 24 |
| 61 | Máx | 0,041 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 27 | 19 | 15 | 19 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,120 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 27 | 15 | 27 | 19 | 1 |
| 62 | Máx | -0,024 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 19 | 15 | 19 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,189 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 8 | 15 | 7 | 19 | 1 |
| 63 | Máx | -0,074 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 19 | 15 | 19 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,258 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 25 | 15 | 28 | 19 | 1 |
| 64 | Máx | -0,116 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 19 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,320 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 7 | 15 | 28 | 27 | 1 |
| 65 | Máx | -0,153 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 19 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,364 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 23 | 15 | 28 | 19 | 1 |
| 66 | Máx | -0,140 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 19 | 15 | 26 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,429 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 3 | 15 | 27 | 26 | 1 |
| 67 | Máx | -0,142 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 19 | 15 | 26 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,460 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 26 | 15 | 27 | 26 | 1 |
| 68 | Máx | -0,133 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 19 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,475 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 8 | 15 | 28 | 25 | 1 |
| 69 | Máx | -0,117 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 19 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,468 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 8 | 15 | 28 | 25 | 1 |
| 70 | Máx | -0,087 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 23 | 15 | 19 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,458 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 25 | 8 | 15 | 7 | 19 | 1 |
| 71 | Máx | 0,171 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 28 | 19 | 15 | 26 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,666 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 25 | 8 | 15 | 27 | 19 | 1 |
| 72 | Máx | 0,221 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 28 | 25 | 15 | 26 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,621 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 25 | 28 | 15 | 27 | 26 | 1 |
| 73 | Máx | 0,282 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 28 | 19 | 15 | 26 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,565 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 25 | 28 | 15 | 27 | 26 | 1 |
| 74 | Máx | 0,355 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 28 | 19 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,500 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 25 | 27 | 15 | 28 | 25 | 1 |
| 75 | Máx | 0,372 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 27 | 17 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,453 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 19 | 15 | 26 | 26 | 1 |
| 76 | Máx | 0,314 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 27 | 7 | 15 | 28 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,534 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 19 | 15 | 25 | 27 | 1 |
| 77 | Máx | 0,248 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 27 | 25 | 15 | 28 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,597 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 19 | 15 | 25 | 20 | 1 |
| 78 | Máx | 0,191 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 27 | 23 | 15 | 28 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,646 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 19 | 15 | 25 | 25 | 1 |
| 79 | Máx | 0,134 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 27 | 27 | 15 | 28 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,671 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 19 | 15 | 25 | 25 | 1 |
| 80 | Máx | -0,108 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 27 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,457 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 18 | 15 | 26 | 26 | 1 |
| 81 | Máx | -0,127 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 7 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,474 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 19 | 15 | 26 | 26 | 1 |
| 82 | Máx | -0,140 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 5 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,470 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 19 | 15 | 26 | 24 | 1 |
| 83 | Máx | -0,142 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 6 | 15 | 8 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,447 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 19 | 15 | 25 | 25 | 1 |
| 84 | Máx | -0,139 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 19 | 15 | 5 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,407 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 26 | 15 | 23 | 23 | 1 |
| 85 | Máx | -0,134 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 8 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,345 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 19 | 15 | 26 | 26 | 1 |
| 86 | Máx | -0,096 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 8 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,290 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 19 | 15 | 26 | 26 | 1 |
| 87 | Máx | -0,050 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 8 | 15 | 7 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,222 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 25 | 19 | 15 | 24 | 26 | 1 |
| 88 | Máx | 0,008 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 28 | 19 | 15 | 8 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,154 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 25 | 18 | 15 | 25 | 19 | 1 |
| 89 | Máx | 0,397 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 28 | 19 | 15 | 27 | 15 | 27 |
|  | Mín | -0,420 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 25 | 28 | 15 | 26 | 26 | 26 |
| 90 | Máx | 0,059 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 28 | 28 | 15 | 24 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,083 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 25 | 19 | 15 | 7 | 20 | 1 |
| 91 | Máx | 1,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 19 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 1 | 1 | 15 | 28 | 1 | 1 |
| 92 | Máx | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 25 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 28 | 1 | 15 | 28 | 1 | 1 |
| 93 | Máx | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 18 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 3 | 1 | 15 | 28 | 1 | 1 |
| 94 | Máx | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 18 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 3 | 1 | 15 | 28 | 1 | 1 |
| 95 | Máx | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 15 | 26 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 3 | 1 | 15 | 27 | 1 | 1 |
| 96 | Máx | 0,078 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 26 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 3 | 1 | 15 | 27 | 1 | 1 |
| 97 | Máx | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 15 | 26 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 1 | 1 | 15 | 27 | 1 | 1 |
| 98 | Máx | 0,106 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 26 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 27 | 1 | 1 |
| 99 | Máx | 0,117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 15 | 26 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,055 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 1 | 1 | 15 | 27 | 1 | 1 |
| 100 | Máx | 0,129 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 26 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 27 | 1 | 1 |
| 101 | Máx | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 1 | 15 | 26 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 27 | 1 | 15 | 27 | 1 | 1 |
| 102 | Máx | 0,144 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 28 | 1 | 1 |
| 103 | Máx | 0,148 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 1 | 1 | 15 | 28 | 1 | 1 |
| 104 | Máx | 0,153 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 28 | 1 | 1 |
| 105 | Máx | 0,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,074 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 1 | 1 | 15 | 28 | 1 | 1 |
| 106 | Máx | 0,157 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,074 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 1 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 107 | Máx | 0,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 15 | 28 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,074 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 25 | 1 | 1 |
| 108 | Máx | 0,153 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 28 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 1 | 1 | 15 | 25 | 1 | 1 |
| 109 | Máx | 0,149 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 15 | 28 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 1 | 1 | 15 | 25 | 1 | 1 |
| 110 | Máx | 0,143 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 28 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,067 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 25 | 1 | 1 |
| 111 | Máx | 0,153 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 112 | Máx | 0,128 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 113 | Máx | 0,117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,055 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 1 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 114 | Máx | 0,106 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 115 | Máx | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 1 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 116 | Máx | 0,078 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 1 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 117 | Máx | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 1 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 118 | Máx | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 119 | Máx | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 1 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 120 | Máx | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 121 | Máx | 1,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 19 | 1 | 15 | 28 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 1 | 1 | 15 | 25 | 1 | 1 |
| 122 | Máx | 1,028 | -0,002 | 0,026 | 0,000 | 0,004 | 0,007 |
|  | Comb. | 23 | 3 | 24 | 26 | 23 | 24 |
|  | Mín | -0,105 | -0,008 | 0,005 | 0,000 | -0,016 | 0,000 |
|  | Comb. | 17 | 23 | 7 | 27 | 26 | 25 |
| 123 | Máx | 2,036 | 0,018 | 0,002 | 0,000 | 0,004 | 0,007 |
|  | Comb. | 23 | 24 | 28 | 19 | 25 | 24 |
|  | Mín | 0,656 | 0,006 | -0,007 | 0,000 | -0,001 | -0,012 |
|  | Comb. | 3 | 3 | 23 | 7 | 28 | 24 |
| 124 | Máx | 3,341 | -0,011 | 0,006 | 0,000 | 0,003 | 0,016 |
|  | Comb. | 23 | 3 | 25 | 25 | 25 | 23 |
|  | Mín | 1,034 | -0,027 | -0,003 | 0,000 | -0,001 | -0,012 |
|  | Comb. | 8 | 23 | 28 | 28 | 28 | 24 |
| 125 | Máx | 4,182 | 0,035 | 0,005 | 0,000 | 0,004 | 0,016 |
|  | Comb. | 23 | 24 | 26 | 25 | 23 | 23 |
|  | Mín | 1,604 | 0,016 | -0,004 | 0,000 | 0,000 | -0,020 |
|  | Comb. | 8 | 3 | 27 | 28 | 28 | 24 |
| 126 | Máx | 5,232 | -0,020 | 0,005 | 0,000 | 0,004 | 0,024 |
|  | Comb. | 23 | 8 | 25 | 25 | 23 | 23 |
|  | Mín | 1,734 | -0,042 | -0,004 | 0,000 | 0,001 | -0,020 |
|  | Comb. | 8 | 23 | 28 | 28 | 8 | 24 |
| 127 | Máx | 5,909 | 0,049 | 0,005 | 0,000 | 0,005 | 0,024 |
|  | Comb. | 23 | 24 | 26 | 25 | 23 | 23 |
|  | Mín | 2,226 | 0,023 | -0,004 | 0,000 | 0,001 | -0,027 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 27 | 28 | 8 | 24 |
| 128 | Máx | 6,701 | -0,026 | 0,005 | 0,000 | 0,005 | 0,030 |
|  | Comb. | 23 | 8 | 25 | 25 | 23 | 23 |
|  | Mín | 2,399 | -0,055 | -0,004 | 0,000 | 0,002 | -0,027 |
|  | Comb. | 8 | 23 | 28 | 28 | 8 | 24 |
| 129 | Máx | 7,214 | 0,061 | 0,005 | 0,000 | 0,006 | 0,030 |
|  | Comb. | 23 | 23 | 26 | 19 | 23 | 23 |
|  | Mín | 2,812 | 0,029 | -0,004 | 0,000 | 0,002 | -0,032 |
|  | Comb. | 8 | 8 | 27 | 8 | 8 | 24 |
| 130 | Máx | 7,747 | -0,031 | 0,005 | 0,000 | 0,006 | 0,035 |
|  | Comb. | 23 | 8 | 25 | 19 | 23 | 23 |
|  | Mín | 3,029 | -0,065 | -0,004 | 0,000 | 0,002 | -0,032 |
|  | Comb. | 8 | 23 | 28 | 27 | 7 | 24 |
| 131 | Máx | 8,099 | 0,070 | 0,007 | 0,000 | 0,007 | 0,035 |
|  | Comb. | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | 23 |
|  | Mín | 3,363 | 0,032 | -0,006 | 0,000 | 0,001 | -0,036 |
|  | Comb. | 8 | 8 | 27 | 27 | 7 | 23 |
| 132 | Máx | 8,651 | -0,033 | 0,007 | 0,000 | 0,008 | 0,038 |
|  | Comb. | 23 | 8 | 25 | 26 | 24 | 23 |
|  | Mín | 3,298 | -0,074 | -0,006 | 0,000 | 0,001 | -0,036 |
|  | Comb. | 8 | 23 | 28 | 27 | 7 | 23 |
| 133 | Máx | 8,977 | 0,075 | 0,005 | 0,000 | 0,007 | 0,038 |
|  | Comb. | 23 | 24 | 26 | 26 | 24 | 23 |
|  | Mín | 3,390 | 0,036 | -0,004 | 0,000 | 0,002 | -0,039 |
|  | Comb. | 8 | 7 | 27 | 27 | 7 | 24 |
| 134 | Máx | 9,412 | -0,036 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | 0,040 |
|  | Comb. | 23 | 8 | 25 | 26 | 24 | 23 |
|  | Mín | 3,202 | -0,077 | -0,004 | 0,000 | 0,002 | -0,039 |
|  | Comb. | 8 | 23 | 28 | 27 | 7 | 24 |
| 135 | Máx | 9,575 | 0,078 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | 0,040 |
|  | Comb. | 23 | 24 | 28 | 26 | 24 | 23 |
|  | Mín | 3,217 | 0,037 | -0,004 | 0,000 | 0,002 | -0,041 |
|  | Comb. | 8 | 7 | 25 | 27 | 7 | 24 |
| 136 | Máx | 9,748 | -0,037 | 0,007 | 0,000 | 0,008 | 0,041 |
|  | Comb. | 23 | 8 | 25 | 26 | 23 | 23 |
|  | Mín | 3,075 | -0,078 | -0,006 | 0,000 | 0,001 | -0,041 |
|  | Comb. | 8 | 23 | 28 | 27 | 8 | 24 |
| 137 | Máx | 9,748 | 0,078 | 0,006 | 0,000 | 0,008 | 0,041 |
|  | Comb. | 23 | 24 | 28 | 26 | 23 | 23 |
|  | Mín | 3,075 | 0,037 | -0,007 | 0,000 | 0,001 | -0,041 |
|  | Comb. | 8 | 7 | 25 | 27 | 8 | 24 |
| 138 | Máx | 9,755 | -0,037 | 0,005 | 0,000 | 0,007 | 0,041 |
|  | Comb. | 23 | 8 | 25 | 19 | 24 | 23 |
|  | Mín | 3,006 | -0,078 | -0,005 | 0,000 | 0,002 | -0,041 |
|  | Comb. | 8 | 23 | 28 | 25 | 7 | 24 |
| 139 | Máx | 9,668 | 0,077 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | 0,041 |
|  | Comb. | 23 | 23 | 28 | 19 | 23 | 23 |
|  | Mín | 2,903 | 0,037 | -0,004 | 0,000 | 0,003 | -0,040 |
|  | Comb. | 8 | 8 | 25 | 25 | 7 | 24 |
| 140 | Máx | 9,412 | -0,036 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | 0,039 |
|  | Comb. | 23 | 8 | 27 | 19 | 24 | 23 |
|  | Mín | 2,880 | -0,075 | -0,004 | 0,000 | 0,003 | -0,040 |
|  | Comb. | 8 | 23 | 26 | 25 | 8 | 24 |
| 141 | Máx | 9,162 | 0,073 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | 0,039 |
|  | Comb. | 23 | 23 | 28 | 19 | 24 | 23 |
|  | Mín | 2,698 | 0,034 | -0,005 | 0,000 | 0,002 | -0,037 |
|  | Comb. | 8 | 8 | 25 | 17 | 7 | 24 |
| 142 | Máx | 8,692 | -0,033 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | 0,036 |
|  | Comb. | 23 | 8 | 27 | 19 | 24 | 23 |
|  | Mín | 2,668 | -0,070 | -0,005 | 0,000 | 0,002 | -0,037 |
|  | Comb. | 8 | 23 | 26 | 24 | 7 | 24 |
| 143 | Máx | 8,321 | 0,065 | 0,004 | 0,000 | 0,006 | 0,036 |
|  | Comb. | 23 | 23 | 28 | 19 | 23 | 23 |
|  | Mín | 2,357 | 0,031 | -0,004 | 0,000 | 0,002 | -0,033 |
|  | Comb. | 8 | 8 | 25 | 24 | 7 | 24 |
| 144 | Máx | 7,678 | -0,029 | 0,004 | 0,000 | 0,006 | 0,031 |
|  | Comb. | 23 | 7 | 27 | 19 | 24 | 23 |
|  | Mín | 2,268 | -0,061 | -0,005 | 0,000 | 0,002 | -0,033 |
|  | Comb. | 8 | 24 | 26 | 24 | 8 | 24 |
| 145 | Máx | 7,144 | 0,055 | 0,004 | 0,000 | 0,005 | 0,031 |
|  | Comb. | 23 | 23 | 28 | 19 | 23 | 23 |
|  | Mín | 1,879 | 0,026 | -0,004 | 0,000 | 0,002 | -0,028 |
|  | Comb. | 8 | 8 | 25 | 24 | 7 | 24 |
| 146 | Máx | 6,243 | -0,023 | 0,004 | 0,000 | 0,005 | 0,024 |
|  | Comb. | 23 | 7 | 27 | 5 | 23 | 23 |
|  | Mín | 1,834 | -0,049 | -0,005 | 0,000 | 0,001 | -0,028 |
|  | Comb. | 8 | 24 | 26 | 24 | 8 | 24 |
| 147 | Máx | 5,545 | 0,043 | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 0,024 |
|  | Comb. | 23 | 23 | 28 | 5 | 23 | 23 |
|  | Mín | 1,366 | 0,020 | -0,005 | 0,000 | 0,001 | -0,021 |
|  | Comb. | 8 | 8 | 25 | 26 | 7 | 24 |
| 148 | Máx | 4,387 | -0,016 | 0,004 | 0,000 | 0,003 | 0,016 |
|  | Comb. | 23 | 4 | 27 | 27 | 23 | 23 |
|  | Mín | 1,364 | -0,035 | -0,005 | 0,000 | 0,001 | -0,021 |
|  | Comb. | 8 | 24 | 26 | 26 | 8 | 24 |
| 149 | Máx | 3,527 | 0,027 | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 0,016 |
|  | Comb. | 25 | 23 | 28 | 27 | 23 | 23 |
|  | Mín | 0,818 | 0,011 | -0,006 | 0,000 | 0,000 | -0,012 |
|  | Comb. | 8 | 4 | 23 | 26 | 7 | 24 |
| 150 | Máx | 2,112 | -0,006 | 0,007 | 0,000 | 0,004 | 0,007 |
|  | Comb. | 23 | 4 | 24 | 27 | 24 | 24 |
|  | Mín | 0,655 | -0,019 | -0,002 | 0,000 | 0,000 | -0,012 |
|  | Comb. | 4 | 24 | 27 | 26 | 7 | 24 |
| 151 | Máx | 1,094 | 0,008 | -0,006 | 0,000 | 0,004 | 0,007 |
|  | Comb. | 25 | 24 | 7 | 27 | 24 | 24 |
|  | Mín | -0,105 | 0,002 | -0,025 | 0,000 | -0,014 | 0,000 |
|  | Comb. | 18 | 4 | 24 | 26 | 24 | 23 |
| 152 | Máx | 1,024 | -0,002 | 0,027 | 0,000 | 0,004 | 0,007 |
|  | Comb. | 23 | 3 | 23 | 28 | 24 | 24 |
|  | Mín | -0,094 | -0,008 | 0,004 | 0,000 | -0,016 | 0,000 |
|  | Comb. | 17 | 24 | 8 | 25 | 25 | 25 |
| 153 | Máx | 2,233 | 0,018 | 0,003 | 0,000 | 0,004 | 0,007 |
|  | Comb. | 24 | 24 | 28 | 5 | 24 | 24 |
|  | Mín | 0,641 | 0,006 | -0,007 | 0,000 | -0,001 | -0,012 |
|  | Comb. | 3 | 3 | 25 | 24 | 27 | 24 |
| 154 | Máx | 3,153 | -0,011 | 0,006 | 0,000 | 0,003 | 0,016 |
|  | Comb. | 24 | 3 | 25 | 27 | 26 | 23 |
|  | Mín | 1,248 | -0,027 | -0,004 | 0,000 | -0,001 | -0,012 |
|  | Comb. | 3 | 23 | 28 | 26 | 27 | 24 |
| 155 | Máx | 4,328 | 0,035 | 0,005 | 0,000 | 0,004 | 0,016 |
|  | Comb. | 24 | 24 | 26 | 27 | 24 | 23 |
|  | Mín | 1,383 | 0,016 | -0,004 | 0,000 | 0,000 | -0,020 |
|  | Comb. | 7 | 3 | 27 | 26 | 7 | 24 |
| 156 | Máx | 5,085 | -0,020 | 0,005 | 0,000 | 0,004 | 0,024 |
|  | Comb. | 24 | 8 | 25 | 27 | 24 | 23 |
|  | Mín | 1,914 | -0,042 | -0,004 | 0,000 | 0,000 | -0,020 |
|  | Comb. | 7 | 23 | 28 | 26 | 7 | 24 |
| 157 | Máx | 6,001 | 0,049 | 0,005 | 0,000 | 0,005 | 0,024 |
|  | Comb. | 24 | 24 | 26 | 27 | 24 | 23 |
|  | Mín | 2,062 | 0,023 | -0,004 | 0,000 | 0,001 | -0,027 |
|  | Comb. | 7 | 7 | 27 | 26 | 7 | 24 |
| 158 | Máx | 6,595 | -0,026 | 0,005 | 0,000 | 0,005 | 0,030 |
|  | Comb. | 24 | 7 | 25 | 27 | 24 | 23 |
|  | Mín | 2,515 | -0,055 | -0,004 | 0,000 | 0,001 | -0,027 |
|  | Comb. | 7 | 24 | 28 | 26 | 7 | 24 |
| 159 | Máx | 7,254 | 0,061 | 0,004 | 0,000 | 0,006 | 0,030 |
|  | Comb. | 24 | 23 | 26 | 19 | 24 | 23 |
|  | Mín | 2,706 | 0,029 | -0,004 | 0,000 | 0,002 | -0,032 |
|  | Comb. | 7 | 8 | 27 | 26 | 8 | 24 |
| 160 | Máx | 7,684 | -0,031 | 0,005 | 0,000 | 0,006 | 0,035 |
|  | Comb. | 24 | 8 | 25 | 19 | 23 | 23 |
|  | Mín | 3,080 | -0,065 | -0,004 | 0,000 | 0,002 | -0,032 |
|  | Comb. | 7 | 23 | 28 | 25 | 8 | 24 |
| 161 | Máx | 8,090 | 0,070 | 0,005 | 0,000 | 0,007 | 0,035 |
|  | Comb. | 24 | 23 | 25 | 28 | 23 | 23 |
|  | Mín | 3,308 | 0,032 | -0,005 | 0,000 | 0,001 | -0,036 |
|  | Comb. | 7 | 8 | 28 | 25 | 8 | 23 |
| 162 | Máx | 8,496 | -0,033 | 0,005 | 0,000 | 0,007 | 0,038 |
|  | Comb. | 24 | 8 | 26 | 28 | 23 | 23 |
|  | Mín | 3,443 | -0,074 | -0,005 | 0,000 | 0,001 | -0,036 |
|  | Comb. | 7 | 23 | 27 | 25 | 8 | 23 |
| 163 | Máx | 9,057 | 0,075 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | 0,038 |
|  | Comb. | 24 | 24 | 23 | 28 | 23 | 23 |
|  | Mín | 3,240 | 0,036 | -0,004 | 0,000 | 0,003 | -0,039 |
|  | Comb. | 7 | 7 | 28 | 25 | 8 | 24 |
| 164 | Máx | 9,301 | -0,036 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | 0,040 |
|  | Comb. | 24 | 8 | 24 | 28 | 23 | 23 |
|  | Mín | 3,294 | -0,077 | -0,004 | 0,000 | 0,003 | -0,039 |
|  | Comb. | 7 | 23 | 27 | 25 | 8 | 24 |
| 165 | Máx | 9,608 | 0,078 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | 0,040 |
|  | Comb. | 24 | 24 | 27 | 28 | 23 | 23 |
|  | Mín | 3,128 | 0,037 | -0,004 | 0,000 | 0,002 | -0,041 |
|  | Comb. | 7 | 7 | 26 | 25 | 8 | 24 |
| 166 | Máx | 9,685 | -0,037 | 0,006 | 0,000 | 0,008 | 0,041 |
|  | Comb. | 24 | 8 | 26 | 28 | 24 | 23 |
|  | Mín | 3,108 | -0,078 | -0,006 | 0,000 | 0,002 | -0,041 |
|  | Comb. | 7 | 23 | 27 | 25 | 7 | 24 |
| 167 | Máx | 9,738 | 0,078 | 0,006 | 0,000 | 0,008 | 0,041 |
|  | Comb. | 24 | 24 | 27 | 26 | 24 | 23 |
|  | Mín | 3,047 | 0,037 | -0,007 | 0,000 | 0,002 | -0,041 |
|  | Comb. | 7 | 7 | 26 | 27 | 7 | 24 |
| 168 | Máx | 9,738 | -0,037 | 0,005 | 0,000 | 0,007 | 0,041 |
|  | Comb. | 24 | 8 | 26 | 19 | 23 | 23 |
|  | Mín | 2,979 | -0,078 | -0,004 | 0,000 | 0,002 | -0,041 |
|  | Comb. | 7 | 23 | 27 | 27 | 8 | 24 |
| 169 | Máx | 9,611 | 0,077 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | 0,041 |
|  | Comb. | 24 | 24 | 27 | 19 | 24 | 23 |
|  | Mín | 2,936 | 0,037 | -0,004 | 0,000 | 0,003 | -0,040 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 26 | 27 | 8 | 24 |
| 170 | Máx | 9,444 | -0,036 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | 0,039 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 28 | 19 | 23 | 23 |
|  | Mín | 2,793 | -0,075 | -0,004 | 0,000 | 0,003 | -0,040 |
|  | Comb. | 7 | 24 | 25 | 27 | 7 | 24 |
| 171 | Máx | 9,061 | 0,073 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | 0,039 |
|  | Comb. | 24 | 23 | 27 | 19 | 23 | 23 |
|  | Mín | 2,791 | 0,034 | -0,005 | 0,000 | 0,002 | -0,037 |
|  | Comb. | 7 | 8 | 26 | 3 | 8 | 24 |
| 172 | Máx | 8,731 | -0,033 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | 0,036 |
|  | Comb. | 24 | 8 | 28 | 19 | 23 | 23 |
|  | Mín | 2,569 | -0,069 | -0,004 | 0,000 | 0,002 | -0,037 |
|  | Comb. | 7 | 23 | 25 | 3 | 8 | 24 |
| 173 | Máx | 8,219 | 0,065 | 0,004 | 0,000 | 0,006 | 0,036 |
|  | Comb. | 24 | 23 | 28 | 19 | 23 | 23 |
|  | Mín | 2,463 | 0,031 | -0,004 | 0,000 | 0,002 | -0,033 |
|  | Comb. | 7 | 8 | 25 | 3 | 7 | 24 |
| 174 | Máx | 7,768 | -0,029 | 0,004 | 0,000 | 0,006 | 0,031 |
|  | Comb. | 24 | 7 | 27 | 19 | 24 | 23 |
|  | Mín | 2,113 | -0,061 | -0,004 | 0,000 | 0,002 | -0,033 |
|  | Comb. | 7 | 24 | 26 | 3 | 8 | 24 |
| 175 | Máx | 6,999 | 0,055 | 0,004 | 0,000 | 0,005 | 0,031 |
|  | Comb. | 24 | 23 | 28 | 19 | 24 | 23 |
|  | Mín | 2,049 | 0,026 | -0,005 | 0,000 | 0,002 | -0,028 |
|  | Comb. | 7 | 8 | 25 | 8 | 7 | 24 |
| 176 | Máx | 6,384 | -0,023 | 0,004 | 0,000 | 0,005 | 0,024 |
|  | Comb. | 24 | 7 | 27 | 19 | 24 | 23 |
|  | Mín | 1,621 | -0,049 | -0,005 | 0,000 | 0,001 | -0,028 |
|  | Comb. | 7 | 24 | 26 | 8 | 8 | 24 |
| 177 | Máx | 5,358 | 0,042 | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 0,024 |
|  | Comb. | 24 | 23 | 28 | 19 | 24 | 23 |
|  | Mín | 1,599 | 0,020 | -0,005 | 0,000 | 0,001 | -0,021 |
|  | Comb. | 7 | 8 | 25 | 8 | 7 | 24 |
| 178 | Máx | 4,580 | -0,016 | 0,004 | 0,000 | 0,003 | 0,016 |
|  | Comb. | 24 | 4 | 27 | 19 | 24 | 23 |
|  | Mín | 1,093 | -0,035 | -0,005 | 0,000 | 0,001 | -0,021 |
|  | Comb. | 7 | 24 | 26 | 28 | 8 | 24 |
| 179 | Máx | 3,295 | 0,027 | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 0,016 |
|  | Comb. | 24 | 23 | 28 | 25 | 23 | 23 |
|  | Mín | 1,114 | 0,011 | -0,006 | 0,000 | 0,000 | -0,012 |
|  | Comb. | 7 | 4 | 25 | 28 | 27 | 24 |
| 180 | Máx | 2,362 | -0,006 | 0,007 | 0,000 | 0,004 | 0,007 |
|  | Comb. | 26 | 4 | 25 | 25 | 23 | 24 |
|  | Mín | 0,531 | -0,019 | -0,003 | 0,000 | 0,000 | -0,012 |
|  | Comb. | 7 | 24 | 28 | 28 | 27 | 24 |
| 181 | Máx | 1,006 | 0,009 | -0,006 | 0,000 | 0,004 | 0,007 |
|  | Comb. | 23 | 24 | 8 | 25 | 23 | 24 |
|  | Mín | -0,094 | 0,002 | -0,026 | 0,000 | -0,014 | 0,000 |
|  | Comb. | 18 | 4 | 23 | 28 | 23 | 25 |
| 182 | Máx | 0,557 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 25 | 19 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,411 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 28 | 23 | 15 | 28 | 25 | 1 |
| 183 | Máx | 0,556 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 25 | 5 | 15 | 19 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,270 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 28 | 25 | 15 | 28 | 19 | 1 |
| 184 | Máx | 0,536 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 25 | 19 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,132 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 28 | 25 | 15 | 28 | 25 | 1 |
| 185 | Máx | 0,502 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 25 | 26 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,004 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 28 | 27 | 15 | 28 | 19 | 1 |
| 186 | Máx | 0,457 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 25 | 19 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,089 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 20 | 15 | 28 | 25 | 1 |
| 187 | Máx | 0,471 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 19 | 15 | 26 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,115 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 20 | 15 | 27 | 19 | 1 |
| 188 | Máx | 0,431 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 5 | 15 | 26 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,186 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 17 | 15 | 27 | 26 | 1 |
| 189 | Máx | 0,463 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 5 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,154 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 20 | 15 | 28 | 25 | 1 |
| 190 | Máx | 0,523 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 19 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,087 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 26 | 15 | 28 | 25 | 1 |
| 191 | Máx | 0,582 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 19 | 15 | 26 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,013 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 27 | 24 | 15 | 27 | 26 | 1 |
| 192 | Máx | 0,404 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 27 | 15 | 26 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,105 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 16 | 15 | 27 | 26 | 1 |
| 193 | Máx | 0,442 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 19 | 15 | 26 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,009 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 27 | 26 | 15 | 27 | 26 | 1 |
| 194 | Máx | 0,470 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 19 | 15 | 26 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,124 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 27 | 20 | 15 | 27 | 19 | 1 |
| 195 | Máx | 0,484 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 19 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,267 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 27 | 26 | 15 | 28 | 25 | 1 |
| 196 | Máx | 0,482 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 25 | 25 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,335 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 28 | 19 | 15 | 26 | 26 | 1 |
| 197 | Máx | 0,479 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 25 | 20 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,192 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 28 | 19 | 15 | 26 | 26 | 1 |
| 198 | Máx | 0,459 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 25 | 25 | 15 | 28 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,055 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 28 | 19 | 15 | 25 | 25 | 1 |
| 199 | Máx | 0,426 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 25 | 25 | 15 | 28 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,060 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 19 | 15 | 25 | 25 | 1 |
| 200 | Máx | 0,406 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 23 | 15 | 28 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,140 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 19 | 15 | 25 | 25 | 1 |
| 201 | Máx | 0,561 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 25 | 27 | 15 | 5 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,049 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 26 | 15 | 23 | 23 | 1 |
| 202 | Máx | 0,487 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 23 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,121 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 19 | 15 | 26 | 28 | 1 |
| 203 | Máx | 0,437 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 23 | 15 | 28 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,184 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 19 | 15 | 25 | 25 | 1 |
| 204 | Máx | 0,452 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 28 | 15 | 28 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,152 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 19 | 15 | 25 | 23 | 1 |
| 205 | Máx | 0,497 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 26 | 15 | 5 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,079 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 19 | 15 | 23 | 17 | 1 |
| 206 | Máx | 0,478 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 26 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | 0,049 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 19 | 15 | 26 | 26 | 1 |
| 207 | Máx | 0,520 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 26 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,067 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 27 | 19 | 15 | 26 | 26 | 1 |
| 208 | Máx | 0,547 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 26 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,200 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 27 | 19 | 15 | 26 | 26 | 1 |
| 209 | Máx | 0,561 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 26 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,344 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 27 | 19 | 15 | 26 | 26 | 1 |
| 210 | Máx | 0,403 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 19 | 15 | 27 | 15 | 27 |
|  | Mín | -0,349 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 27 | 26 | 15 | 26 | 25 | 26 |
| 211 | Máx | 0,471 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 20 | 15 | 23 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,415 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 27 | 19 | 15 | 8 | 1 | 1 |
| 212 | Máx | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 28 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 20 | 1 | 15 | 28 | 1 | 1 |
| 213 | Máx | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 27 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 15 | 28 | 1 | 1 |
| 214 | Máx | -0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 20 | 1 | 15 | 28 | 1 | 1 |
| 215 | Máx | -0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 15 | 28 | 1 | 1 |
| 216 | Máx | -0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 26 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,077 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 20 | 1 | 15 | 27 | 1 | 1 |
| 217 | Máx | -0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 26 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,091 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 20 | 1 | 15 | 27 | 1 | 1 |
| 218 | Máx | -0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 26 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,104 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 20 | 1 | 15 | 27 | 1 | 1 |
| 219 | Máx | -0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 26 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,116 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 20 | 1 | 15 | 27 | 1 | 1 |
| 220 | Máx | -0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 26 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,126 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 27 | 1 | 1 |
| 221 | Máx | -0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 26 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,134 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 20 | 1 | 15 | 27 | 1 | 1 |
| 222 | Máx | -0,053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 26 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,144 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 27 | 1 | 1 |
| 223 | Máx | -0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 20 | 1 | 15 | 28 | 1 | 1 |
| 224 | Máx | -0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,152 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 28 | 1 | 1 |
| 225 | Máx | -0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,154 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 20 | 1 | 15 | 28 | 1 | 1 |
| 226 | Máx | -0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 20 | 1 | 15 | 28 | 1 | 1 |
| 227 | Máx | -0,064 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,157 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 20 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 228 | Máx | -0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 28 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 20 | 1 | 15 | 25 | 1 | 1 |
| 229 | Máx | -0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 28 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,154 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 20 | 1 | 15 | 25 | 1 | 1 |
| 230 | Máx | -0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 28 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,152 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 25 | 1 | 1 |
| 231 | Máx | -0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 28 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 20 | 1 | 15 | 25 | 1 | 1 |
| 232 | Máx | -0,055 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,142 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 233 | Máx | -0,053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,134 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 20 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 234 | Máx | -0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,126 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 235 | Máx | -0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,116 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 20 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 236 | Máx | -0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,104 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 20 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 237 | Máx | -0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,091 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 20 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 238 | Máx | -0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,077 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 20 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 239 | Máx | -0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 240 | Máx | -0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 20 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 241 | Máx | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 27 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 242 | Máx | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 28 | 1 | 15 | 28 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 20 | 1 | 15 | 25 | 1 | 1 |
| 243 | Máx | 0,475 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 25 | 1 | 19 | 28 | 15 | 25 |
|  | Mín | -0,473 | 0,000 | -0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 28 | 1 | 25 | 25 | 1 | 28 |
| 244 | Máx | -0,615 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -1,688 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 15 | 28 | 1 | 1 |
| 245 | Máx | -0,553 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -1,563 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 15 | 28 | 1 | 1 |
| 246 | Máx | -0,503 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -1,451 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 15 | 28 | 1 | 1 |
| 247 | Máx | -0,443 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -1,333 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 15 | 28 | 1 | 1 |
| 248 | Máx | -0,392 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -1,219 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 15 | 28 | 1 | 1 |
| 249 | Máx | -0,333 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -1,101 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 15 | 28 | 1 | 1 |
| 250 | Máx | -0,281 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,988 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 15 | 28 | 1 | 1 |
| 251 | Máx | -0,222 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 19 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,870 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 15 | 17 | 1 | 1 |
| 252 | Máx | -0,172 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,757 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 253 | Máx | -0,183 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,576 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 254 | Máx | -0,132 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,462 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 255 | Máx | -0,073 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,346 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 256 | Máx | -0,022 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,244 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 257 | Máx | 0,061 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 27 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,146 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 258 | Máx | -0,581 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 28 | 15 | 1 |
|  | Mín | -1,718 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 15 | 25 | 1 | 1 |
| 259 | Máx | -0,518 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 28 | 15 | 1 |
|  | Mín | -1,593 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 15 | 25 | 1 | 1 |
| 260 | Máx | -0,469 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 28 | 15 | 1 |
|  | Mín | -1,480 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 15 | 25 | 1 | 1 |
| 261 | Máx | -0,408 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -1,363 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 262 | Máx | -0,358 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -1,249 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 263 | Máx | -0,298 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -1,132 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 264 | Máx | -0,247 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -1,017 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 265 | Máx | -0,186 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,911 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 266 | Máx | -0,140 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,802 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 1 | 15 | 28 | 1 | 1 |
| 267 | Máx | -0,188 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,571 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 28 | 1 | 1 |
| 268 | Máx | -0,130 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 26 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,463 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 27 | 1 | 1 |
| 269 | Máx | -0,074 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 26 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,343 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 25 | 1 | 15 | 27 | 1 | 1 |
| 270 | Máx | -0,019 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 26 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,247 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 25 | 1 | 15 | 27 | 1 | 1 |
| 271 | Máx | 0,047 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 28 | 1 | 15 | 26 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,130 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 25 | 1 | 15 | 27 | 1 | 1 |
| 272 | Máx | -0,552 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 19 | 28 | 15 | 27 |
|  | Mín | -1,595 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 17 | 25 | 1 | 18 |
| 273 | Máx | -0,582 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 19 | 28 | 25 | 28 | 27 |
|  | Mín | -1,569 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 7 | 19 | 28 | 15 | 26 |
| 274 | Máx | 1,675 | 0,000 | -0,006 | 0,000 | 0,016 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 28 | 7 | 28 | 26 | 25 |
|  | Mín | 0,106 | 0,000 | -0,029 | 0,000 | -0,014 | 0,000 |
|  | Comb. | 17 | 19 | 26 | 25 | 26 | 28 |
| 275 | Máx | 1,252 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,427 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 |
| 276 | Máx | 1,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,399 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 |
| 277 | Máx | 1,116 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,358 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 |
| 278 | Máx | 1,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 |
| 279 | Máx | 0,953 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 |
| 280 | Máx | 0,871 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,241 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 |
| 281 | Máx | 0,789 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 |
| 282 | Máx | 0,707 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,163 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 |
| 283 | Máx | 0,631 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 |
| 284 | Máx | 0,558 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,086 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 |
| 285 | Máx | 0,394 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 |
| 286 | Máx | 0,314 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 |
| 287 | Máx | 0,234 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 25 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 |
| 288 | Máx | 0,158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 25 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 28 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 |
| 289 | Máx | 0,071 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 |
| 290 | Máx | 0,162 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 27 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 291 | Máx | 0,234 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 |
| 292 | Máx | 0,314 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 293 | Máx | 0,397 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,121 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 |
| 294 | Máx | 0,524 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 |
| 295 | Máx | 0,604 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,149 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 |
| 296 | Máx | 0,686 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,188 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 297 | Máx | 0,768 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,227 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 |
| 298 | Máx | 0,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,266 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 299 | Máx | 0,932 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,305 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 |
| 300 | Máx | 1,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,344 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 |
| 301 | Máx | 1,094 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,383 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 |
| 302 | Máx | 1,181 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,424 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 |
| 303 | Máx | 1,231 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,451 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 |
| 304 | Máx | 1,710 | 0,000 | 0,026 | 0,000 | 0,012 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 18 | 24 | 25 | 24 | 25 |
|  | Mín | 0,102 | 0,000 | 0,010 | 0,000 | -0,014 | 0,000 |
|  | Comb. | 18 | 17 | 7 | 28 | 24 | 26 |
| 305 | Máx | -0,610 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -1,684 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 28 | 1 | 1 |
| 306 | Máx | -0,557 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -1,563 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 28 | 1 | 1 |
| 307 | Máx | -0,498 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -1,447 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 28 | 1 | 1 |
| 308 | Máx | -0,447 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -1,333 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 28 | 1 | 1 |
| 309 | Máx | -0,387 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -1,215 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 28 | 1 | 1 |
| 310 | Máx | -0,336 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -1,102 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 28 | 1 | 1 |
| 311 | Máx | -0,277 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,984 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 28 | 1 | 1 |
| 312 | Máx | -0,225 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 24 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,870 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 7 | 1 | 1 |
| 313 | Máx | -0,168 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,753 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 25 | 1 | 15 | 28 | 1 | 1 |
| 314 | Máx | -0,185 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,579 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 28 | 1 | 1 |
| 315 | Máx | -0,129 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,458 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 28 | 1 | 1 |
| 316 | Máx | -0,075 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,349 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 25 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 317 | Máx | -0,019 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,240 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 25 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 318 | Máx | 0,059 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 28 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,148 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 25 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 319 | Máx | -0,575 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 28 | 15 | 1 |
|  | Mín | -1,714 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 25 | 1 | 1 |
| 320 | Máx | -0,522 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 28 | 15 | 1 |
|  | Mín | -1,592 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 25 | 1 | 1 |
| 321 | Máx | -0,462 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 28 | 15 | 1 |
|  | Mín | -1,478 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 25 | 1 | 1 |
| 322 | Máx | -0,412 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 7 | 15 | 1 |
|  | Mín | -1,362 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 24 | 1 | 1 |
| 323 | Máx | -0,352 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -1,246 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 324 | Máx | -0,301 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -1,131 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 325 | Máx | -0,242 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -1,014 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 326 | Máx | -0,190 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,909 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 25 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 327 | Máx | -0,135 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,799 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 25 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 328 | Máx | -0,190 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,575 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 |
| 329 | Máx | -0,129 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 28 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,459 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 15 | 25 | 1 | 1 |
| 330 | Máx | -0,076 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 26 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,348 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 1 | 15 | 27 | 1 | 1 |
| 331 | Máx | -0,018 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 15 | 26 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,244 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 1 | 15 | 27 | 1 | 1 |
| 332 | Máx | 0,044 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 27 | 1 | 15 | 26 | 15 | 1 |
|  | Mín | -0,135 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 1 | 15 | 27 | 1 | 1 |
| 333 | Máx | -0,554 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 27 | 28 | 15 | 26 |
|  | Mín | -1,594 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 19 | 25 | 1 | 27 |
| 334 | Máx | -0,583 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 19 | 15 | 25 | 28 | 1 |
|  | Mín | -1,570 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 8 | 23 | 28 | 15 | 26 |
| 335 | Máx | 1,303 | 0,000 | -0,006 | 0,000 | 0,016 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 25 | 8 | 28 | 25 | 25 |
|  | Mín | 0,101 | 0,000 | -0,030 | 0,000 | -0,014 | 0,000 |
|  | Comb. | 17 | 28 | 25 | 25 | 25 | 28 |
| 336 | Máx | 1,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,427 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 |
| 337 | Máx | 1,201 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,398 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 |
| 338 | Máx | 1,114 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,358 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 |
| 339 | Máx | 1,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,319 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 |
| 340 | Máx | 0,951 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 |
| 341 | Máx | 0,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,241 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 |
| 342 | Máx | 0,788 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 |
| 343 | Máx | 0,706 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,162 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 |
| 344 | Máx | 0,628 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 25 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 |
| 345 | Máx | 0,477 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,161 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 |
| 346 | Máx | 0,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,122 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 |
| 347 | Máx | 0,314 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 24 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 |
| 348 | Máx | 0,234 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 7 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 |
| 349 | Máx | 0,158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 26 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 27 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 |
| 350 | Máx | 0,073 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 |
| 351 | Máx | 0,162 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 25 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 28 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 352 | Máx | 0,233 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 25 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 |
| 353 | Máx | 0,314 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 354 | Máx | 0,396 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,121 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 |
| 355 | Máx | 0,478 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 |
| 356 | Máx | 0,602 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,149 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 |
| 357 | Máx | 0,685 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,187 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 358 | Máx | 0,767 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,226 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 |
| 359 | Máx | 0,848 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 360 | Máx | 0,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,305 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 |
| 361 | Máx | 1,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,344 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 |
| 362 | Máx | 1,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,382 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 |
| 363 | Máx | 1,179 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,423 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 |
| 364 | Máx | 1,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 |
|  | Mín | 0,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Comb. | 8 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 |
| 365 | Máx | 1,282 | 0,000 | 0,026 | 0,000 | 0,012 | 0,000 |
|  | Comb. | 23 | 19 | 23 | 25 | 23 | 25 |
|  | Mín | 0,101 | 0,000 | 0,010 | 0,000 | -0,014 | 0,000 |
|  | Comb. | 18 | 3 | 8 | 28 | 23 | 28 |
|  | * Máximo | 9,755 | 0,078 | 0,027 | 0,000 | 0,016 | 0,041 |
|  | Barra | 138 | 167 | 152 | 274 | 335 | 137 |
|  | Comb. | 23 | 24 | 23 | 28 | 25 | 23 |
|  | * Mínimo | -9,859 | -0,078 | -0,030 | 0,000 | -0,016 | -0,041 |
|  | Barra | 15 | 136 | 335 | 335 | 152 | 168 |
|  | Comb. | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 |

## Resultado do dimensionamento

A Figura 8 mostra a vista da treliça frontal com os resultados apresentados pela capacidade resistente de cada barra (Sd/Rd).

A Tabela 6 mostra o resultado do dimensionamento por barra e sua capacidade resistente.

Figura 8 – Percentual da capacidade das barras para o máximo dos resultados. Travessia metálica. STRAP.

Tabela 6 – Resultados gerais de dimensionamento por barra. STRAP.

| Resultados Gerais |  |  |  | CAPACIDADES (Sd/Rd) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra nº | Seção | Comb. | Esbelt. | Axial | Dir. | Cortante | Momento | FLT | Combinada |
|  |  |  | (λ) |  |  |  |  |  | Axial+Mom. |
| 1 | L 2.5x2.5x1/4 | 26 | 64 | -0,24 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 2 | L 2.5x2.5x1/4 | 25 | 80 | 0,23 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| 3 | L 2.5x2.5x1/4 | 25 | 80 | 0,23 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| 4 | L 2.5x2.5x1/4 | 25 | 80 | 0,27 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 5 | L 2.5x2.5x1/4 | 25 | 80 | 0,27 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 6 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | 0,31 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
| 7 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | 0,32 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 8 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | 0,36 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| 9 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | 0,42 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
| 10 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | 0,46 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 |
| 11 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | 0,50 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 12 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | 0,52 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| 13 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | 0,54 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| 14 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | 0,55 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
| 15 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | 0,56 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
| 16 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | 0,56 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
| 17 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | 0,56 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
| 18 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | 0,54 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| 19 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | 0,53 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 |
| 20 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | 0,51 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 |
| 21 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | 0,48 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| 22 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | 0,44 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 |
| 23 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | 0,40 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 24 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | 0,36 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| 25 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | 0,31 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
| 26 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | 0,25 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| 27 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | 0,19 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 28 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | 0,13 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 29 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | 0,06 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 30 | L 2.5x2.5x1/4 | 10 | 64 | 0,00 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | L 2.5x2.5x1/4 | 27 | 64 | -0,26 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| 32 | L 2.5x2.5x1/4 | 26 | 80 | 0,21 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 33 | L 2.5x2.5x1/4 | 26 | 80 | 0,26 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| 34 | L 2.5x2.5x1/4 | 26 | 80 | 0,25 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| 35 | L 2.5x2.5x1/4 | 26 | 80 | 0,29 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 36 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | 0,30 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 37 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | 0,33 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| 38 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | 0,37 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 |
| 39 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | 0,41 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
| 40 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | 0,47 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
| 41 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | 0,50 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 42 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | 0,53 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 |
| 43 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | 0,54 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| 44 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | 0,56 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
| 45 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | 0,56 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
| 46 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | 0,56 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
| 47 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | 0,55 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
| 48 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | 0,54 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| 49 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | 0,53 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 |
| 50 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | 0,51 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 |
| 51 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | 0,48 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| 52 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | 0,44 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 |
| 53 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | 0,40 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 54 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | 0,36 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| 55 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | 0,31 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
| 56 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | 0,25 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| 57 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | 0,19 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 58 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | 0,13 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 59 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | 0,06 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 60 | L 2.5x2.5x1/4 | 9 | 64 | 0,00 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | L 1.5x1.5x1/8 | 1 | 144 | -0,02 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 62 | L 1.5x1.5x1/8 | 1 | 144 | 0,04 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 63 | L 1.5x1.5x1/8 | 1 | 144 | 0,05 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 64 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 144 | 0,06 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 65 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 144 | 0,07 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 66 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 144 | 0,08 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 67 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 144 | 0,09 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 68 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 144 | 0,09 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 69 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 144 | 0,09 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 70 | L 1.5x1.5x1/8 | 25 | 144 | 0,09 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 71 | L 1.5x1.5x1/8 | 28 | 144 | 0,13 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 72 | L 1.5x1.5x1/8 | 28 | 144 | -0,13 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 73 | L 1.5x1.5x1/8 | 28 | 144 | -0,16 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 74 | L 1.5x1.5x1/8 | 28 | 144 | -0,20 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 75 | L 1.5x1.5x1/8 | 27 | 144 | -0,21 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 76 | L 1.5x1.5x1/8 | 27 | 144 | -0,18 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 77 | L 1.5x1.5x1/8 | 27 | 144 | -0,14 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 78 | L 1.5x1.5x1/8 | 27 | 144 | 0,12 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 79 | L 1.5x1.5x1/8 | 27 | 144 | 0,13 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 80 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 144 | 0,09 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 81 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 144 | 0,09 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 82 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 144 | 0,09 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 83 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 144 | 0,08 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 84 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 144 | 0,08 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 85 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 144 | 0,07 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 86 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 144 | 0,06 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 87 | L 1.5x1.5x1/8 | 1 | 144 | 0,04 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 88 | L 1.5x1.5x1/8 | 1 | 144 | 0,03 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 89 | L 1.5x1.5x1/8 | 28 | 128 | -0,18 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 90 | L 1.5x1.5x1/8 | 28 | 128 | -0,03 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 91 | L 1.5x1.5x1/8 | 19 | 97 | -0,31 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
| 92 | L 1.5x1.5x1/8 | 25 | 97 | -0,01 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 93 | L 1.5x1.5x1/8 | 18 | 97 | -0,01 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 94 | L 1.5x1.5x1/8 | 18 | 97 | -0,01 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 95 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 97 | -0,02 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 96 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 97 | -0,02 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 97 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 97 | -0,03 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 98 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 97 | -0,03 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 99 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 97 | -0,04 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 100 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 97 | -0,04 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 101 | L 1.5x1.5x1/8 | 26 | 97 | -0,07 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 102 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 97 | -0,05 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 103 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 97 | -0,05 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 104 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 97 | -0,05 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 105 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 97 | -0,05 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 106 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 97 | -0,05 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 107 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 97 | -0,05 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 108 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 97 | -0,05 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 109 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 97 | -0,05 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 110 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 97 | -0,04 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 111 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 97 | -0,05 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 112 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 97 | -0,04 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 113 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 97 | -0,04 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 114 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 97 | -0,03 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 115 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 97 | -0,03 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 116 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 97 | -0,02 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 117 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 97 | -0,02 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 118 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 97 | -0,01 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 119 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 97 | -0,01 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 120 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 97 | 0,00 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | L 1.5x1.5x1/8 | 19 | 97 | -0,31 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
| 122 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 64 | -0,07 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 123 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | -0,16 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 124 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | -0,27 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 125 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | -0,34 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| 126 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | -0,42 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
| 127 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | -0,48 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| 128 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | -0,54 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| 129 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | -0,58 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| 130 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | -0,62 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
| 131 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | -0,65 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 |
| 132 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | -0,70 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 133 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | -0,72 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |
| 134 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | -0,76 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 |
| 135 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | -0,77 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 |
| 136 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | -0,78 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| 137 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | -0,78 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| 138 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | -0,78 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| 139 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | -0,78 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| 140 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | -0,76 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 |
| 141 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | -0,74 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 |
| 142 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | -0,70 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 143 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | -0,67 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 |
| 144 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | -0,62 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
| 145 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | -0,57 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 |
| 146 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | -0,50 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 147 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | -0,45 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| 148 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | -0,35 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| 149 | L 2.5x2.5x1/4 | 25 | 80 | -0,28 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| 150 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | -0,17 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 151 | L 2.5x2.5x1/4 | 25 | 64 | -0,08 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 152 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 64 | -0,07 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 153 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | -0,18 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 154 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | -0,25 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| 155 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | -0,35 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| 156 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | -0,41 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
| 157 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | -0,48 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| 158 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | -0,53 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 |
| 159 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | -0,58 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| 160 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | -0,62 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
| 161 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | -0,65 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 |
| 162 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | -0,68 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| 163 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | -0,73 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 |
| 164 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | -0,75 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| 165 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | -0,77 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 |
| 166 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | -0,78 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| 167 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | -0,78 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| 168 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | -0,78 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| 169 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | -0,77 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 |
| 170 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | -0,76 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 |
| 171 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | -0,73 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 |
| 172 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | -0,70 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 173 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | -0,66 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 |
| 174 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | -0,62 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
| 175 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | -0,56 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
| 176 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | -0,51 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 |
| 177 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | -0,43 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| 178 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | -0,37 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 |
| 179 | L 2.5x2.5x1/4 | 24 | 80 | -0,27 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 180 | L 2.5x2.5x1/4 | 26 | 80 | -0,19 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 181 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 64 | -0,07 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 182 | L 1.5x1.5x1/8 | 25 | 144 | -0,32 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 183 | L 1.5x1.5x1/8 | 25 | 144 | -0,32 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 184 | L 1.5x1.5x1/8 | 25 | 144 | -0,30 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 185 | L 1.5x1.5x1/8 | 25 | 144 | -0,29 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 186 | L 1.5x1.5x1/8 | 25 | 144 | -0,26 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| 187 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 144 | -0,27 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 188 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 144 | -0,25 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| 189 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 144 | -0,26 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| 190 | L 1.5x1.5x1/8 | 26 | 144 | -0,30 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 191 | L 1.5x1.5x1/8 | 26 | 144 | -0,33 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| 192 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 144 | -0,23 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| 193 | L 1.5x1.5x1/8 | 26 | 144 | -0,25 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| 194 | L 1.5x1.5x1/8 | 26 | 144 | -0,27 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 195 | L 1.5x1.5x1/8 | 26 | 144 | -0,27 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 196 | L 1.5x1.5x1/8 | 25 | 144 | -0,27 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 197 | L 1.5x1.5x1/8 | 25 | 144 | -0,27 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 198 | L 1.5x1.5x1/8 | 25 | 144 | -0,26 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| 199 | L 1.5x1.5x1/8 | 25 | 144 | -0,24 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 200 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 144 | -0,23 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| 201 | L 1.5x1.5x1/8 | 25 | 144 | -0,32 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 202 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 144 | -0,28 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| 203 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 144 | -0,25 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| 204 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 144 | -0,26 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| 205 | L 1.5x1.5x1/8 | 26 | 144 | -0,28 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| 206 | L 1.5x1.5x1/8 | 26 | 144 | -0,27 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 207 | L 1.5x1.5x1/8 | 26 | 144 | -0,30 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 208 | L 1.5x1.5x1/8 | 26 | 144 | -0,31 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
| 209 | L 1.5x1.5x1/8 | 26 | 144 | -0,32 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 210 | L 1.5x1.5x1/8 | 26 | 128 | -0,18 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 211 | L 1.5x1.5x1/8 | 26 | 128 | -0,21 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 212 | L 1.5x1.5x1/8 | 1 | 97 | 0,00 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | L 1.5x1.5x1/8 | 1 | 97 | 0,01 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 214 | L 1.5x1.5x1/8 | 1 | 97 | 0,01 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 215 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 97 | 0,01 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 216 | L 1.5x1.5x1/8 | 20 | 97 | 0,01 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 217 | L 1.5x1.5x1/8 | 20 | 97 | 0,02 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 218 | L 1.5x1.5x1/8 | 20 | 97 | 0,02 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 219 | L 1.5x1.5x1/8 | 20 | 97 | 0,02 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 220 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 97 | 0,02 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 221 | L 1.5x1.5x1/8 | 20 | 97 | 0,03 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 222 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 97 | 0,03 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 223 | L 1.5x1.5x1/8 | 20 | 97 | 0,03 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 224 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 97 | 0,03 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 225 | L 1.5x1.5x1/8 | 20 | 97 | 0,03 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 226 | L 1.5x1.5x1/8 | 20 | 97 | 0,03 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 227 | L 1.5x1.5x1/8 | 20 | 97 | 0,03 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 228 | L 1.5x1.5x1/8 | 20 | 97 | 0,03 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 229 | L 1.5x1.5x1/8 | 20 | 97 | 0,03 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 230 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 97 | 0,03 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 231 | L 1.5x1.5x1/8 | 20 | 97 | 0,03 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 232 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 97 | 0,03 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 233 | L 1.5x1.5x1/8 | 20 | 97 | 0,03 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 234 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 97 | 0,02 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 235 | L 1.5x1.5x1/8 | 20 | 97 | 0,02 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 236 | L 1.5x1.5x1/8 | 20 | 97 | 0,02 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 237 | L 1.5x1.5x1/8 | 20 | 97 | 0,02 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 238 | L 1.5x1.5x1/8 | 20 | 97 | 0,01 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 239 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 97 | 0,01 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 240 | L 1.5x1.5x1/8 | 1 | 97 | 0,01 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 241 | L 1.5x1.5x1/8 | 1 | 97 | 0,01 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 242 | L 1.5x1.5x1/8 | 1 | 97 | 0,00 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | L 2.5x2.5x1/4 | 25 | 113 | -0,05 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 244 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 186 | 0,32 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 245 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 186 | 0,30 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 246 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 186 | 0,28 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| 247 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 186 | 0,25 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| 248 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 186 | 0,23 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| 249 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 186 | 0,21 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 250 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 186 | 0,19 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 251 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 186 | 0,16 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 252 | L 1.5x1.5x1/8 | 26 | 186 | 0,14 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 253 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 186 | 0,11 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 254 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 186 | 0,09 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 255 | L 1.5x1.5x1/8 | 1 | 186 | 0,07 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 256 | L 1.5x1.5x1/8 | 1 | 186 | 0,05 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 257 | L 1.5x1.5x1/8 | 27 | 186 | -0,06 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 258 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 186 | 0,33 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| 259 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 186 | 0,30 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 260 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 186 | 0,28 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| 261 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 186 | 0,26 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| 262 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 186 | 0,24 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 263 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 186 | 0,21 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 264 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 186 | 0,19 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 265 | L 1.5x1.5x1/8 | 26 | 186 | 0,17 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 266 | L 1.5x1.5x1/8 | 26 | 186 | 0,15 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 267 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 186 | 0,11 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 268 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 186 | 0,09 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 269 | L 1.5x1.5x1/8 | 1 | 186 | 0,07 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 270 | L 1.5x1.5x1/8 | 1 | 186 | 0,05 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 271 | L 1.5x1.5x1/8 | 28 | 186 | -0,04 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 272 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 169 | 0,30 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 273 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 169 | 0,30 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 274 | L 2.5x2.5x1/4 | 26 | 80 | -0,13 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 275 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 136 | -0,63 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 |
| 276 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 136 | -0,61 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 |
| 277 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 136 | -0,57 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 |
| 278 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 136 | -0,52 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| 279 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 136 | -0,48 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| 280 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 136 | -0,44 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 |
| 281 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 136 | -0,40 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 282 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 136 | -0,36 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| 283 | L 1.5x1.5x1/8 | 26 | 136 | -0,32 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 284 | L 1.5x1.5x1/8 | 26 | 136 | -0,28 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| 285 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 136 | -0,20 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 286 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 136 | -0,16 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 287 | L 1.5x1.5x1/8 | 25 | 136 | -0,12 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 288 | L 1.5x1.5x1/8 | 25 | 136 | -0,08 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 289 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 136 | -0,04 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 290 | L 1.5x1.5x1/8 | 26 | 136 | -0,08 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 291 | L 1.5x1.5x1/8 | 26 | 136 | -0,12 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 292 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 136 | -0,16 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 293 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 136 | -0,20 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 294 | L 1.5x1.5x1/8 | 26 | 136 | -0,27 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 295 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 136 | -0,31 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
| 296 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 136 | -0,35 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| 297 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 136 | -0,39 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| 298 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 136 | -0,43 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| 299 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 136 | -0,47 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
| 300 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 136 | -0,51 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 |
| 301 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 136 | -0,55 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
| 302 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 136 | -0,60 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 303 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 136 | -0,62 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
| 304 | L 2.5x2.5x1/4 | 26 | 80 | -0,14 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 305 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 186 | 0,32 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 306 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 186 | 0,30 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 307 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 186 | 0,27 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 308 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 186 | 0,25 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| 309 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 186 | 0,23 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| 310 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 186 | 0,21 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 311 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 186 | 0,19 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 312 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 186 | 0,17 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 313 | L 1.5x1.5x1/8 | 25 | 186 | 0,14 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 314 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 186 | 0,11 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 315 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 186 | 0,09 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 316 | L 1.5x1.5x1/8 | 1 | 186 | 0,07 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 317 | L 1.5x1.5x1/8 | 1 | 186 | 0,05 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 318 | L 1.5x1.5x1/8 | 28 | 186 | -0,05 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 319 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 186 | 0,33 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| 320 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 186 | 0,30 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 321 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 186 | 0,28 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| 322 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 186 | 0,26 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| 323 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 186 | 0,24 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 324 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 186 | 0,21 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 325 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 186 | 0,19 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 326 | L 1.5x1.5x1/8 | 25 | 186 | 0,17 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 327 | L 1.5x1.5x1/8 | 25 | 186 | 0,15 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 328 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 186 | 0,11 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 329 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 186 | 0,09 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 330 | L 1.5x1.5x1/8 | 1 | 186 | 0,07 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 331 | L 1.5x1.5x1/8 | 1 | 186 | 0,05 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 332 | L 1.5x1.5x1/8 | 1 | 186 | -0,04 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 333 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 169 | 0,30 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 334 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 169 | 0,30 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 335 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | -0,10 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 336 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 136 | -0,63 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 |
| 337 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 136 | -0,61 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 |
| 338 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 136 | -0,56 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
| 339 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 136 | -0,52 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| 340 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 136 | -0,48 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| 341 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 136 | -0,44 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 |
| 342 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 136 | -0,40 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 343 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 136 | -0,36 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| 344 | L 1.5x1.5x1/8 | 25 | 136 | -0,32 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 345 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 136 | -0,24 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 346 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 136 | -0,20 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 347 | L 1.5x1.5x1/8 | 24 | 136 | -0,16 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 348 | L 1.5x1.5x1/8 | 26 | 136 | -0,12 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 349 | L 1.5x1.5x1/8 | 26 | 136 | -0,08 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 350 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 135 | -0,04 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 351 | L 1.5x1.5x1/8 | 25 | 136 | -0,08 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 352 | L 1.5x1.5x1/8 | 25 | 136 | -0,12 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 353 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 136 | -0,16 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 354 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 136 | -0,20 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 355 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 136 | -0,24 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 356 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 136 | -0,31 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
| 357 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 136 | -0,35 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| 358 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 136 | -0,39 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| 359 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 136 | -0,43 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| 360 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 136 | -0,47 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
| 361 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 136 | -0,51 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 |
| 362 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 136 | -0,55 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
| 363 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 136 | -0,60 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 364 | L 1.5x1.5x1/8 | 23 | 136 | -0,62 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
| 365 | L 2.5x2.5x1/4 | 23 | 80 | -0,10 | MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |

# DIMENSIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DA TRAVESSIA

## Considerações gerais

Para seleção do tipo de fundação para estrutura metálica da travessia, foram analisados o mapa de cargas da estrutura, do autor do projeto Eng. Calculista Lucas Barreto Gusmão, e a sondagem à percussão, elaborada pela WC Sondagem Ltda.

A Figura 9 ilustra um corte longitudinal da estrutura e seus respectivos pontos de apoio. O Quadro 3 apresenta os valores do mapa de cargas da estrutura metálica.

Figura 9 – Corte longitudinal travessia.

Quadro 3 – Mapa das cargas estruturais da travessia.

Os perfis de sondagem dos furos 1 e 2 apresentaram impenetrável ao trépano de lavagem antes de 4m, sendo que o furo 2 possui 2m de aterro. Os furos 3 e 4 apresentam impenetrável ao trépano de lavagem antes dos 9m. Nos dois últimos furos o nível d’água está entre 0,80m e 2,60m da superfície.

Para nivelamento da estrutura metálica, adotou-se a opção de construir um “pescoço” em concreto armado como pilar e este último apoiado sobre estrutura de fundação.

O pescoço para apoio 1 e 2 (Pilar 1) possui altura máxima de 2,70m e o pescoço para apoio 2 e 3 (Pilar 2) possui altura máxima de 4,50m, sendo que para cada pilar foi considerado uma medida mínima 2,0m de transposição do pilar abaixo do nível do terreno natural.

O tipo de fundação adotada em projeto foi sapata isolada. As memórias de cálculo do dimensionamento encontram-se no anexo 1.

As análises do dimensionamento dos pilares seguem no anexo 2 e 3.

O anexo 4 refere-se à sondagem realizada.

# DIMENSIONAMENTO DA CAIXA DE MANOBRA DO BOOSTER

## Considerações gerais

A caixa de manobra foi idealizada em blocos de concreto armados e preenchidos com concreto nos locais indicados em projeto. A fundação consiste numa laje em concreto armado apoiada diretamente sobre o solo, bem como a tampa, esta última possuindo abertura para visitas.

## Memória de cálculo

As paredes dos reservatórios foram dimensionadas com viga de flexão com apoio de base e travamento superior. As lajes de tampa e de fundo foram dimensionadas como placas. As características dos materiais, dimensões dos elementos estruturais e armaduras adotadas estão especificadas em planilha de cálculo contida nesse memorial.

O Quadro 4, Quadro 5 e Quadro 6 são auxiliares para o dimensionamento dos elementos, bem como a Figura 10 a qual ilustra alguns parâmetros do dimensionamento.

Figura 10 – Parâmetros de dimensionamento das paredes.

Quadro 4 – Coeficientes de flecha elástica.

Quadro 5 – Coeficientes para cálculos dos momentos máximos.

Quadro 6 – Coeficientes para cálculos das reações verticais.

| 1- DADOS TÉCNICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 - Normas técnicas Utilizadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NBR 6118:2003 - Projeto Estrutural de Concreto; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NBR 6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NBR 6122:2010 - Projeto e Execução de Fundações; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NBR 11682:2007 - Estabilidade de taludes; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 - Perfil do terreno, tipo de Solo e cargas adicionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Altura H (m) = |  |  |  |  |  |  | 2,11 |  |  |
|  | Altura nível água Hna,ext (m) = |  |  |  |  |  |  | 2,11 |  |  |
|  | Altura nível água Hna,int (m) = |  |  |  |  |  |  | 2,11 |  |  |
|  | Ângulo inclinação do terreno adjacente α = |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Ângulo de inclinação tardoz do muro com a vertical θi = |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Ângulo de atrito entre a terra e o muro ou ângulo de rugosidade do muro ϕ1 = |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Ângulo de atrito interno ϕ = |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |
|  | Densidade aparente do solo (tf/m³) γs = |  |  |  |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  | Densidade água (tf/m³) γa = |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Tensão admissível no solo na cota base (tf/m²) σs = |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Sobrecarga na cota de Topo sobre terreno (tf/m²) q = |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |
| 1.3 - Especificações Técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resistência característica ao escoamento do aço CA-50 (MPa) fyk = |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
|  | Resistência característica ao escoamento do aço CA-60 (MPa) fyk1 = |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |
|  | Resistência característica do concreto (MPa) fck = |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | Módulo de elasticidade (MPa) Ec = |  |  |  |  |  |  | 25044 |  |  |
|  | Coeficiente de ponderação do concreto γc = |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |
|  | Coeficiente de ponderação do aço γa = |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |
|  | Resistência de cálculo à compressão do concreto (MPa) fcd = |  |  |  |  |  |  | 14,29 |  |  |
|  | Resistência de cálculo ao escoamento do aço CA-50 (MPa) fyd = |  |  |  |  |  |  | 434,78 |  |  |
|  | Resistência de cálculo ao escoamento do aço CA-60 (MPa) fyd1 = |  |  |  |  |  |  | 521,74 |  |  |
|  | Cobrimento da armadura c (cm) = |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 2 - PROJETO ESTRUTURAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 - Fixação das dimensões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 - Cálculo do empuxo do Solo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Altura de terraequivalente à sobrecarga no terreno adjacente ao topo do muro (m) h0 = |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |
|  | Altura total (m) Ht = |  |  |  |  |  |  | 2,94 |  |  |
|  | Coeficiente de empuxo ativo Ka = |  |  |  |  |  |  | 0,3333 |  |  |
|  | Grandeza do empuxo do solo Es (tf/m) = |  |  |  |  |  |  | 2,39 |  |  |
|  | Direção do empuxo δ = |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Ponto de aplicação a partir da base y (m) = |  |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  |
| 2.1.2 - Momento fletor máximo no muro devido ao empuxo do solo Ms (tf*m/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 1,22 |  |  |
| 2.1.4 - Momento fletor máximo no muro devido ao empuxo da água Ma,ext (tf*m/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |
| 2.1.5 - Momento fletor máximo no muro devido ao empuxo da água Ma,int (tf*m/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |
| 2.1.6 - Espessura do muro h1 (cm) = |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 2.1.7 - Braço de alavanca d (cm) = |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 2.2 - Dimensionamento da armadura de flexão dos muros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 - Dimensionamento armadura flexão do muro para empuxo do solo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KMD = |  |  |  |  |  |  | 0,053 |  |  |
|  | KZ= |  |  |  |  |  |  | 0,9678 |  |  |
|  | Área de aço calculada Asc (cm²/m) = |  |  |  |  |  |  | 2,71 |  |  |
|  | Armadura a ser adotada ∅ (mm) = |  |  |  |  |  |  | 12,50 |  |  |
|  | Espassamento adotado e (cm) = |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |
| 2.2.2 - Dimensionamento armadura flexão do muro para empuxo do solo e da água (Externo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KMD = |  |  |  |  |  |  | 0,098 |  |  |
|  | KZ= |  |  |  |  |  |  | 0,9386 |  |  |
|  | Área de aço calculada Asc (cm²/m) = |  |  |  |  |  |  | 5,17 |  |  |
|  | Armadura a ser adotada ∅ (mm) = |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |
|  | Espassamento adotado e (cm) = |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |
| 2.2.2 - Dimensionamento armadura flexão do muro para empuxo da água (Interno) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KMD = |  |  |  |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  | KZ= |  |  |  |  |  |  | 0,9728 |  |  |
|  | Área de aço calculada Asc (cm²/m) = |  |  |  |  |  |  | 2,38 |  |  |
|  | Armadura a ser adotada ∅ (mm) = |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |
|  | Espassamento adotado e (cm) = |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
| 2.3 - Dimensões e armaduras das lajes de tampa e base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 - Laje de tampa - Dimensões e coeficientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Espessura da tampa et (cm) = |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |
|  | Dimensão Lx (m) = |  |  |  |  |  |  | 5,39 |  |  |
|  | Dimensão Ly (m) = |  |  |  |  |  |  | 1,79 |  |  |
|  | Cargas devido ao peso próprio (tf/m²) = |  |  |  |  |  |  | 0,375 |  |  |
|  | Cargas devido ao revestimento, contra-piso, enchimentos (tf/m²) = |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |  |
|  | Cargas devido à sobrecarga (tf/m²) = |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  |  |
|  | Total de Cargas P (tf/m²) = |  |  |  |  |  |  | 0,975 |  |  |
|  | Parâmetro λ da laje = |  |  |  |  |  |  | 3,010 |  |  |
|  | Caso da Laje = |  |  |  |  |  |  | Caso 1 |  |  |
|  | Coeficientes α para cálculo de flechas elásticas em lajes retangulare = |  |  |  |  |  |  | 15,350 |  |  |
|  | Coeficientes μx para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  | 12,570 |  |  |
|  | Coeficientes μ'x para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  | Coeficientes μy para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  | 3,770 |  |  |
|  | Coeficientes μ'y para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  | Coeficientes kx para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |
|  | Coeficientes k'x para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  | Coeficientes ky para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  | 2,500 |  |  |
|  | Coeficientes k'y para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  | Determinação da flecha elástica imediata da laje a (cm) = |  |  |  |  |  |  | 0,020 |  |  |
|  | Determinação da flecha no tempo futuro a∞ (cm) = |  |  |  |  |  |  | 0,050 |  |  |
|  | Atendimento ao limite da deformação (L/250) |  |  |  |  |  |  | Sim |  |  |
|  | Cálculo do momento fletor Mx (tf*m/m) = |  |  |  |  |  |  | 0,390 |  |  |
|  | Cálculo do momento fletor M'x (tf*m/m) = |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  | Cálculo do momento fletor My (tf*m/m) = |  |  |  |  |  |  | 0,120 |  |  |
|  | Cálculo do momento fletor M'y (tf*m/m) = |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  | Cálculo das reações de apoio Qx (tf/m) = |  |  |  |  |  |  | 0,160 |  |  |
|  | Cálculo das reações de apoio Q'x (tf/m) = |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  | Cálculo das reações de apoio Qy (tf/m) = |  |  |  |  |  |  | 0,080 |  |  |
|  | Cálculo das reações de apoio Q'y (tf/m) = |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
| 2.2.2 - Laje de tampa - Dimensionamento da armadura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Momento |  | KMD | KZ | As | Asmin | As adot. |  | ∅ (mm) | Esp. (cm) |  |
|  | Mx | 0,390 | 0,032 | 0,9808 | 1,16 | 2,25 | 2,25 |  | 6,30 | 14 |  |
|  | M'x | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,00 | 2,25 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  |
|  | My | 0,120 | 0,010 | 0,9941 | 0,35 | 2,25 | 2,25 |  | 6,30 | 14 |  |
|  | M'y | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,00 | 2,25 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  |
| 2.3.2 - Laje de Fundo - Dimensões e coeficientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Espessura da laje fundo lj (cm) = |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |
|  | Dimensão Lx (m) = |  |  |  |  |  |  | 5,39 |  |  |
|  | Dimensão Ly (m) = |  |  |  |  |  |  | 1,79 |  |  |
|  | Cargas devido ao peso próprio (tf/m²) = |  |  |  |  |  |  | 0,375 |  |  |
|  | Cargas devido ao revestimento, contra-piso, enchimentos (tf/m²) = |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  |  |
|  | Cargas devido à sobrecarga (tf/m²) = |  |  |  |  |  |  | 0,700 |  |  |
|  | Total de Cargas P (tf/m²) = |  |  |  |  |  |  | 1,175 |  |  |
|  | Parâmetro λ da laje = |  |  |  |  |  |  | 3,010 |  |  |
|  | Caso da Laje = |  |  |  |  |  |  | Caso 9 |  |  |
|  | Coeficientes α para cálculo de flechas elásticas em lajes retangulare = |  |  |  |  |  |  | 3,070 |  |  |
|  | Coeficientes μx para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  | 4,190 |  |  |
|  | Coeficientes μ'x para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  | 8,330 |  |  |
|  | Coeficientes μy para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  | 1,170 |  |  |
|  | Coeficientes μ'y para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  | 5,720 |  |  |
|  | Coeficientes kx para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  | Coeficientes k'x para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |
|  | Coeficientes ky para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  | Coeficientes k'y para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  | 2,500 |  |  |
|  | Determinação da flecha elástica imediata da laje a (cm) = |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  | Determinação da flecha no tempo futuro a∞ (cm) = |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  | Atendimento ao limite da deformação (L/250) |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |
|  | Cálculo do momento fletor Mx (tf*m/m) = |  |  |  |  |  |  | 0,160 |  |  |
|  | Cálculo do momento fletor M'x (tf*m/m) = |  |  |  |  |  |  | 0,310 |  |  |
|  | Cálculo do momento fletor My (tf*m/m) = |  |  |  |  |  |  | 0,040 |  |  |
|  | Cálculo do momento fletor M'y (tf*m/m) = |  |  |  |  |  |  | 0,220 |  |  |
|  | Cálculo das reações de apoio Qx (tf/m) = |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  | Cálculo das reações de apoio Q'x (tf/m) = |  |  |  |  |  |  | 0,190 |  |  |
|  | Cálculo das reações de apoio Qy (tf/m) = |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  | Cálculo das reações de apoio Q'y (tf/m) = |  |  |  |  |  |  | 0,090 |  |  |
| 2.3.3 - Laje de tampa - Dimensionamento da armadura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Momento |  | KMD | KZ | As | Asmin | As adot. |  | ∅ (mm) | Esp. (cm) |  |
|  | Mx | 0,160 | 0,013 | 0,9923 | 0,47 | 2,25 | 2,25 |  | 6,30 | 14 |  |
|  | M'x | 0,310 | 0,025 | 0,9851 | 0,92 | 2,25 | 2,25 |  | 6,30 | 14 |  |
|  | My | 0,040 | 0,003 | 0,9941 | 0,12 | 2,25 | 2,25 |  | 6,30 | 14 |  |
|  | M'y | 0,220 | 0,018 | 0,9893 | 0,65 | 2,25 | 2,25 |  | 6,30 | 14 |  |
| 2.4 - Resumo das armaduras adotadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Armadura externa paredes = |  |  |  | Uso de Aço CA-50 12,5 a cada 24 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Armadura interna paredes = |  |  |  | Uso de Aço CA-50 8 a cada 21 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Armadura inferior laje tampa direção X (menor) = |  |  |  | Uso de Aço CA-50 6,3 a cada 14 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Armadura inferior laje tampa direção Y (maior) = |  |  |  | Uso de Aço CA-50 6,3 a cada 14 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Armadura superior laje tampa direção X (menor) = |  |  |  | Uso de Aço CA-50 0 a cada 0 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Armadura superior laje tampa direção Y (maior) = |  |  |  | Uso de Aço CA-50 0 a cada 0 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Armadura inferior laje fundo direção X (menor) = |  |  |  | Uso de Aço CA-50 6,3 a cada 14 cm |  |  |  | Obs.: Negativos da lajes serão idênticos à armdura inferior |  |
|  | Armadura inferior laje fundo direção Y (maior) = |  |  |  | Uso de Aço CA-50 6,3 a cada 14 cm |  |  |  |  |  |
|  | Armadura superior laje fundo direção X (menor) = |  |  |  | Uso de Aço CA-50 6,3 a cada 14 cm |  |  |  |  |  |
|  | Armadura superior laje fundo direção Y (maior) = |  |  |  | Uso de Aço CA-50 6,3 a cada 14 cm |  |  |  |  |  |
| 2.5 - Dimensionamento à compressão simples |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Espessura do bloco de concreto (cm) = |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |
|  | Área projeção por metro de bloco A (m²) = |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |  |
|  | Peso devido aos blocos preenchidos com concreto Pp (tf) = |  |  |  |  |  |  | 1,060 |  |  |
|  | Reação da laje na direção X (tf/m) = |  |  |  |  |  |  | 0,160 |  |  |
|  | Reação da laje na direção Y (tf/m) = |  |  |  |  |  |  | 0,080 |  |  |
|  | Cargas totais parede direção X (tf/m) = |  |  |  |  |  |  | 1,220 |  |  |
|  | Cargas totais parede direção Y (tf/m) = |  |  |  |  |  |  | 1,140 |  |  |
|  | Comprimento parede X (tf/m) = |  |  |  |  |  |  | 1,790 |  |  |
|  | Comprimento parede Y (tf/m) = |  |  |  |  |  |  | 0,375 |  |  |
|  | Valor adotado para cálculo Nk (tf) = |  |  |  |  |  |  | 2,18 |  |  |
|  | Relação percentual entre fpk/fbk graute todo furo (R%) = |  |  |  |  |  |  | 80,00% |  |  |
|  | Carga axial de cálculo Nd (tf) = |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  |  |
|  | Resistência característica a compressão do prisma fpk (Mpa) = |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |
|  | Resistência característica a compressão do bloco fbk (Mpa) = |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |
|  | Bloco a ser adotado (Mpa) |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |

# DIMENSIONAMENTO DA CAIXA DE INTERLIGAÇÃO 01

A caixa de interligação foi idealizada em paredes de concreto armados para manutenção do tipo estrutural na expansão da caixa existente. A fundação consiste numa laje em concreto armado apoiada diretamente sobre o solo.

## Memória de cálculo

As paredes dos reservatórios foram dimensionadas com muros de flexão com engasta de base. A laje de fundo foi dimensionada como placa. As características dos materiais, dimensões dos elementos estruturais e armaduras adotadas estão especificadas em planilha de cálculo contida nesse memorial.

O Quadro 7, Quadro 8 e Quadro 9 são auxiliares para o dimensionamento dos elementos, bem como a Erro! Fonte de referência não encontrada. a qual ilustra alguns parâmetros do dimensionamento.

Figura 11 – Parâmetros de dimensionamento das paredes.

Quadro 7 – Coeficientes de flecha elástica.

Quadro 8 – Coeficientes para cálculos dos momentos máximos.

Quadro 9 – Coeficientes para cálculos das reações verticais.

| 1- DADOS TÉCNICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 - Normas técnicas Utilizadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NBR 6118:2003 - Projeto Estrutural de Concreto; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NBR 6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NBR 6122:2010 - Projeto e Execução de Fundações; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NBR 11682:2007 - Estabilidade de taludes; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 - Perfil do terreno, tipo de Solo e cargas adicionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Altura H (m) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 |
|  | Altura nível água Hna,ext (m) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 |
|  | Altura nível água Hna,int (m) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 |
|  | Ângulo inclinação do terreno adjacente α = |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Ângulo de inclinação tardoz do muro com a vertical θi = |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Ângulo de atrito entre a terra e o muro ou ângulo de rugosidade do muro ϕ1 = |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Ângulo de atrito interno ϕ = |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |
|  | Densidade aparente do solo (tf/m³) γs = |  |  |  |  |  |  |  | 1,80 |
|  | Densidade água (tf/m³) γa = |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  | Tensão admissível no solo na cota base (tf/m²) σs = |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  | Sobrecarga na cota de Topo sobre terreno (tf/m²) q = |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |
| 1.3 - Especificações Técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resistência característica ao escoamento do aço CA-50 (MPa) fyk = |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
|  | Resistência característica ao escoamento do aço CA-60 (MPa) fyk1 = |  |  |  |  |  |  |  | 600 |
|  | Resistência característica do concreto (MPa) fck = |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | Módulo de elasticidade (MPa) Ec = |  |  |  |  |  |  |  | 25044 |
|  | Coeficiente de ponderação do concreto γc = |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |
|  | Coeficiente de ponderação do aço γa = |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |
|  | Resistência de cálculo à compressão do concreto (MPa) fcd = |  |  |  |  |  |  |  | 14,29 |
|  | Resistência de cálculo ao escoamento do aço CA-50 (MPa) fyd = |  |  |  |  |  |  |  | 434,78 |
|  | Resistência de cálculo ao escoamento do aço CA-60 (MPa) fyd1 = |  |  |  |  |  |  |  | 521,74 |
|  | Cobrimento da armadura c (cm) = |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 2 - PROJETO ESTRUTURAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 - Fixação das dimensões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 - Cálculo do empuxo do Solo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Altura de terraequivalente à sobrecarga no terreno adjacente ao topo do muro (m) h0 = |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |
|  | Altura total (m) Ht = |  |  |  |  |  |  |  | 1,61 |
|  | Coeficiente de empuxo ativo Ka = |  |  |  |  |  |  |  | 0,3333 |
|  | Grandeza do empuxo do solo Es (tf/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,57 |
|  | Direção do empuxo δ = |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Ponto de aplicação a partir da base y (m) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |
| 2.1.2 - Momento fletor na base do muro devido ao empuxo do solo Ms (tf*m/m) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |
| 2.1.3 - Momento fletor na base do muro devido ao empuxo da água Ma (tf*m/m) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |
| 2.1.4 - Espessura do muro h1 (cm) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 2.1.5 - Braço de alavanca d (cm) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 2.2 - Dimensionamento da armadura de flexão dos muros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 - Dimensionamento armadura flexão do muro para empuxo do solo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KMD = |  |  |  |  |  |  |  | 0,078 |
|  | KZ= |  |  |  |  |  |  |  | 0,9518 |
|  | Área de aço calculada Asc (cm²/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |
|  | Armadura a ser adotada ∅ (mm) = |  |  |  |  |  |  |  | 6,30 |
|  | Espassamento adotado e (cm) = |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 2.2.2 - Dimensionamento armadura flexão do muro para empuxo do solo e da água (Externo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KMD = |  |  |  |  |  |  |  | 0,110 |
|  | KZ= |  |  |  |  |  |  |  | 0,9308 |
|  | Área de aço calculada Asc (cm²/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 1,94 |
|  | Armadura a ser adotada ∅ (mm) = |  |  |  |  |  |  |  | 6,3 |
|  | Espassamento adotado e (cm) = |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 2.2.2 - Dimensionamento armadura flexão do muro para empuxo da água (Interno) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KMD = |  |  |  |  |  |  |  | 0,031 |
|  | KZ= |  |  |  |  |  |  |  | 0,9814 |
|  | Área de aço calculada Asc (cm²/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |
|  | Armadura a ser adotada ∅ (mm) = |  |  |  |  |  |  |  | 6,3 |
|  | Espassamento adotado e (cm) = |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 2.3 - Dimensões e armaduras das lajes de tampa e base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 - Laje de Fundo - Dimensões e coeficientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Espessura da laje fundo lj (cm) = |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |
|  | Dimensão Lx (m) = |  |  |  |  |  |  |  | 1,70 |
|  | Dimensão Ly (m) = |  |  |  |  |  |  |  | 1,14 |
|  | Cargas devido ao peso próprio (tf/m²) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 |
|  | Cargas devido ao revestimento, contra-piso, enchimentos (tf/m²) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |
|  | Cargas devido à sobrecarga (tf/m²) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,700 |
|  | Total de Cargas P (tf/m²) = |  |  |  |  |  |  |  | 1,050 |
|  | Parâmetro λ da laje = |  |  |  |  |  |  |  | 1,490 |
|  | Caso da Laje = |  |  |  |  |  |  |  | Caso 9 |
|  | Coeficientes α para cálculo de flechas elásticas em lajes retangulare = |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |
|  | Coeficientes μx para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  |  | 3,580 |
|  | Coeficientes μ'x para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  |  | 7,570 |
|  | Coeficientes μy para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  |  | 1,660 |
|  | Coeficientes μ'y para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  |  | 5,720 |
|  | Coeficientes kx para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | Coeficientes k'x para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  |  | 3,330 |
|  | Coeficientes ky para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | Coeficientes k'y para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |
|  | Determinação da flecha elástica imediata da laje a (cm) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | Determinação da flecha no tempo futuro a∞ (cm) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | Atendimento ao limite da deformação (L/250) |  |  |  |  |  |  |  | Sim |
|  | Cálculo do momento fletor Mx (tf*m/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 |
|  | Cálculo do momento fletor M'x (tf*m/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |
|  | Cálculo do momento fletor My (tf*m/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,020 |
|  | Cálculo do momento fletor M'y (tf*m/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,080 |
|  | Cálculo das reações de apoio Qx (tf/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | Cálculo das reações de apoio Q'x (tf/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 |
|  | Cálculo das reações de apoio Qy (tf/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | Cálculo das reações de apoio Q'y (tf/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 |
| 2.3.3 - Laje de tampa - Dimensionamento da armadura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Momento |  | KMD | KZ | As | Asmin | As adot. | ∅ (mm) | Esp. (cm) |
|  | Mx | 0,050 | 0,014 | 0,9917 | 0,27 | 1,50 | 1,50 | 6,30 | 20 |
|  | M'x | 0,100 | 0,027 | 0,9838 | 0,55 | 1,50 | 1,50 | 6,30 | 20 |
|  | My | 0,020 | 0,005 | 0,9941 | 0,11 | 1,50 | 1,50 | 6,30 | 20 |
|  | M'y | 0,080 | 0,022 | 0,9869 | 0,44 | 1,50 | 1,50 | 6,30 | 20 |
| 2.4 - Resumo das armaduras adotadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Armadura externa paredes = |  |  |  | Uso de Aço CA-50 6,3 a cada 16 cm |  |  |  |  |
|  | Armadura interna paredes = |  |  |  | Uso de Aço CA-50 6,3 a cada 16 cm |  |  |  |  |
|  | Armadura inferior laje fundo direção X (menor) = |  |  |  | Uso de Aço CA-50 6,3 a cada 20 cm |  |  | Obs.: Negativos da lajes serão idênticos ao do muro de flexão |  |
|  | Armadura inferior laje fundo direção Y (maior) = |  |  |  | Uso de Aço CA-50 6,3 a cada 20 cm |  |  |  |  |
|  | Armadura superior laje fundo direção X (menor) = |  |  |  | Uso de Aço CA-50 6,3 a cada 16 cm |  |  |  |  |
|  | Armadura superior laje fundo direção Y (maior) = |  |  |  | Uso de Aço CA-50 6,3 a cada 16 cm |  |  |  |  |

# DIMENSIONAMENTO DA CAIXA DE INTERLIGAÇÃO 02, 03 E 04

## Considerações gerais

As caixas de interligação foram idealizadas em blocos de concreto armados e preenchidos com concreto nos locais indicados em projeto. A fundação consiste numa laje em concreto armado apoiada diretamente sobre o solo, bem como a tampa, esta última possuindo abertura para visitas.

As armaduras das caixas de interligação 2, 3 e 4 são as mesmas da caixa de passagem da travessia, uma vez que essa última possui somente 40cm a mais em sua altura em relação as demais.

## Memória de cálculo

As paredes dos reservatórios foram dimensionadas com viga de flexão com apoio de base e travamento superior. As lajes de tampa e de fundo foram dimensionadas como placas. As características dos materiais, dimensões dos elementos estruturais e armaduras adotadas estão especificadas em planilha de cálculo contida nesse memorial.

O Quadro 10, Quadro 11 e Quadro 12 são auxiliares para o dimensionamento dos elementos, bem como a Figura 12 a qual ilustra alguns parâmetros do dimensionamento.

Figura 12 – Parâmetros de dimensionamento das paredes.

Quadro 10 – Coeficientes de flecha elástica.

Quadro 11 – Coeficientes para cálculos dos momentos máximos.

Quadro 12 – Coeficientes para cálculos das reações verticais.

| 1- DADOS TÉCNICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 - Normas técnicas Utilizadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NBR 6118:2003 - Projeto Estrutural de Concreto; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NBR 6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NBR 6122:2010 - Projeto e Execução de Fundações; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NBR 11682:2007 - Estabilidade de taludes; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 - Perfil do terreno, tipo de Solo e cargas adicionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Altura H (m) = |  |  |  |  |  |  |  | 1,93 |
|  | Altura nível água Hna,ext (m) = |  |  |  |  |  |  |  | 1,53 |
|  | Altura nível água Hna,int (m) = |  |  |  |  |  |  |  | 1,53 |
|  | Ângulo inclinação do terreno adjacente α = |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Ângulo de inclinação tardoz do muro com a vertical θi = |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Ângulo de atrito entre a terra e o muro ou ângulo de rugosidade do muro ϕ1 = |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Ângulo de atrito interno ϕ = |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |
|  | Densidade aparente do solo (tf/m³) γs = |  |  |  |  |  |  |  | 1,80 |
|  | Densidade água (tf/m³) γa = |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  | Tensão admissível no solo na cota base (tf/m²) σs = |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  | Sobrecarga na cota de Topo sobre terreno (tf/m²) q = |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |
| 1.3 - Especificações Técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resistência característica ao escoamento do aço CA-50 (MPa) fyk = |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
|  | Resistência característica ao escoamento do aço CA-60 (MPa) fyk1 = |  |  |  |  |  |  |  | 600 |
|  | Resistência característica do concreto (MPa) fck = |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | Módulo de elasticidade (MPa) Ec = |  |  |  |  |  |  |  | 25044 |
|  | Coeficiente de ponderação do concreto γc = |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |
|  | Coeficiente de ponderação do aço γa = |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |
|  | Resistência de cálculo à compressão do concreto (MPa) fcd = |  |  |  |  |  |  |  | 14,29 |
|  | Resistência de cálculo ao escoamento do aço CA-50 (MPa) fyd = |  |  |  |  |  |  |  | 434,78 |
|  | Resistência de cálculo ao escoamento do aço CA-60 (MPa) fyd1 = |  |  |  |  |  |  |  | 521,74 |
|  | Cobrimento da armadura c (cm) = |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 2 - PROJETO ESTRUTURAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 - Fixação das dimensões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 - Cálculo do empuxo do Solo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Altura de terraequivalente à sobrecarga no terreno adjacente ao topo do muro (m) h0 = |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |
|  | Altura total (m) Ht = |  |  |  |  |  |  |  | 2,76 |
|  | Coeficiente de empuxo ativo Ka = |  |  |  |  |  |  |  | 0,3333 |
|  | Grandeza do empuxo do solo Es (tf/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 2,08 |
|  | Direção do empuxo δ = |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Ponto de aplicação a partir da base y (m) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |
| 2.1.2 - Momento fletor máximo no muro devido ao empuxo do solo Ms (tf*m/m) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,97 |
| 2.1.4 - Momento fletor máximo no muro devido ao empuxo da água Ma,ext (tf*m/m) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |
| 2.1.5 - Momento fletor máximo no muro devido ao empuxo da água Ma,int (tf*m/m) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |
| 2.1.6 - Espessura do muro h1 (cm) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 2.1.7 - Braço de alavanca d (cm) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 2.2 - Dimensionamento da armadura de flexão dos muros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 - Dimensionamento armadura flexão do muro para empuxo do solo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KMD = |  |  |  |  |  |  |  | 0,042 |
|  | KZ= |  |  |  |  |  |  |  | 0,9746 |
|  | Área de aço calculada Asc (cm²/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 2,14 |
|  | Armadura a ser adotada ∅ (mm) = |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |
|  | Espassamento adotado e (cm) = |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 2.2.2 - Dimensionamento armadura flexão do muro para empuxo do solo e da água (Externo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KMD = |  |  |  |  |  |  |  | 0,060 |
|  | KZ= |  |  |  |  |  |  |  | 0,9637 |
|  | Área de aço calculada Asc (cm²/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |
|  | Armadura a ser adotada ∅ (mm) = |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |
|  | Espassamento adotado e (cm) = |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
| 2.2.2 - Dimensionamento armadura flexão do muro para empuxo da água (Interno) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KMD = |  |  |  |  |  |  |  | 0,017 |
|  | KZ= |  |  |  |  |  |  |  | 0,9899 |
|  | Área de aço calculada Asc (cm²/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,89 |
|  | Armadura a ser adotada ∅ (mm) = |  |  |  |  |  |  |  | 6,3 |
|  | Espassamento adotado e (cm) = |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
| 2.3 - Dimensões e armaduras das lajes de tampa e base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 - Laje de tampa - Dimensões e coeficientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Espessura da tampa et (cm) = |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |
|  | Dimensão Lx (m) = |  |  |  |  |  |  |  | 1,59 |
|  | Dimensão Ly (m) = |  |  |  |  |  |  |  | 1,59 |
|  | Cargas devido ao peso próprio (tf/m²) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |
|  | Cargas devido ao revestimento, contra-piso, enchimentos (tf/m²) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |
|  | Cargas devido à sobrecarga (tf/m²) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |
|  | Total de Cargas P (tf/m²) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,900 |
|  | Parâmetro λ da laje = |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |
|  | Caso da Laje = |  |  |  |  |  |  |  | Caso 1 |
|  | Coeficientes α para cálculo de flechas elásticas em lajes retangulare = |  |  |  |  |  |  |  | 4,670 |
|  | Coeficientes μx para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  |  | 4,410 |
|  | Coeficientes μ'x para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | Coeficientes μy para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  |  | 4,410 |
|  | Coeficientes μ'y para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | Coeficientes kx para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |
|  | Coeficientes k'x para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | Coeficientes ky para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |
|  | Coeficientes k'y para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | Determinação da flecha elástica imediata da laje a (cm) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |
|  | Determinação da flecha no tempo futuro a∞ (cm) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |
|  | Atendimento ao limite da deformação (L/250) |  |  |  |  |  |  |  | Sim |
|  | Cálculo do momento fletor Mx (tf*m/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |
|  | Cálculo do momento fletor M'x (tf*m/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | Cálculo do momento fletor My (tf*m/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |
|  | Cálculo do momento fletor M'y (tf*m/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | Cálculo das reações de apoio Qx (tf/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,060 |
|  | Cálculo das reações de apoio Q'x (tf/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | Cálculo das reações de apoio Qy (tf/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,060 |
|  | Cálculo das reações de apoio Q'y (tf/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 2.2.2 - Laje de tampa - Dimensionamento da armadura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Momento |  | KMD | KZ | As | Asmin | As adot. | ∅ (mm) | Esp. (cm) |
|  | Mx | 0,100 | 0,015 | 0,9911 | 0,41 | 1,80 | 1,80 | 6,30 | 17 |
|  | M'x | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | My | 0,100 | 0,015 | 0,9911 | 0,41 | 1,80 | 1,80 | 6,30 | 17 |
|  | M'y | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.3.2 - Laje de Fundo - Dimensões e coeficientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Espessura da laje fundo lj (cm) = |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |
|  | Dimensão Lx (m) = |  |  |  |  |  |  |  | 1,59 |
|  | Dimensão Ly (m) = |  |  |  |  |  |  |  | 1,59 |
|  | Cargas devido ao peso próprio (tf/m²) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,375 |
|  | Cargas devido ao revestimento, contra-piso, enchimentos (tf/m²) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |
|  | Cargas devido à sobrecarga (tf/m²) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,700 |
|  | Total de Cargas P (tf/m²) = |  |  |  |  |  |  |  | 1,175 |
|  | Parâmetro λ da laje = |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |
|  | Caso da Laje = |  |  |  |  |  |  |  | Caso 9 |
|  | Coeficientes α para cálculo de flechas elásticas em lajes retangulare = |  |  |  |  |  |  |  | 1,460 |
|  | Coeficientes μx para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  |  | 2,110 |
|  | Coeficientes μ'x para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  |  | 5,150 |
|  | Coeficientes μy para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  |  | 2,110 |
|  | Coeficientes μ'y para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  |  | 5,150 |
|  | Coeficientes kx para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | Coeficientes k'x para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |
|  | Coeficientes ky para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | Coeficientes k'y para cálculo dos momentos fletores = |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |
|  | Determinação da flecha elástica imediata da laje a (cm) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | Determinação da flecha no tempo futuro a∞ (cm) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | Atendimento ao limite da deformação (L/250) |  |  |  |  |  |  |  | Não |
|  | Cálculo do momento fletor Mx (tf*m/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,060 |
|  | Cálculo do momento fletor M'x (tf*m/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,150 |
|  | Cálculo do momento fletor My (tf*m/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,060 |
|  | Cálculo do momento fletor M'y (tf*m/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,150 |
|  | Cálculo das reações de apoio Qx (tf/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | Cálculo das reações de apoio Q'x (tf/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,070 |
|  | Cálculo das reações de apoio Qy (tf/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | Cálculo das reações de apoio Q'y (tf/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,070 |
| 2.3.3 - Laje de tampa - Dimensionamento da armadura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Momento |  | KMD | KZ | As | Asmin | As adot. | ∅ (mm) | Esp. (cm) |
|  | Mx | 0,060 | 0,005 | 0,9941 | 0,24 | 2,25 | 2,25 | 6,30 | 14 |
|  | M'x | 0,150 | 0,012 | 0,9929 | 0,61 | 2,25 | 2,25 | 6,30 | 14 |
|  | My | 0,060 | 0,005 | 0,9941 | 0,24 | 2,25 | 2,25 | 6,30 | 14 |
|  | M'y | 0,150 | 0,012 | 0,9929 | 0,61 | 2,25 | 2,25 | 6,30 | 14 |
| 2.4 - Resumo das armaduras adotadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Armadura externa paredes = |  |  |  | Uso de Aço CA-50 10 a cada 26 cm |  |  |  |  |
|  | Armadura interna paredes = |  |  |  | Uso de Aço CA-50 6,3 a cada 35 cm |  |  |  |  |
|  | Armadura inferior laje tampa direção X (menor) = |  |  |  | Uso de Aço CA-50 6,3 a cada 17 cm |  |  |  |  |
|  | Armadura inferior laje tampa direção Y (maior) = |  |  |  | Uso de Aço CA-50 6,3 a cada 17 cm |  |  |  |  |
|  | Armadura superior laje tampa direção X (menor) = |  |  |  | Uso de Aço CA-50 0 a cada 0 cm |  |  |  |  |
|  | Armadura superior laje tampa direção Y (maior) = |  |  |  | Uso de Aço CA-50 0 a cada 0 cm |  |  |  |  |
|  | Armadura inferior laje fundo direção X (menor) = |  |  |  | Uso de Aço CA-50 6,3 a cada 14 cm |  |  | Obs.: Negativos da lajes serão idênticos à armdura inferior |  |
|  | Armadura inferior laje fundo direção Y (maior) = |  |  |  | Uso de Aço CA-50 6,3 a cada 14 cm |  |  |  |  |
|  | Armadura superior laje fundo direção X (menor) = |  |  |  | Uso de Aço CA-50 10 a cada 26 cm |  |  |  |  |
|  | Armadura superior laje fundo direção Y (maior) = |  |  |  | Uso de Aço CA-50 10 a cada 26 cm |  |  |  |  |
| 2.5 - Dimensionamento à compressão simples |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Espessura do bloco de concreto (cm) = |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |
|  | Área projeção por metro de bloco A (m²) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |
|  | Peso devido aos blocos preenchidos com concreto Pp (tf) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,970 |
|  | Reação da laje na direção X (tf/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,060 |
|  | Reação da laje na direção Y (tf/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,060 |
|  | Cargas totais parede direção X (tf/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 1,030 |
|  | Cargas totais parede direção Y (tf/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 1,030 |
|  | Comprimento parede X (tf/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 1,590 |
|  | Comprimento parede Y (tf/m) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |
|  | Valor adotado para cálculo Nk (tf) = |  |  |  |  |  |  |  | 1,64 |
|  | Relação percentual entre fpk/fbk graute todo furo (R%) = |  |  |  |  |  |  |  | 80,00% |
|  | Carga axial de cálculo Nd (tf) = |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 |
|  | Resistência característica a compressão do prisma fpk (Mpa) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
|  | Resistência característica a compressão do bloco fbk (Mpa) = |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |
|  | Bloco a ser adotado (Mpa) |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |

ANEXOS

# ANEXO 01 – ANÁLISE DA SAPATA

| Referência: P1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensões: 280 x 280 x 80 |  |  |
| Soldados: Xi:Ø12.5c/16 Yi:Ø12.5c/16 Xs:Ø12.5c/16 Ys:Ø12.5c/16 |  |  |
| Verificação | Valores | Estado |
| Tensões sobre o terreno:.. Critério da CYPE Ingenieros.. |  |  |
| -; Tensão média em combinações fundamentais:.. | Máximo: 1 kgf/cm². Calculado: 0.534 kgf/cm². | Passa |
| -; Tensão máxima em combinações fundamentais:.. | Máximo: 1.25 kgf/cm². Calculado: 1.25 kgf/cm². | Passa |
| Tombamento da sapata:.. Se o % de reserva de segurança é maior que zero, pode ser dito que os coeficientes de segurança ao tombamento são maiores que os valores exatos exigidos para todas as combinações de equilíbrio... |  |  |
| -; Na direção X:.. | Reserva segurança: 48.5 %. | Passa |
| -; Na direção Y:.. | Reserva segurança: 701.8 %. | Passa |
| Deslizamento da sapata:.. -; Combinações fundamentais:... Recomendação do livro 'Cálculo de estructuras de cimentación', J. Calavera. 4ª edición, ed. INTEMAC, 2000..... | Mínimo: 1.5. Calculado: 2.11. | Passa |
| Flexão na sapata:. |  |  |
| -; Na direção X:.. | Momento: 16.34 t·m. | Passa |
| -; Na direção Y:.. | Momento: 4.49 t·m. | Passa |
| Cortante na sapata:. |  |  |
| -; Na direção X:.. | Cortante: 12.03 t. | Passa |
| -; Na direção Y:.. | Cortante: 2.83 t. | Passa |
| Compressão oblíqua na sapata:.. -; Combinações fundamentais:... Critério da CYPE Ingenieros... | Máximo: 436.87 t/m². Calculado: 4.81 t/m². | Passa |
| Altura mínima:.. Critério da CYPE Ingenieros... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 80 cm. | Passa |
| Espaço para ancorar arranques na fundação:.. -; P1:... | Mínimo: 48 cm. Calculado: 74 cm. | Passa |
| Quantidade geométrica mínima:.. Critério da CYPE Ingenieros.. | Mínimo: 0.001. |  |
| -; Armadura inferior direção X:.. | Calculado: 0.001. | Passa |
| -; Armadura superior direção X:.. | Calculado: 0.001. | Passa |
| -; Armadura inferior direção Y:.. | Calculado: 0.001. | Passa |
| -; Armadura superior direção Y:.. | Calculado: 0.001. | Passa |
| Quantia mínima necessária por flexão:.. Capítulo 17.3.5.2 (norma NBR 6118:2007).. | Calculado: 0.001. |  |
| -; Armadura inferior direção X:.. | Mínimo: 0.0003. | Passa |
| -; Armadura inferior direção Y:.. | Mínimo: 0.0001. | Passa |
| -; Armadura superior direção X:.. | Mínimo: 0.0001. | Passa |
| -; Armadura superior direção Y:.. | Mínimo: 0.0001. | Passa |
| Diâmetro mínimo das barras:.. Critério da CYPE Ingenieros.. | Mínimo: 10 mm. |  |
| -; Malha inferior:.. | Calculado: 12.5 mm. | Passa |
| -; Malha superior:.. | Calculado: 12.5 mm. | Passa |
| Espaçamento máximo entre barras:.. Critério da CYPE Ingenieros.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armadura inferior direção X:.. | Calculado: 16 cm. | Passa |
| -; Armadura inferior direção Y:.. | Calculado: 16 cm. | Passa |
| -; Armadura superior direção X:.. | Calculado: 16 cm. | Passa |
| -; Armadura superior direção Y:.. | Calculado: 16 cm. | Passa |
| Espaçamento mínimo entre barras:.. Critério da CYPE Ingenieros, baseado em: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armadura inferior direção X:.. | Calculado: 16 cm. | Passa |
| -; Armadura inferior direção Y:.. | Calculado: 16 cm. | Passa |
| -; Armadura superior direção X:.. | Calculado: 16 cm. | Passa |
| -; Armadura superior direção Y:.. | Calculado: 16 cm. | Passa |
| Comprimento de ancoragem:.. Critério do livro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. |  |  |
| -; Armadura inf. direção X para dir:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 112 cm. | Passa |
| -; Armadura inf. direção X para esq:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 107 cm. | Passa |
| -; Armadura inf. direção Y para cima:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 112 cm. | Passa |
| -; Armadura inf. direção Y para baixo:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 112 cm. | Passa |
| -; Armadura sup. direção X para dir:.. | Mínimo: 23 cm. Calculado: 82 cm. | Passa |
| -; Armadura sup. direção X para esq:.. | Mínimo: 23 cm. Calculado: 87 cm. | Passa |
| -; Armadura sup. direção Y para cima:.. | Mínimo: 23 cm. Calculado: 82 cm. | Passa |
| -; Armadura sup. direção Y para baixo:.. | Mínimo: 23 cm. Calculado: 73 cm. | Passa |
| Comprimento mínimo das dobras:. | Mínimo: 14 cm. |  |
| -; Armadura inf. direção X para dir:.. | Calculado: 55 cm. | Passa |
| -; Armadura inf. direção X para esq:.. | Calculado: 55 cm. | Passa |
| -; Armadura inf. direção Y para cima:.. | Calculado: 55 cm. | Passa |
| -; Armadura inf. direção Y para baixo:.. | Calculado: 55 cm. | Passa |
| -; Armadura sup. direção X para dir:.. | Calculado: 30 cm. | Passa |
| -; Armadura sup. direção X para esq:.. | Calculado: 30 cm. | Passa |
| -; Armadura sup. direção Y para cima:.. | Calculado: 30 cm. | Passa |
| -; Armadura sup. direção Y para baixo:.. | Calculado: 30 cm. | Passa |
| Informação adicional: |  |  |
| - Sapata do tipo rígido (Capítulo 22.4 (norma NBR 6118:2007)) |  |  |
| - Deslizamento da sapata - Combinações fundamentais: Resistência frente ao deslizamento: 11.57 t, Força que produz deslizamento: 5.49 t, Força Axial simultânea: 20.04 t |  |  |
| - Relação ruptura desfavorável (Na direção X): 0.23 |  |  |
| - Relação ruptura desfavorável (Na direção Y): 0.07 |  |  |
| - Cortante de esgotamento (Na direção X): 73.10 t |  |  |
| - Cortante de esgotamento (Na direção Y): 73.10 t |  |  |

| Referência: P2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensões: 180 x 180 x 50 |  |  |
| Soldados: Xi:Ø12.5c/20 Yi:Ø12.5c/20 Xs:Ø12.5c/20 Ys:Ø12.5c/20 |  |  |
| Verificação | Valores | Estado |
| Tensões sobre o terreno:.. Critério da CYPE Ingenieros.. |  |  |
| -; Tensão média em combinações fundamentais:.. | Máximo: 1 kgf/cm². Calculado: 0.492 kgf/cm². | Passa |
| -; Tensão máxima em combinações fundamentais:.. | Máximo: 1.25 kgf/cm². Calculado: 0.984 kgf/cm². | Passa |
| Tombamento da sapata:. |  |  |
| -; Na direção X (1).. |  | Não procede |
| -; Na direção Y:... Se o % de reserva de segurança é maior que zero, pode ser dito que os coeficientes de segurança ao tombamento são maiores que os valores exatos exigidos para todas as combinações de equilíbrio.... | Reserva segurança: 57.9 %. | Passa |
| (1); Sem momento de tombamento. |  |  |
| Deslizamento da sapata:.. -; Combinações fundamentais:... Recomendação do livro 'Cálculo de estructuras de cimentación', J. Calavera. 4ª edición, ed. INTEMAC, 2000..... | Mínimo: 1.5. Calculado: 5.07. | Passa |
| Flexão na sapata:. |  |  |
| -; Na direção X:.. | Momento: 1.21 t·m. | Passa |
| -; Na direção Y:.. | Momento: 4.42 t·m. | Passa |
| Cortante na sapata:. |  |  |
| -; Na direção X:.. | Cortante: 1.06 t. | Passa |
| -; Na direção Y:.. | Cortante: 4.67 t. | Passa |
| Compressão oblíqua na sapata:.. -; Combinações fundamentais:... Critério da CYPE Ingenieros... | Máximo: 436.87 t/m². Calculado: 9.89 t/m². | Passa |
| Altura mínima:.. Critério da CYPE Ingenieros... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 50 cm. | Passa |
| Espaço para ancorar arranques na fundação:.. -; P2:... | Mínimo: 34 cm. Calculado: 44 cm. | Passa |
| Quantidade geométrica mínima:.. Critério da CYPE Ingenieros.. | Mínimo: 0.001. |  |
| -; Armadura inferior direção X:.. | Calculado: 0.0012. | Passa |
| -; Armadura superior direção X:.. | Calculado: 0.0012. | Passa |
| -; Armadura inferior direção Y:.. | Calculado: 0.0012. | Passa |
| -; Armadura superior direção Y:.. | Calculado: 0.0012. | Passa |
| Quantia mínima necessária por flexão:.. Capítulo 17.3.5.2 (norma NBR 6118:2007).. | Calculado: 0.0013. |  |
| -; Armadura inferior direção X:.. | Mínimo: 0.0001. | Passa |
| -; Armadura inferior direção Y:.. | Mínimo: 0.0003. | Passa |
| -; Armadura superior direção Y:.. | Mínimo: 0.0001. | Passa |
| Diâmetro mínimo das barras:.. Critério da CYPE Ingenieros.. | Mínimo: 10 mm. |  |
| -; Malha inferior:.. | Calculado: 12.5 mm. | Passa |
| -; Malha superior:.. | Calculado: 12.5 mm. | Passa |
| Espaçamento máximo entre barras:.. Critério da CYPE Ingenieros.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armadura inferior direção X:.. | Calculado: 20 cm. | Passa |
| -; Armadura inferior direção Y:.. | Calculado: 20 cm. | Passa |
| -; Armadura superior direção X:.. | Calculado: 20 cm. | Passa |
| -; Armadura superior direção Y:.. | Calculado: 20 cm. | Passa |
| Espaçamento mínimo entre barras:.. Critério da CYPE Ingenieros, baseado em: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armadura inferior direção X:.. | Calculado: 20 cm. | Passa |
| -; Armadura inferior direção Y:.. | Calculado: 20 cm. | Passa |
| -; Armadura superior direção X:.. | Calculado: 20 cm. | Passa |
| -; Armadura superior direção Y:.. | Calculado: 20 cm. | Passa |
| Comprimento de ancoragem:.. Critério do livro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. |  |  |
| -; Armadura inf. direção X para dir:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 61 cm. | Passa |
| -; Armadura inf. direção X para esq:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 61 cm. | Passa |
| -; Armadura inf. direção Y para cima:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 61 cm. | Passa |
| -; Armadura inf. direção Y para baixo:.. | Mínimo: 16 cm. Calculado: 57 cm. | Passa |
| -; Armadura sup. direção X para dir:.. | Mínimo: 23 cm. Calculado: 57 cm. | Passa |
| -; Armadura sup. direção X para esq:.. | Mínimo: 23 cm. Calculado: 57 cm. | Passa |
| -; Armadura sup. direção Y para cima:.. | Mínimo: 23 cm. Calculado: 57 cm. | Passa |
| -; Armadura sup. direção Y para baixo:.. | Mínimo: 23 cm. Calculado: 61 cm. | Passa |
| Comprimento mínimo das dobras:. | Mínimo: 14 cm. |  |
| -; Armadura inf. direção X para dir:.. | Calculado: 30 cm. | Passa |
| -; Armadura inf. direção X para esq:.. | Calculado: 30 cm. | Passa |
| -; Armadura inf. direção Y para cima:.. | Calculado: 30 cm. | Passa |
| -; Armadura inf. direção Y para baixo:.. | Calculado: 30 cm. | Passa |
| -; Armadura sup. direção X para dir:.. | Calculado: 30 cm. | Passa |
| -; Armadura sup. direção X para esq:.. | Calculado: 30 cm. | Passa |
| -; Armadura sup. direção Y para cima:.. | Calculado: 30 cm. | Passa |
| -; Armadura sup. direção Y para baixo:.. | Calculado: 30 cm. | Passa |
| Todas as verificações foram cumpridas |  |  |
| Informação adicional: |  |  |
| - Sapata do tipo rígido (Capítulo 22.4 (norma NBR 6118:2007)) |  |  |
| - Deslizamento da sapata - Combinações fundamentais: Resistência frente ao deslizamento: 5.07 t, Força que produz deslizamento: 1.00 t, Força Axial simultânea: 8.77 t |  |  |
| - Relação ruptura desfavorável (Na direção X): 0.06 |  |  |
| - Relação ruptura desfavorável (Na direção Y): 0.20 |  |  |
| - Cortante de esgotamento (Na direção X): 28.42 t |  |  |
| - Cortante de esgotamento (Na direção Y): 28.42 t |  |  |

# ANEXO 02 – MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PILAR P1

1.- NÍVEL 0,00

| Dados do pilar |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Geometria |  |
|  | Dimensões; :; 40x40 cm. Tramo; :; 2.000/4.700 m. Altura livre; :; 2.70 m. Cobrimento; :; 2.5 cm. Tamanho máximo agregado; :; 15 mm. |
|  | Materiais | Comprimento de flambagem |
|  | Concreto; :; C20, em geral. Aço; :; CA-50 e CA-60. | Plano ZX; :; 3.05 m. Plano ZY; :; 3.05 m. |
|  | Armadura longitudinal | Estribos |
|  | Cantos; :; 4Ø16. Face X; :; 6Ø16. Face Y; :; 6Ø16. Taxa; :; 2.01 %. | Perimetral; :; 1eØ6.3. Direção X; :; 1rØ6.3. Direção Y; :; 1rØ6.3. Espaçamento; :; 19 cm. |

Disposições relativas às armaduras (ABNT NBR 6118:2007, Artigos 13.2.3, 18.2.4 e 18.4)

| Dimensões mínimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A dimensão mínima do apoio (bmin) deve cumprir a seguinte condição: |  |  |  |  |  |
|  |  | 400.00 mm |  | 120.00 mm |  |

| Não se permite pilar com seção transversal de área inferior a 360.00 cm² (Artigo 13.2.3). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1600.00 cm² |  | 360.00 cm² |  |

| A maior dimensão da seção do pilar, h, não deve ser maior que 5 vezes a menor dimensão, b (Artigo 18.4.1). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 400 mm |  | 2000 mm |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| h: Maior dimensão da seção do pilar. |  | h | : | 400.00 | mm |
| b: Menor dimensão da seção do pilar. |  | b | : | 400.00 | mm |

| Armadura longitudinal |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O espaçamento mínimo livre (sb) entre as faces das barras longitudinais, medido no plano da seção transversal, deve ser igual ou superior ao maior dos seguintes valores (smin (Artigo 18.4.2.2)): |  |  |  |  |  |
|  |  | 64 mm |  | 20 mm |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| smin: Valor máximo de s1,s2,s3. |  | smin | : | 20 | mm |
|  |  | s1 | : | 20 | mm |
|  |  | s2 | : | 16.0 | mm |
|  |  | s3 | : | 18 | mm |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Ømax: Diâmetro máximo das barras longitudinais. |  | Ømax | : | 16.0 | mm |
| dg: Tamanho máximo agregado. |  | dg | : | 15 | mm |
| O espaçamento máximo entre eixos das barras, ou de centros de feixes de barras, deve ser menor ou igual a smax (Artigo 18.4.2.2). |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 mm |  | 400 mm |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | smax | : | 400 | mm |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| b: Menor dimensão da seção do pilar. |  | b | : | 400 | mm |
| As barras longitudinais deverão ter um diâmetro não inferior a 10 mm (Artigo 18.4.2.1): |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.0 mm |  | 10.0 mm |  |
| O diâmetro das barras longitudinais não deve ser superior a 1/8·b (Artigo 18.4.2.1). |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.0 mm |  | 50.0 mm |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| b: Menor dimensão da seção do pilar. |  | b | : | 400 | mm |

| Estribos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O espaçamento longitudinal entre estribos, (s), medido na direção do eixo do pilar, para garantir o posicionamento, impedir a flambagem das barras longitudinais e garantir a costura das emendas de barras longitudinais nos pilares usuais, deve ser igual ou inferior ao menor dos seguintes valores (Artigo 18.4.3). |  |  |  |  |  |
|  |  | 190 mm |  | 192 mm |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| smax: Valor mínimo de s1,s2,s3. |  | smax | : | 192 | mm |
|  |  | s1 | : | 200 | mm |
|  |  | s2 | : | 400 | mm |
|  |  | s3 | : | 192.0 | mm |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| bmin: Menor dimensão da seção do pilar. |  | bmin | : | 400 | mm |
| Ømin: Diâmetro mínimo das barras longitudinais. |  | Ømin | : | 16.0 | mm |
| O diâmetro dos estribos em pilares não deve ser inferior a 5.0 mm nem a 1/4 do diâmetro da barra isolada ou do diâmetro equivalente do feixe que constitui a armadura longitudinal (Artigo 18.4.3). |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.3 mm |  | 5.0 mm |  |
|  |  | 6.3 mm |  | 4.0 mm |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Ømax: Diâmetro máximo das barras longitudinais. |  | Ømax | : | 16.0 | mm |
| Os estribos poligonais garantem contra a flambagem as barras longitudinais situadas em seus cantos e as por eles abrangidas, situadas no máximo à distância de 40 ·t (Artigo 18.2.4): |  |  |  |  |  |
|  |  | 169 mm |  | 252 mm |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| t: Diâmetro máximo da armadura transversal |  | t | : | 6.3 | mm |
| Se houver mais de uma barra longitudinal a ser protegida junto à mesma extremidade do estribo suplementar, seu gancho deve envolver um estribo principal em um ponto junto a uma das barras. |  |  |  |  |  |

Armadura mínima e máxima (ABNT NBR 6118:2007, Artigo 17.3.5.3)

| A área total de armadura longitudinal As não deverá ser inferior a As,min (Artigo 17.3.5.3.1): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 32.18 cm² |  | 6.40 cm² |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| As: Área da armadura longitudinal. |  | As | : | 32.18 | cm² |
|  |  | As,min | : | 6.40 | cm² |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Ac: Área total da seção de concreto. |  | Ac | : | 1600.00 | cm² |
| A área da armadura longitudinal As não deverá ser superior a As,max (Artigo 17.3.5.3.2): |  |  |  |  |  |
|  |  | 32.18 cm² |  | 64.00 cm² |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| As: Área da armadura longitudinal. |  | As | : | 32.18 | cm² |
|  |  | As,max | : | 64.00 | cm² |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Ac: Área total da seção de concreto. |  | Ac | : | 1600.00 | cm² |
| A área total de armadura longitudinal As não deverá ser inferior a As,min (Artigo 17.3.5.3.1): |  |  |  |  |  |
|  |  | 32.18 cm² |  | 0.17 cm² |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| As: Área total de armadura comprimida. |  | As | : | 32.18 | cm² |
|  |  | As,min | : | 0.17 | cm² |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Nd: Esforço axial de compressão de cálculo. |  | Nd | : | 5.012 | t |
| fyd: Resistência ao escoamento do aço da armadura longitudinal. |  | fyd | : | 4432.03 | kgf/cm² |

Estado limite de ruptura relativo ao esforço cortante (combinações não sísmicas) (ABNT NBR 6118:2007, Artigos 17.4.1.1, 17.4.2.2 e 18.3.3.2)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | : | 0.173 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| VSd: Esforço cortante efetivo de cálculo. |  | VSd,x | : | 7.560 | t |
|  |  | VSd,y | : | 1.400 | t |
| VRd2: Esforço cortante de ruptura por compressão oblíqua na alma. |  | VRd2 | : | 44.440 | t |
|  |  |  | : | 0.926 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| VSd: Esforço cortante efetivo de cálculo. |  | VSd,x | : | 7.560 | t |
|  |  | VSd,y | : | 1.400 | t |
| VRd3: Esforço cortante de ruptura por tração na alma. |  | VRd3 | : | 8.305 | t |
| Os esforços de cálculo desfavoráveis são obtidos em 'Ext.Inferior', para a combinação de hipóteses 1.4·PP+1.4·CP. |  |  |  |  |  |
| Esforço cortante de ruptura por compressão oblíqua na alma. |  |  |  |  |  |
| O esforço cortante de ruptura por compressão oblíqua da alma deduz-se da seguinte expressão: |  |  |  |  |  |
| Esforço Cortante na direção X: |  |  |  |  |  |
|  |  | VRd2 | : | 44.440 | t |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | v2 | : | 0.92 |  |
| fcd: Resistência de cálculo à compressão do concreto. |  | fcd | : | 145.62 | kgf/cm² |
| bw: A menor largura da seção, compreendida ao longo da altura útil d. |  | bw | : | 400.00 | mm |
| d: Altura útil da seção, igual à distância entre a fibra mais comprimida e o centro de gravidade da armadura tracionada. |  | d | : | 307.13 | mm |
| Esforço Cortante na direção Y: |  |  |  |  |  |
|  |  | VRd2 | : | 44.440 | t |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | v2 | : | 0.92 |  |
| fcd: Resistência de cálculo à compressão do concreto. |  | fcd | : | 145.62 | kgf/cm² |
| bw: A menor largura da seção, compreendida ao longo da altura útil d. |  | bw | : | 400.00 | mm |
| d: Altura útil da seção, igual à distância entre a fibra mais comprimida e o centro de gravidade da armadura tracionada. |  | d | : | 307.13 | mm |
| Os esforços de cálculo desfavoráveis são obtidos em 'Ext.Inferior', para a combinação de hipóteses 1.4·PP+1.4·CP. |  |  |  |  |  |
| Esforço cortante de ruptura por tração na alma. |  |  |  |  |  |
| Esforço Cortante na direção X: |  |  |  |  |  |
| O esforço cortante de ruptura por tração na alma em peças sem armadura de esforço cortante obtém-se como: |  |  |  |  |  |
|  |  | VRd3 | : | 8.305 | t |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vc | : | 8.305 | t |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vc0 | : | 8.305 | t |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| fctd: Resistência de cálculo à tração do concreto. |  | fctd | : | 11.27 | kgf/cm² |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
|  |  | fctk,inf | : | 15.77 | kgf/cm² |
|  |  | fctm | : | 22.53 | kgf/cm² |
| fck: Resistência característica à compressão do concreto. |  | fck | : | 203.87 | kgf/cm² |
| c: Coeficiente parcial de segurança para o concreto. |  | c | : | 1.4 |  |
| bw: A menor largura da seção, compreendida ao longo da altura útil d. |  | bw | : | 400.00 | mm |
| d: Altura útil da seção, igual à distância entre a fibra mais comprimida e o centro de gravidade da armadura tracionada. |  | d | : | 307.13 | mm |
| Esforço Cortante na direção Y: |  |  |  |  |  |
| O esforço cortante de ruptura por tração na alma em peças sem armadura de esforço cortante obtém-se como: |  |  |  |  |  |
|  |  | VRd3 | : | 8.305 | t |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vc | : | 8.305 | t |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vc0 | : | 8.305 | t |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| fctd: Resistência de cálculo à tração do concreto. |  | fctd | : | 11.27 | kgf/cm² |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
|  |  | fctk,inf | : | 15.77 | kgf/cm² |
|  |  | fctm | : | 22.53 | kgf/cm² |
| fck: Resistência característica à compressão do concreto. |  | fck | : | 203.87 | kgf/cm² |
| c: Coeficiente parcial de segurança para o concreto. |  | c | : | 1.4 |  |
| bw: A menor largura da seção, compreendida ao longo da altura útil d. |  | bw | : | 400.00 | mm |
| d: Altura útil da seção, igual à distância entre a fibra mais comprimida e o centro de gravidade da armadura tracionada. |  | d | : | 307.13 | mm |

Estado limite de ruptura frente a solicitações normais (combinações não sísmicas) (ABNT NBR 6118:2007, Artigos 11.3.3.4.3, 15.8 e 17)

| Os esforços de cálculo desfavoráveis são obtidos em 'Ext.Inferior', para a combinação de hipóteses 1.4·PP+1.4·CP. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 0.968 |  |

| Verificação de resistência da seção (1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1d,M1d são os esforços de cálculo de primeira ordem, incluindo, no seu caso, a excentricidade mínima segundo 11.3.3.4.3: |  |  |  |  |  |
| N1d: Esforço normal de cálculo. |  | N1d | : | 5.012 | t |
| M1d: Momento de cálculo de primeira ordem. |  | M1d,x | : | 3.780 | t·m |
|  |  | M1d,y | : | 20.412 | t·m |
| NRd,MRd são os esforços resistentes da seção com as mesmas excentricidades que os esforços atuantes de cálculo, desfavoráveis. |  |  |  |  |  |
| NRd: Esforço normal resistente. |  | NRd | : | 5.176 | t |
| MRd: Momento resistente |  | MRd,x | : | 3.904 | t·m |
|  |  | MRd,y | : | 21.080 | t·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| ee: Excentricidade de primeira ordem. Calcula-se levando em conta a excentricidade mínima ea segundo o ponto 11.3.3.4.3. |  | ee,x | : | 4072.63 | mm |
|  |  | ee,y | : | 754.19 | mm |
| Neste caso, as excentricidades e0,x e e0,y são superiores à mínima. |  |  |  |  |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| No eixo x: |  |  |  |  |  |
|  |  | ea | : | 27.00 | mm |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| h: Altura da seção no plano de flexão considerado. |  | h | : | 400.00 | mm |
|  |  | e1 | : | 4072.63 | mm |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Md: Momento de cálculo de primeira ordem. |  | Md | : | 20.412 | t·m |
| Nd: Esforço normal de cálculo. |  | Nd | : | 5.012 | t |
| No eixo y: |  |  |  |  |  |
|  |  | ea | : | 27.00 | mm |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| h: Altura da seção no plano de flexão considerado. |  | h | : | 400.00 | mm |
|  |  | e1 | : | 754.19 | mm |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Md: Momento de cálculo de primeira ordem. |  | Md | : | 3.780 | t·m |
| Nd: Esforço normal de cálculo. |  | Nd | : | 5.012 | t |
| Verificação do estado limite de instabilidade |  |  |  |  |  |
| No eixo x: |  |  |  |  |  |
| Os efeitos de segunda ordem podem ser desprezados, já que a esbeltez mecânica do pilar  é menor que a esbeltez limite inferior 1 indicada em 15.8.2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 26.85 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | le | : | 3.100 | m |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| l0: Comprimento de flambagem. |  | l0 | : | 3.050 | m |
| h: Altura da seção no plano de flexão considerado. |  | h | : | 400.00 | mm |
| l: Distância entre as faces internas dos elementos estruturais que vinculam o pilar. |  | l | : | 2.700 | m |
| Ac: Área total da seção de concreto. |  | Ac | : | 1600.00 | cm² |
| Ic: Inércia. |  | Ic | : | 213333.33 | cm4 |
|  |  | 1 | : | 48.57 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| e1: Excentricidade relativa de primeira ordem. |  | e1 | : | 754.19 | mm |
| No eixo y: |  |  |  |  |  |
| Os efeitos de segunda ordem podem ser desprezados, já que a esbeltez mecânica do pilar  é menor que a esbeltez limite inferior 1 indicada em 15.8.2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 26.85 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | le | : | 3.100 | m |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| l0: Comprimento de flambagem. |  | l0 | : | 3.050 | m |
| h: Altura da seção no plano de flexão considerado. |  | h | : | 400.00 | mm |
| l: Distância entre as faces internas dos elementos estruturais que vinculam o pilar. |  | l | : | 2.700 | m |
| Ac: Área total da seção de concreto. |  | Ac | : | 1600.00 | cm² |
| Ic: Inércia. |  | Ic | : | 213333.33 | cm4 |
|  |  | 1 | : | 152.27 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| e1: Excentricidade relativa de primeira ordem. |  | e1 | : | 4072.63 | mm |
| Cálculo da capacidade resistente |  |  |  |  |  |
| O cálculo da capacidade resistente última das seções é efetuado a partir das hipóteses gerais seguintes (Artigo 17): |  |  |  |  |  |
| (a); A ruptura caracteriza-se pelo valor da deformação em determinadas fibras da seção, definidas pelos domínios de deformação de ruptura.. |  |  |  |  |  |
| (b); As seções transversais se mantêm planas após deformação.. |  |  |  |  |  |
| (c); A deformação s das barras passivas aderentes deve ser o mesmo do concreto em seu entorno.. |  |  |  |  |  |
| (d); A distribução de tensões no concreto se faz de acordó com o diagrama parábola-retângulo, definido em 8.2.10.. |  |  |  |  |  |
| O diagrama de cálculo tensão-deformação do concreto é do tipo parábola retângulo. Não se considera a resistência do concreto à tração. |  |  |  |  |  |

| cu: Deformação de ruptura do concreto em flexão. |  | cu | : | 0.0035 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c0: Deformação de ruptura do concreto em compressão simples. |  | c0 | : | 0.0020 |  |
| fcd: Resistência de cálculo à compressão do concreto. |  | fcd | : | 123.78 | kgf/cm² |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| fck: Resistência característica à compressão do concreto. |  | fck | : | 203.87 | kgf/cm² |
| c: Coeficiente parcial de segurança para o concreto. |  | c | : | 1.4 |  |
| (e); A tensão nas armaduras deve ser obtida a partir dos diagramas tensão-deformação, com valores de cálculo, definidos em 8.3.6.. |  |  |  |  |  |

| uk: Deformação de ruptura do concreto em flexão. |  | uk | : | 0.0200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fyd: Resistência ao escoamento do aço. |  | fyd | : | 4432.03 | kgf/cm² |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| fyk: Resistência característica do aço. |  | fyk | : | 5096.84 | kgf/cm² |
| s: Coeficiente parcial de segurança para o aço. |  | s | : | 1.15 |  |
| (f); Aplicam-se às resultantes de tensões na seção as equações gerais de equilíbrio de forças e de momentos.. |  |  |  |  |  |

Equilíbrio da seção para os esforços de ruptura, calculados com as mesmas excentricidades que os esforços de cálculo desfavoráveis:

| Barra | Designação | Coord. X (mm) | Coord. Y (mm) | s (kgf/cm²) | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø16 | -160.70 | 160.70 | -4432.04 | -0.004519 |
| 2 | Ø16 | -80.35 | 160.70 | -4432.04 | -0.002774 |
| 3 | Ø16 | 0.00 | 160.70 | -2203.59 | -0.001029 |
| 4 | Ø16 | 80.35 | 160.70 | +1530.98 | +0.000715 |
| 5 | Ø16 | 160.70 | 160.70 | +4432.04 | +0.002460 |
| 6 | Ø16 | 160.70 | 80.35 | +4432.03 | +0.002113 |
| 7 | Ø16 | 160.70 | 0.00 | +3782.29 | +0.001767 |
| 8 | Ø16 | 160.70 | -80.35 | +3040.67 | +0.001420 |
| 9 | Ø16 | 160.70 | -160.70 | +2299.04 | +0.001074 |
| 10 | Ø16 | 80.35 | -160.70 | -1435.53 | -0.000671 |
| 11 | Ø16 | 0.00 | -160.70 | -4432.03 | -0.002415 |
| 12 | Ø16 | -80.35 | -160.70 | -4432.04 | -0.004160 |
| 13 | Ø16 | -160.70 | -160.70 | -4432.04 | -0.005904 |
| 14 | Ø16 | -160.70 | -80.35 | -4432.04 | -0.005558 |
| 15 | Ø16 | -160.70 | 0.00 | -4432.04 | -0.005211 |
| 16 | Ø16 | -160.70 | 80.35 | -4432.04 | -0.004865 |

|  | Resultante (t) | e.x (mm) | e.y (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cc | 44.548 | 149.47 | 29.42 |
| Cs | 39.249 | 154.40 | 35.90 |
| T | 78.621 | -106.36 | -15.06 |

|  |  | NRd | : | 5.176 | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MRd,x | : | 3.904 | t·m |
|  |  | MRd,y | : | 21.080 | t·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Cc: Resultante de compressões no concreto. |  | Cc | : | 44.548 | t |
| Cs: Resultante de compressões no aço. |  | Cs | : | 39.249 | t |
| T: Resultante de tração no aço. |  | T | : | 78.621 | t |
| ecc: Excentricidade da resultante de compressão no concreto na direção dos eixos X e Y. |  | ecc,x | : | 149.47 | mm |
|  |  | ecc,y | : | 29.42 | mm |
| ecs: Excentricidade da resultante de compressão no aço na direção dos eixos X e Y. |  | ecs,x | : | 154.40 | mm |
|  |  | ecs,y | : | 35.90 | mm |
| eT: Excentricidade da resultante de tração no aço na direção dos eixos X e Y. |  | eT,x | : | -106.36 | mm |
|  |  | eT,y | : | -15.06 | mm |
| cmax: Deformação na fibra de concreto mais comprimida. |  | cmax | : | 0.0035 |  |
| smax: Deformação da barra de aço mais tracionada. |  | smax | : | 0.0059 |  |
| cmax: Tensão na fibra de concreto mais comprimida. |  | cmax | : | 123.78 | kgf/cm² |
| smax: Tensão da barra de aço mais tracionada. |  | smax | : | 4432.04 | kgf/cm² |

Equilíbrio da seção para os esforços atuantes de cálculo, desfavoráveis:

| Barra | Designação | Coord. X (mm) | Coord. Y (mm) | s (kgf/cm²) | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø16 | -160.70 | 160.70 | -4432.04 | -0.003388 |
| 2 | Ø16 | -80.35 | 160.70 | -4344.37 | -0.002029 |
| 3 | Ø16 | 0.00 | 160.70 | -1435.46 | -0.000671 |
| 4 | Ø16 | 80.35 | 160.70 | +1473.44 | +0.000688 |
| 5 | Ø16 | 160.70 | 160.70 | +4382.35 | +0.002047 |
| 6 | Ø16 | 160.70 | 80.35 | +3801.77 | +0.001776 |
| 7 | Ø16 | 160.70 | 0.00 | +3221.19 | +0.001505 |
| 8 | Ø16 | 160.70 | -80.35 | +2640.62 | +0.001234 |
| 9 | Ø16 | 160.70 | -160.70 | +2060.04 | +0.000962 |
| 10 | Ø16 | 80.35 | -160.70 | -848.86 | -0.000397 |
| 11 | Ø16 | 0.00 | -160.70 | -3757.77 | -0.001755 |
| 12 | Ø16 | -80.35 | -160.70 | -4432.04 | -0.003114 |
| 13 | Ø16 | -160.70 | -160.70 | -4432.04 | -0.004473 |
| 14 | Ø16 | -160.70 | -80.35 | -4432.04 | -0.004202 |
| 15 | Ø16 | -160.70 | 0.00 | -4432.04 | -0.003931 |
| 16 | Ø16 | -160.70 | 80.35 | -4432.04 | -0.003660 |

|  | Resultante (t) | e.x (mm) | e.y (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cc | 44.024 | 148.25 | 29.81 |
| Cs | 35.352 | 153.97 | 40.01 |
| T | 74.364 | -113.53 | -14.16 |

|  |  | N1d | : | 5.012 | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1d,x | : | 3.780 | t·m |
|  |  | M1d,y | : | 20.412 | t·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Cc: Resultante de compressões no concreto. |  | Cc | : | 44.024 | t |
| Cs: Resultante de compressões no aço. |  | Cs | : | 35.352 | t |
| T: Resultante de tração no aço. |  | T | : | 74.364 | t |
| ecc: Excentricidade da resultante de compressão no concreto na direção dos eixos X e Y. |  | ecc,x | : | 148.25 | mm |
|  |  | ecc,y | : | 29.81 | mm |
| ecs: Excentricidade da resultante de compressão no aço na direção dos eixos X e Y. |  | ecs,x | : | 153.97 | mm |
|  |  | ecs,y | : | 40.01 | mm |
| eT: Excentricidade da resultante de tração no aço na direção dos eixos X e Y. |  | eT,x | : | -113.53 | mm |
|  |  | eT,y | : | -14.16 | mm |
| cmax: Deformação na fibra de concreto mais comprimida. |  | cmax | : | 0.0028 |  |
| smax: Deformação da barra de aço mais tracionada. |  | smax | : | 0.0045 |  |
| cmax: Tensão na fibra de concreto mais comprimida. |  | cmax | : | 123.78 | kgf/cm² |
| smax: Tensão da barra de aço mais tracionada. |  | smax | : | 4432.04 | kgf/cm² |

2.- ELEMENTO DE FUNDAÇÃO

| Dados do pilar |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Geometria |  |
|  | Dimensões; :; 40x40 cm. Tramo; :; 1.310/2.000 m. Altura livre; :; 2.70 m. Cobrimento; :; 2.5 cm. Tamanho máximo agregado; :; 15 mm. |
|  | Materiais | Comprimento de flambagem |
|  | Concreto; :; C20, em geral. Aço; :; CA-50 e CA-60. | Plano ZX; :; 3.05 m. Plano ZY; :; 3.05 m. |
|  | Armadura longitudinal | Estribos |
|  | Cantos; :; 4Ø16. Face X; :; 6Ø16. Face Y; :; 6Ø16. Taxa; :; 2.01 %. | Perimetral; :; 1eØ6.3. Direção X; :; 1rØ6.3. Direção Y; :; 1rØ6.3. |

Disposições relativas às armaduras (ABNT NBR 6118:2007, Artigos 13.2.3, 18.2.4 e 18.4)

A verificação não é necessária

Armadura mínima e máxima (ABNT NBR 6118:2007, Artigo 17.3.5.3)

A verificação não é necessária

Estado limite de ruptura relativo ao esforço cortante (combinações não sísmicas) (ABNT NBR 6118:2007, Artigos 17.4.1.1, 17.4.2.2 e 18.3.3.2)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | : | 0.173 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| VSd: Esforço cortante efetivo de cálculo. |  | VSd,x | : | 7.560 | t |
|  |  | VSd,y | : | 1.400 | t |
| VRd2: Esforço cortante de ruptura por compressão oblíqua na alma. |  | VRd2 | : | 44.440 | t |
| Os esforços solicitantes de cálculo desfavoráveis produzem-se para a combinação de ações 1.4·PP+1.4·CP. |  |  |  |  |  |
| Esforço cortante de ruptura por compressão oblíqua na alma. |  |  |  |  |  |
| O esforço cortante de ruptura por compressão oblíqua da alma deduz-se da seguinte expressão: |  |  |  |  |  |
| Esforço Cortante na direção X: |  |  |  |  |  |
|  |  | VRd2 | : | 44.440 | t |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | v2 | : | 0.92 |  |
| fcd: Resistência de cálculo à compressão do concreto. |  | fcd | : | 145.62 | kgf/cm² |
| bw: A menor largura da seção, compreendida ao longo da altura útil d. |  | bw | : | 400.00 | mm |
| d: Altura útil da seção, igual à distância entre a fibra mais comprimida e o centro de gravidade da armadura tracionada. |  | d | : | 307.13 | mm |
| Esforço Cortante na direção Y: |  |  |  |  |  |
|  |  | VRd2 | : | 44.440 | t |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | v2 | : | 0.92 |  |
| fcd: Resistência de cálculo à compressão do concreto. |  | fcd | : | 145.62 | kgf/cm² |
| bw: A menor largura da seção, compreendida ao longo da altura útil d. |  | bw | : | 400.00 | mm |
| d: Altura útil da seção, igual à distância entre a fibra mais comprimida e o centro de gravidade da armadura tracionada. |  | d | : | 307.13 | mm |

Estado limite de ruptura frente a solicitações normais (combinações não sísmicas) (ABNT NBR 6118:2007, Artigos 11.3.3.4.3, 15.8 e 17)

| Os esforços solicitantes de cálculo desfavoráveis produzem-se para a combinação de ações 1.4·PP+1.4·CP. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 0.968 |  |

| Verificação de resistência da seção (1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1d,M1d são os esforços de cálculo de primeira ordem, incluindo, no seu caso, a excentricidade mínima segundo 11.3.3.4.3: |  |  |  |  |  |
| N1d: Esforço normal de cálculo. |  | N1d | : | 5.012 | t |
| M1d: Momento de cálculo de primeira ordem. |  | M1d,x | : | 3.780 | t·m |
|  |  | M1d,y | : | 20.412 | t·m |
| NRd,MRd são os esforços resistentes da seção com as mesmas excentricidades que os esforços atuantes de cálculo, desfavoráveis. |  |  |  |  |  |
| NRd: Esforço normal resistente. |  | NRd | : | 5.176 | t |
| MRd: Momento resistente |  | MRd,x | : | 3.904 | t·m |
|  |  | MRd,y | : | 21.080 | t·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| ee: Excentricidade de primeira ordem. Calcula-se levando em conta a excentricidade mínima ea segundo o ponto 11.3.3.4.3. |  | ee,x | : | 4072.63 | mm |
|  |  | ee,y | : | 754.19 | mm |
| Neste caso, as excentricidades e0,x e e0,y são superiores à mínima. |  |  |  |  |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| No eixo x: |  |  |  |  |  |
|  |  | ea | : | 27.00 | mm |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| h: Altura da seção no plano de flexão considerado. |  | h | : | 400.00 | mm |
|  |  | e1 | : | 4072.63 | mm |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Md: Momento de cálculo de primeira ordem. |  | Md | : | 20.412 | t·m |
| Nd: Esforço normal de cálculo. |  | Nd | : | 5.012 | t |
| No eixo y: |  |  |  |  |  |
|  |  | ea | : | 27.00 | mm |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| h: Altura da seção no plano de flexão considerado. |  | h | : | 400.00 | mm |
|  |  | e1 | : | 754.19 | mm |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Md: Momento de cálculo de primeira ordem. |  | Md | : | 3.780 | t·m |
| Nd: Esforço normal de cálculo. |  | Nd | : | 5.012 | t |
| Verificação do estado limite de instabilidade |  |  |  |  |  |
| No eixo x: |  |  |  |  |  |
| Os efeitos de segunda ordem podem ser desprezados, já que a esbeltez mecânica do pilar  é menor que a esbeltez limite inferior 1 indicada em 15.8.2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 26.85 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | le | : | 3.100 | m |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| l0: Comprimento de flambagem. |  | l0 | : | 3.050 | m |
| h: Altura da seção no plano de flexão considerado. |  | h | : | 400.00 | mm |
| l: Distância entre as faces internas dos elementos estruturais que vinculam o pilar. |  | l | : | 2.700 | m |
| Ac: Área total da seção de concreto. |  | Ac | : | 1600.00 | cm² |
| Ic: Inércia. |  | Ic | : | 213333.33 | cm4 |
|  |  | 1 | : | 48.57 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| e1: Excentricidade relativa de primeira ordem. |  | e1 | : | 754.19 | mm |
| No eixo y: |  |  |  |  |  |
| Os efeitos de segunda ordem podem ser desprezados, já que a esbeltez mecânica do pilar  é menor que a esbeltez limite inferior 1 indicada em 15.8.2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 26.85 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | le | : | 3.100 | m |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| l0: Comprimento de flambagem. |  | l0 | : | 3.050 | m |
| h: Altura da seção no plano de flexão considerado. |  | h | : | 400.00 | mm |
| l: Distância entre as faces internas dos elementos estruturais que vinculam o pilar. |  | l | : | 2.700 | m |
| Ac: Área total da seção de concreto. |  | Ac | : | 1600.00 | cm² |
| Ic: Inércia. |  | Ic | : | 213333.33 | cm4 |
|  |  | 1 | : | 152.27 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| e1: Excentricidade relativa de primeira ordem. |  | e1 | : | 4072.63 | mm |
| Cálculo da capacidade resistente |  |  |  |  |  |
| O cálculo da capacidade resistente última das seções é efetuado a partir das hipóteses gerais seguintes (Artigo 17): |  |  |  |  |  |
| (a); A ruptura caracteriza-se pelo valor da deformação em determinadas fibras da seção, definidas pelos domínios de deformação de ruptura.. |  |  |  |  |  |
| (b); As seções transversais se mantêm planas após deformação.. |  |  |  |  |  |
| (c); A deformação s das barras passivas aderentes deve ser o mesmo do concreto em seu entorno.. |  |  |  |  |  |
| (d); A distribução de tensões no concreto se faz de acordó com o diagrama parábola-retângulo, definido em 8.2.10.. |  |  |  |  |  |
| O diagrama de cálculo tensão-deformação do concreto é do tipo parábola retângulo. Não se considera a resistência do concreto à tração. |  |  |  |  |  |

| cu: Deformação de ruptura do concreto em flexão. |  | cu | : | 0.0035 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c0: Deformação de ruptura do concreto em compressão simples. |  | c0 | : | 0.0020 |  |
| fcd: Resistência de cálculo à compressão do concreto. |  | fcd | : | 123.78 | kgf/cm² |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| fck: Resistência característica à compressão do concreto. |  | fck | : | 203.87 | kgf/cm² |
| c: Coeficiente parcial de segurança para o concreto. |  | c | : | 1.4 |  |
| (e); A tensão nas armaduras deve ser obtida a partir dos diagramas tensão-deformação, com valores de cálculo, definidos em 8.3.6.. |  |  |  |  |  |

| uk: Deformação de ruptura do concreto em flexão. |  | uk | : | 0.0200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fyd: Resistência ao escoamento do aço. |  | fyd | : | 4432.03 | kgf/cm² |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| fyk: Resistência característica do aço. |  | fyk | : | 5096.84 | kgf/cm² |
| s: Coeficiente parcial de segurança para o aço. |  | s | : | 1.15 |  |
| (f); Aplicam-se às resultantes de tensões na seção as equações gerais de equilíbrio de forças e de momentos.. |  |  |  |  |  |

Equilíbrio da seção para os esforços de ruptura, calculados com as mesmas excentricidades que os esforços de cálculo desfavoráveis:

| Barra | Designação | Coord. X (mm) | Coord. Y (mm) | s (kgf/cm²) | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø16 | -160.70 | 160.70 | -4432.04 | -0.004519 |
| 2 | Ø16 | -80.35 | 160.70 | -4432.04 | -0.002774 |
| 3 | Ø16 | 0.00 | 160.70 | -2203.59 | -0.001029 |
| 4 | Ø16 | 80.35 | 160.70 | +1530.98 | +0.000715 |
| 5 | Ø16 | 160.70 | 160.70 | +4432.04 | +0.002460 |
| 6 | Ø16 | 160.70 | 80.35 | +4432.03 | +0.002113 |
| 7 | Ø16 | 160.70 | 0.00 | +3782.29 | +0.001767 |
| 8 | Ø16 | 160.70 | -80.35 | +3040.67 | +0.001420 |
| 9 | Ø16 | 160.70 | -160.70 | +2299.04 | +0.001074 |
| 10 | Ø16 | 80.35 | -160.70 | -1435.53 | -0.000671 |
| 11 | Ø16 | 0.00 | -160.70 | -4432.03 | -0.002415 |
| 12 | Ø16 | -80.35 | -160.70 | -4432.04 | -0.004160 |
| 13 | Ø16 | -160.70 | -160.70 | -4432.04 | -0.005904 |
| 14 | Ø16 | -160.70 | -80.35 | -4432.04 | -0.005558 |
| 15 | Ø16 | -160.70 | 0.00 | -4432.04 | -0.005211 |
| 16 | Ø16 | -160.70 | 80.35 | -4432.04 | -0.004865 |

|  | Resultante (t) | e.x (mm) | e.y (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cc | 44.548 | 149.47 | 29.42 |
| Cs | 39.249 | 154.40 | 35.90 |
| T | 78.621 | -106.36 | -15.06 |

|  |  | NRd | : | 5.176 | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MRd,x | : | 3.904 | t·m |
|  |  | MRd,y | : | 21.080 | t·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Cc: Resultante de compressões no concreto. |  | Cc | : | 44.548 | t |
| Cs: Resultante de compressões no aço. |  | Cs | : | 39.249 | t |
| T: Resultante de tração no aço. |  | T | : | 78.621 | t |
| ecc: Excentricidade da resultante de compressão no concreto na direção dos eixos X e Y. |  | ecc,x | : | 149.47 | mm |
|  |  | ecc,y | : | 29.42 | mm |
| ecs: Excentricidade da resultante de compressão no aço na direção dos eixos X e Y. |  | ecs,x | : | 154.40 | mm |
|  |  | ecs,y | : | 35.90 | mm |
| eT: Excentricidade da resultante de tração no aço na direção dos eixos X e Y. |  | eT,x | : | -106.36 | mm |
|  |  | eT,y | : | -15.06 | mm |
| cmax: Deformação na fibra de concreto mais comprimida. |  | cmax | : | 0.0035 |  |
| smax: Deformação da barra de aço mais tracionada. |  | smax | : | 0.0059 |  |
| cmax: Tensão na fibra de concreto mais comprimida. |  | cmax | : | 123.78 | kgf/cm² |
| smax: Tensão da barra de aço mais tracionada. |  | smax | : | 4432.04 | kgf/cm² |

Equilíbrio da seção para os esforços atuantes de cálculo, desfavoráveis:

| Barra | Designação | Coord. X (mm) | Coord. Y (mm) | s (kgf/cm²) | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø16 | -160.70 | 160.70 | -4432.04 | -0.003388 |
| 2 | Ø16 | -80.35 | 160.70 | -4344.37 | -0.002029 |
| 3 | Ø16 | 0.00 | 160.70 | -1435.46 | -0.000671 |
| 4 | Ø16 | 80.35 | 160.70 | +1473.44 | +0.000688 |
| 5 | Ø16 | 160.70 | 160.70 | +4382.35 | +0.002047 |
| 6 | Ø16 | 160.70 | 80.35 | +3801.77 | +0.001776 |
| 7 | Ø16 | 160.70 | 0.00 | +3221.19 | +0.001505 |
| 8 | Ø16 | 160.70 | -80.35 | +2640.62 | +0.001234 |
| 9 | Ø16 | 160.70 | -160.70 | +2060.04 | +0.000962 |
| 10 | Ø16 | 80.35 | -160.70 | -848.86 | -0.000397 |
| 11 | Ø16 | 0.00 | -160.70 | -3757.77 | -0.001755 |
| 12 | Ø16 | -80.35 | -160.70 | -4432.04 | -0.003114 |
| 13 | Ø16 | -160.70 | -160.70 | -4432.04 | -0.004473 |
| 14 | Ø16 | -160.70 | -80.35 | -4432.04 | -0.004202 |
| 15 | Ø16 | -160.70 | 0.00 | -4432.04 | -0.003931 |
| 16 | Ø16 | -160.70 | 80.35 | -4432.04 | -0.003660 |

|  | Resultante (t) | e.x (mm) | e.y (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cc | 44.024 | 148.25 | 29.81 |
| Cs | 35.352 | 153.97 | 40.01 |
| T | 74.364 | -113.53 | -14.16 |

|  |  | N1d | : | 5.012 | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1d,x | : | 3.780 | t·m |
|  |  | M1d,y | : | 20.412 | t·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Cc: Resultante de compressões no concreto. |  | Cc | : | 44.024 | t |
| Cs: Resultante de compressões no aço. |  | Cs | : | 35.352 | t |
| T: Resultante de tração no aço. |  | T | : | 74.364 | t |
| ecc: Excentricidade da resultante de compressão no concreto na direção dos eixos X e Y. |  | ecc,x | : | 148.25 | mm |
|  |  | ecc,y | : | 29.81 | mm |
| ecs: Excentricidade da resultante de compressão no aço na direção dos eixos X e Y. |  | ecs,x | : | 153.97 | mm |
|  |  | ecs,y | : | 40.01 | mm |
| eT: Excentricidade da resultante de tração no aço na direção dos eixos X e Y. |  | eT,x | : | -113.53 | mm |
|  |  | eT,y | : | -14.16 | mm |
| cmax: Deformação na fibra de concreto mais comprimida. |  | cmax | : | 0.0028 |  |
| smax: Deformação da barra de aço mais tracionada. |  | smax | : | 0.0045 |  |
| cmax: Tensão na fibra de concreto mais comprimida. |  | cmax | : | 123.78 | kgf/cm² |
| smax: Tensão da barra de aço mais tracionada. |  | smax | : | 4432.04 | kgf/cm² |

# ANEXO 03 – MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PILAR P2

1.- NÍVEL +2,80

| Dados do pilar |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Geometria |  |
|  | Dimensões; :; 40x40 cm. Tramo; :; 4.700/9.200 m. Altura livre; :; 4.50 m. Cobrimento; :; 2.5 cm. Tamanho máximo agregado; :; 15 mm. |
|  | Materiais | Comprimento de flambagem |
|  | Concreto; :; C20, em geral. Aço; :; CA-50 e CA-60. | Plano ZX; :; 4.75 m. Plano ZY; :; 4.75 m. |
|  | Armadura longitudinal | Estribos |
|  | Cantos; :; 4Ø12.5. Face X; :; 2Ø12.5. Face Y; :; 2Ø12.5. Taxa; :; 0.61 %. | Perimetral; :; 1eØ6.3. Direção X; :; 1rØ6.3. Direção Y; :; 1rØ6.3. Espaçamento; :; 15 cm. |

Disposições relativas às armaduras (ABNT NBR 6118:2007, Artigos 13.2.3, 18.2.4 e 18.4)

| Dimensões mínimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A dimensão mínima do apoio (bmin) deve cumprir a seguinte condição: |  |  |  |  |  |
|  |  | 400.00 mm |  | 120.00 mm |  |

| Não se permite pilar com seção transversal de área inferior a 360.00 cm² (Artigo 13.2.3). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1600.00 cm² |  | 360.00 cm² |  |

| A maior dimensão da seção do pilar, h, não deve ser maior que 5 vezes a menor dimensão, b (Artigo 18.4.1). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 400 mm |  | 2000 mm |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| h: Maior dimensão da seção do pilar. |  | h | : | 400.00 | mm |
| b: Menor dimensão da seção do pilar. |  | b | : | 400.00 | mm |

| Armadura longitudinal |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O espaçamento mínimo livre (sb) entre as faces das barras longitudinais, medido no plano da seção transversal, deve ser igual ou superior ao maior dos seguintes valores (smin (Artigo 18.4.2.2)): |  |  |  |  |  |
|  |  | 150 mm |  | 20 mm |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| smin: Valor máximo de s1,s2,s3. |  | smin | : | 20 | mm |
|  |  | s1 | : | 20 | mm |
|  |  | s2 | : | 12.5 | mm |
|  |  | s3 | : | 18 | mm |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Ømax: Diâmetro máximo das barras longitudinais. |  | Ømax | : | 12.5 | mm |
| dg: Tamanho máximo agregado. |  | dg | : | 15 | mm |
| O espaçamento máximo entre eixos das barras, ou de centros de feixes de barras, deve ser menor ou igual a smax (Artigo 18.4.2.2). |  |  |  |  |  |
|  |  | 162 mm |  | 400 mm |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | smax | : | 400 | mm |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| b: Menor dimensão da seção do pilar. |  | b | : | 400 | mm |
| As barras longitudinais deverão ter um diâmetro não inferior a 10 mm (Artigo 18.4.2.1): |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.5 mm |  | 10.0 mm |  |
| O diâmetro das barras longitudinais não deve ser superior a 1/8·b (Artigo 18.4.2.1). |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.5 mm |  | 50.0 mm |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| b: Menor dimensão da seção do pilar. |  | b | : | 400 | mm |

| Estribos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O espaçamento longitudinal entre estribos, (s), medido na direção do eixo do pilar, para garantir o posicionamento, impedir a flambagem das barras longitudinais e garantir a costura das emendas de barras longitudinais nos pilares usuais, deve ser igual ou inferior ao menor dos seguintes valores (Artigo 18.4.3). |  |  |  |  |  |
|  |  | 150 mm |  | 150 mm |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| smax: Valor mínimo de s1,s2,s3. |  | smax | : | 150 | mm |
|  |  | s1 | : | 200 | mm |
|  |  | s2 | : | 400 | mm |
|  |  | s3 | : | 150.0 | mm |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| bmin: Menor dimensão da seção do pilar. |  | bmin | : | 400 | mm |
| Ømin: Diâmetro mínimo das barras longitudinais. |  | Ømin | : | 12.5 | mm |
| O diâmetro dos estribos em pilares não deve ser inferior a 5.0 mm nem a 1/4 do diâmetro da barra isolada ou do diâmetro equivalente do feixe que constitui a armadura longitudinal (Artigo 18.4.3). |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.3 mm |  | 5.0 mm |  |
|  |  | 6.3 mm |  | 3.1 mm |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Ømax: Diâmetro máximo das barras longitudinais. |  | Ømax | : | 12.5 | mm |

Armadura mínima e máxima (ABNT NBR 6118:2007, Artigo 17.3.5.3)

| A área total de armadura longitudinal As não deverá ser inferior a As,min (Artigo 17.3.5.3.1): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9.82 cm² |  | 6.40 cm² |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| As: Área da armadura longitudinal. |  | As | : | 9.82 | cm² |
|  |  | As,min | : | 6.40 | cm² |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Ac: Área total da seção de concreto. |  | Ac | : | 1600.00 | cm² |
| A área da armadura longitudinal As não deverá ser superior a As,max (Artigo 17.3.5.3.2): |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.82 cm² |  | 64.00 cm² |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| As: Área da armadura longitudinal. |  | As | : | 9.82 | cm² |
|  |  | As,max | : | 64.00 | cm² |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Ac: Área total da seção de concreto. |  | Ac | : | 1600.00 | cm² |
| A área total de armadura longitudinal As não deverá ser inferior a As,min (Artigo 17.3.5.3.1): |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.82 cm² |  | 0.21 cm² |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| As: Área total de armadura comprimida. |  | As | : | 9.82 | cm² |
|  |  | As,min | : | 0.21 | cm² |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Nd: Esforço axial de compressão de cálculo. |  | Nd | : | 6.160 | t |
| fyd: Resistência ao escoamento do aço da armadura longitudinal. |  | fyd | : | 4432.03 | kgf/cm² |

Estado limite de ruptura relativo ao esforço cortante (combinações não sísmicas) (ABNT NBR 6118:2007, Artigos 17.4.1.1, 17.4.2.2 e 18.3.3.2)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | : | 0.033 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| VSd,y: Esforço cortante efetivo de cálculo. |  | VSd,y | : | 1.400 | t |
| VRd2,Vy: Esforço cortante de ruptura por compressão oblíqua na alma. |  | VRd2,Vy | : | 43.042 | t |
|  |  |  | : | 0.174 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| VSd,y: Esforço cortante efetivo de cálculo. |  | VSd,y | : | 1.400 | t |
| VRd3,Vy: Esforço cortante de ruptura por tração na alma. |  | VRd3,Vy | : | 8.043 | t |
| Os esforços de cálculo desfavoráveis são obtidos em 'Ext.Inferior', para a combinação de hipóteses 1.4·PP+1.4·CP. |  |  |  |  |  |
| Esforço cortante de ruptura por compressão oblíqua na alma. |  |  |  |  |  |
| O esforço cortante de ruptura por compressão oblíqua da alma deduz-se da seguinte expressão: |  |  |  |  |  |
| Esforço Cortante na direção Y: |  |  |  |  |  |
|  |  | VRd2 | : | 43.042 | t |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | v2 | : | 0.92 |  |
| fcd: Resistência de cálculo à compressão do concreto. |  | fcd | : | 145.62 | kgf/cm² |
| bw: A menor largura da seção, compreendida ao longo da altura útil d. |  | bw | : | 400.00 | mm |
| d: Altura útil da seção, igual à distância entre a fibra mais comprimida e o centro de gravidade da armadura tracionada. |  | d | : | 297.47 | mm |
| Os esforços de cálculo desfavoráveis são obtidos em 'Ext.Inferior', para a combinação de hipóteses 1.4·PP+1.4·CP. |  |  |  |  |  |
| Esforço cortante de ruptura por tração na alma. |  |  |  |  |  |
| Esforço Cortante na direção Y: |  |  |  |  |  |
| O esforço cortante de ruptura por tração na alma em peças sem armadura de esforço cortante obtém-se como: |  |  |  |  |  |
|  |  | VRd3 | : | 8.043 | t |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vc | : | 8.043 | t |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vc0 | : | 8.043 | t |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| fctd: Resistência de cálculo à tração do concreto. |  | fctd | : | 11.27 | kgf/cm² |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
|  |  | fctk,inf | : | 15.77 | kgf/cm² |
|  |  | fctm | : | 22.53 | kgf/cm² |
| fck: Resistência característica à compressão do concreto. |  | fck | : | 203.87 | kgf/cm² |
| c: Coeficiente parcial de segurança para o concreto. |  | c | : | 1.4 |  |
| bw: A menor largura da seção, compreendida ao longo da altura útil d. |  | bw | : | 400.00 | mm |
| d: Altura útil da seção, igual à distância entre a fibra mais comprimida e o centro de gravidade da armadura tracionada. |  | d | : | 297.47 | mm |

Estado limite de ruptura frente a solicitações normais (combinações não sísmicas) (ABNT NBR 6118:2007, Artigos 11.3.3.4.3, 15.8 e 17)

| Os esforços de cálculo desfavoráveis são obtidos em 'Ext.Inferior', para a combinação de hipóteses 1.4·PP+1.4·CP. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 0.725 |  |
|  |  |  | : | 0.725 |  |

| Verificação de resistência da seção (1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1d,M1d são os esforços de cálculo de primeira ordem, incluindo, no seu caso, a excentricidade mínima segundo 11.3.3.4.3: |  |  |  |  |  |
| N1d: Esforço normal de cálculo. |  | N1d | : | 6.160 | t |
| M1d: Momento de cálculo de primeira ordem. |  | M1d,x | : | 6.300 | t·m |
|  |  | M1d,y | : | 0.000 | t·m |
| NRd,MRd são os esforços resistentes da seção com as mesmas excentricidades que os esforços atuantes de cálculo, desfavoráveis. |  |  |  |  |  |
| NRd: Esforço normal resistente. |  | NRd | : | 8.498 | t |
| MRd: Momento resistente |  | MRd,x | : | 8.691 | t·m |
|  |  | MRd,y | : | 0.000 | t·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| ee: Excentricidade de primeira ordem. Calcula-se levando em conta a excentricidade mínima ea segundo o ponto 11.3.3.4.3. |  | ee,x | : | 0.00 | mm |
|  |  | ee,y | : | 1022.73 | mm |
| Neste caso, alguma das excentricidades e0,x, e0,y é superior à mínima. |  |  |  |  |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| No eixo x: |  |  |  |  |  |
|  |  | ea | : | 27.00 | mm |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| h: Altura da seção no plano de flexão considerado. |  | h | : | 400.00 | mm |
|  |  | e1 | : | 0.00 | mm |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Md: Momento de cálculo de primeira ordem. |  | Md | : | 0.000 | t·m |
| Nd: Esforço normal de cálculo. |  | Nd | : | 6.160 | t |
| No eixo y: |  |  |  |  |  |
|  |  | ea | : | 27.00 | mm |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| h: Altura da seção no plano de flexão considerado. |  | h | : | 400.00 | mm |
|  |  | e1 | : | 1022.73 | mm |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Md: Momento de cálculo de primeira ordem. |  | Md | : | 6.300 | t·m |
| Nd: Esforço normal de cálculo. |  | Nd | : | 6.160 | t |
| Verificação do estado limite de instabilidade (2) |  |  |  |  |  |
| NSd,MSd esforços atuantes de cálculo desfavoráveis, obtidos a partir dos esforços de primeira ordem incrementados para levar em conta os efeitos de segunda ordem, em função da esbeltez. |  |  |  |  |  |
| NSd: Esforço axial atuante de cálculo desfavorável. |  | NSd | : | 6.160 | t |
| MSd: Momento fletor solicitante de cálculo, desfavorável. |  | MSd,x | : | 6.300 | t·m |
|  |  | MSd,y | : | 0.185 | t·m |
| NRd,MRd são os esforços resistentes da seção com as mesmas excentricidades que os esforços atuantes de cálculo, desfavoráveis. |  |  |  |  |  |
| NRd: Esforço normal resistente. |  | NRd | : | 8.494 | t |
| MRd: Momento resistente |  | MRd,x | : | 8.687 | t·m |
|  |  | MRd,y | : | 0.255 | t·m |
| No eixo x: |  |  |  |  |  |
| Os efeitos de segunda ordem podem ser desprezados, já que a esbeltez mecânica do pilar  é menor que a esbeltez limite inferior 1 indicada em 15.8.2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 42.44 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | le | : | 4.900 | m |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| l0: Comprimento de flambagem. |  | l0 | : | 4.750 | m |
| h: Altura da seção no plano de flexão considerado. |  | h | : | 400.00 | mm |
| l: Distância entre as faces internas dos elementos estruturais que vinculam o pilar. |  | l | : | 4.500 | m |
| Ac: Área total da seção de concreto. |  | Ac | : | 1600.00 | cm² |
| Ic: Inércia. |  | Ic | : | 213333.33 | cm4 |
|  |  | 1 | : | 56.96 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| e1: Excentricidade relativa de primeira ordem. |  | e1 | : | 1022.73 | mm |
| No eixo y: |  |  |  |  |  |
| Os efeitos de segunda ordem não podem ser desprezados, já que a esbeltez mecânica do pilar  é maior que a esbeltez limite inferior 1 indicada em 15.8.2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 42.44 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | le | : | 4.900 | m |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| l0: Comprimento de flambagem. |  | l0 | : | 4.750 | m |
| h: Altura da seção no plano de flexão considerado. |  | h | : | 400.00 | mm |
| l: Distância entre as faces internas dos elementos estruturais que vinculam o pilar. |  | l | : | 4.500 | m |
| Ac: Área total da seção de concreto. |  | Ac | : | 1600.00 | cm² |
| Ic: Inércia. |  | Ic | : | 213333.33 | cm4 |
|  |  | 1 | : | 35.00 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| e1: Excentricidade relativa de primeira ordem. |  | e1 | : | 0.00 | mm |
| A verificação do estado limite de instabilidade realiza-se segundo os critérios do artigo 15.8.3.3.2, somando à excentricidade de primeira ordem uma excentricidade fictícia, que representa os efeitos de segunda ordem, como se detalha em seguida: |  |  |  |  |  |
|  |  | NSd | : | 6.160 | t |
|  |  | MSd | : | 0.185 | t·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | etot | : | 30.01 | mm |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| ee: Excentricidade de primeira ordem. Calcula-se levando em conta a excentricidade mínima ea segundo o ponto 15.8.2. |  | ee | : | 0.00 | mm |
| e2: Excentricidade para levar em conta os efeitos de segunda ordem (Artigo 15.8.3.3.2). |  | e2 | : | 30.01 | mm |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | le | : | 4.900 | m |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| l0: Comprimento de flambagem. |  | l0 | : | 4.750 | m |
| h: Altura da seção no plano de flexão considerado. |  | h | : | 400.00 | mm |
| l: Distância entre as faces internas dos elementos estruturais que vinculam o pilar. |  | l | : | 4.500 | m |
|  |  | 1/r | : | 0.013 | m |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 0.03 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Ac: Área total da seção de concreto. |  | Ac | : | 1600.00 | cm² |
| fcd: Resistência de cálculo à compressão do concreto. |  | fcd | : | 145.62 | kgf/cm² |
| Cálculo da capacidade resistente |  |  |  |  |  |
| O cálculo da capacidade resistente última das seções é efetuado a partir das hipóteses gerais seguintes (Artigo 17): |  |  |  |  |  |
| (a); A ruptura caracteriza-se pelo valor da deformação em determinadas fibras da seção, definidas pelos domínios de deformação de ruptura.. |  |  |  |  |  |
| (b); As seções transversais se mantêm planas após deformação.. |  |  |  |  |  |
| (c); A deformação s das barras passivas aderentes deve ser o mesmo do concreto em seu entorno.. |  |  |  |  |  |
| (d); A distribução de tensões no concreto se faz de acordó com o diagrama parábola-retângulo, definido em 8.2.10.. |  |  |  |  |  |
| O diagrama de cálculo tensão-deformação do concreto é do tipo parábola retângulo. Não se considera a resistência do concreto à tração. |  |  |  |  |  |

| cu: Deformação de ruptura do concreto em flexão. |  | cu | : | 0.0035 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c0: Deformação de ruptura do concreto em compressão simples. |  | c0 | : | 0.0020 |  |
| fcd: Resistência de cálculo à compressão do concreto. |  | fcd | : | 123.78 | kgf/cm² |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| fck: Resistência característica à compressão do concreto. |  | fck | : | 203.87 | kgf/cm² |
| c: Coeficiente parcial de segurança para o concreto. |  | c | : | 1.4 |  |
| (e); A tensão nas armaduras deve ser obtida a partir dos diagramas tensão-deformação, com valores de cálculo, definidos em 8.3.6.. |  |  |  |  |  |

| uk: Deformação de ruptura do concreto em flexão. |  | uk | : | 0.0200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fyd: Resistência ao escoamento do aço. |  | fyd | : | 4432.03 | kgf/cm² |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| fyk: Resistência característica do aço. |  | fyk | : | 5096.84 | kgf/cm² |
| s: Coeficiente parcial de segurança para o aço. |  | s | : | 1.15 |  |
| (f); Aplicam-se às resultantes de tensões na seção as equações gerais de equilíbrio de forças e de momentos.. |  |  |  |  |  |

Equilíbrio da seção para os esforços de ruptura, calculados com as mesmas excentricidades que os esforços de cálculo desfavoráveis:

| Barra | Designação | Coord. X (mm) | Coord. Y (mm) | s (kgf/cm²) | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø12.5 | -162.45 | 162.45 | +2288.62 | +0.001069 |
| 2 | Ø12.5 | 0.00 | 162.45 | +2554.61 | +0.001193 |
| 3 | Ø12.5 | 162.45 | 162.45 | +2820.61 | +0.001318 |
| 4 | Ø12.5 | 162.45 | 0.00 | -4432.04 | -0.004192 |
| 5 | Ø12.5 | 162.45 | -162.45 | -4432.04 | -0.009701 |
| 6 | Ø12.5 | 0.00 | -162.45 | -4432.04 | -0.009826 |
| 7 | Ø12.5 | -162.45 | -162.45 | -4432.04 | -0.009950 |
| 8 | Ø12.5 | -162.45 | 0.00 | -4432.04 | -0.004440 |

|  | Resultante (t) | e.x (mm) | e.y (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cc | 26.281 | 5.67 | 171.58 |
| Cs | 9.404 | 11.28 | 162.45 |
| T | 27.191 | 0.00 | -97.47 |

|  |  | NRd | : | 8.494 | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MRd,x | : | 8.687 | t·m |
|  |  | MRd,y | : | 0.255 | t·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Cc: Resultante de compressões no concreto. |  | Cc | : | 26.281 | t |
| Cs: Resultante de compressões no aço. |  | Cs | : | 9.404 | t |
| T: Resultante de tração no aço. |  | T | : | 27.191 | t |
| ecc: Excentricidade da resultante de compressão no concreto na direção dos eixos X e Y. |  | ecc,x | : | 5.67 | mm |
|  |  | ecc,y | : | 171.58 | mm |
| ecs: Excentricidade da resultante de compressão no aço na direção dos eixos X e Y. |  | ecs,x | : | 11.28 | mm |
|  |  | ecs,y | : | 162.45 | mm |
| eT: Excentricidade da resultante de tração no aço na direção dos eixos X e Y. |  | eT,x | : | 0.00 | mm |
|  |  | eT,y | : | -97.47 | mm |
| cmax: Deformação na fibra de concreto mais comprimida. |  | cmax | : | 0.0026 |  |
| smax: Deformação da barra de aço mais tracionada. |  | smax | : | 0.0099 |  |
| cmax: Tensão na fibra de concreto mais comprimida. |  | cmax | : | 123.78 | kgf/cm² |
| smax: Tensão da barra de aço mais tracionada. |  | smax | : | 4432.04 | kgf/cm² |

Equilíbrio da seção para os esforços atuantes de cálculo, desfavoráveis:

| Barra | Designação | Coord. X (mm) | Coord. Y (mm) | s (kgf/cm²) | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø12.5 | -162.45 | 162.45 | +1121.51 | +0.000524 |
| 2 | Ø12.5 | 0.00 | 162.45 | +1185.71 | +0.000554 |
| 3 | Ø12.5 | 162.45 | 162.45 | +1249.91 | +0.000584 |
| 4 | Ø12.5 | 162.45 | 0.00 | -1336.27 | -0.000624 |
| 5 | Ø12.5 | 162.45 | -162.45 | -3922.45 | -0.001832 |
| 6 | Ø12.5 | 0.00 | -162.45 | -3986.65 | -0.001862 |
| 7 | Ø12.5 | -162.45 | -162.45 | -4050.85 | -0.001892 |
| 8 | Ø12.5 | -162.45 | 0.00 | -1464.67 | -0.000684 |

|  | Resultante (t) | e.x (mm) | e.y (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cc | 19.907 | 5.43 | 161.10 |
| Cs | 4.365 | 5.86 | 162.45 |
| T | 18.112 | -2.83 | -131.62 |

|  |  | NSd | : | 6.160 | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MSd,x | : | 6.300 | t·m |
|  |  | MSd,y | : | 0.185 | t·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Cc: Resultante de compressões no concreto. |  | Cc | : | 19.907 | t |
| Cs: Resultante de compressões no aço. |  | Cs | : | 4.365 | t |
| T: Resultante de tração no aço. |  | T | : | 18.112 | t |
| ecc: Excentricidade da resultante de compressão no concreto na direção dos eixos X e Y. |  | ecc,x | : | 5.43 | mm |
|  |  | ecc,y | : | 161.10 | mm |
| ecs: Excentricidade da resultante de compressão no aço na direção dos eixos X e Y. |  | ecs,x | : | 5.86 | mm |
|  |  | ecs,y | : | 162.45 | mm |
| eT: Excentricidade da resultante de tração no aço na direção dos eixos X e Y. |  | eT,x | : | -2.83 | mm |
|  |  | eT,y | : | -131.62 | mm |
| cmax: Deformação na fibra de concreto mais comprimida. |  | cmax | : | 0.0009 |  |
| smax: Deformação da barra de aço mais tracionada. |  | smax | : | 0.0019 |  |
| cmax: Tensão na fibra de concreto mais comprimida. |  | cmax | : | 84.27 | kgf/cm² |
| smax: Tensão da barra de aço mais tracionada. |  | smax | : | 4050.85 | kgf/cm² |

2.- ELEMENTO DE FUNDAÇÃO

| Dados do pilar |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Geometria |  |
|  | Dimensões; :; 40x40 cm. Tramo; :; 4.350/4.700 m. Altura livre; :; 4.50 m. Cobrimento; :; 2.5 cm. Tamanho máximo agregado; :; 15 mm. |
|  | Materiais | Comprimento de flambagem |
|  | Concreto; :; C20, em geral. Aço; :; CA-50 e CA-60. | Plano ZX; :; 4.75 m. Plano ZY; :; 4.75 m. |
|  | Armadura longitudinal | Estribos |
|  | Cantos; :; 4Ø12.5. Face X; :; 2Ø12.5. Face Y; :; 2Ø12.5. Taxa; :; 0.61 %. | Perimetral; :; 1eØ6.3. |

Disposições relativas às armaduras (ABNT NBR 6118:2007, Artigos 13.2.3, 18.2.4 e 18.4)

A verificação não é necessária

Armadura mínima e máxima (ABNT NBR 6118:2007, Artigo 17.3.5.3)

A verificação não é necessária

Estado limite de ruptura relativo ao esforço cortante (combinações não sísmicas) (ABNT NBR 6118:2007, Artigos 17.4.1.1, 17.4.2.2 e 18.3.3.2)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | : | 0.033 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| VSd,y: Esforço cortante efetivo de cálculo. |  | VSd,y | : | 1.400 | t |
| VRd2,Vy: Esforço cortante de ruptura por compressão oblíqua na alma. |  | VRd2,Vy | : | 43.042 | t |
| Os esforços solicitantes de cálculo desfavoráveis produzem-se para a combinação de ações 1.4·PP+1.4·CP. |  |  |  |  |  |
| Esforço cortante de ruptura por compressão oblíqua na alma. |  |  |  |  |  |
| O esforço cortante de ruptura por compressão oblíqua da alma deduz-se da seguinte expressão: |  |  |  |  |  |
| Esforço Cortante na direção Y: |  |  |  |  |  |
|  |  | VRd2 | : | 43.042 | t |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | v2 | : | 0.92 |  |
| fcd: Resistência de cálculo à compressão do concreto. |  | fcd | : | 145.62 | kgf/cm² |
| bw: A menor largura da seção, compreendida ao longo da altura útil d. |  | bw | : | 400.00 | mm |
| d: Altura útil da seção, igual à distância entre a fibra mais comprimida e o centro de gravidade da armadura tracionada. |  | d | : | 297.47 | mm |

Estado limite de ruptura frente a solicitações normais (combinações não sísmicas) (ABNT NBR 6118:2007, Artigos 11.3.3.4.3, 15.8 e 17)

| Os esforços solicitantes de cálculo desfavoráveis produzem-se para a combinação de ações 1.4·PP+1.4·CP. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 0.725 |  |
|  |  |  | : | 0.725 |  |

| Verificação de resistência da seção (1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1d,M1d são os esforços de cálculo de primeira ordem, incluindo, no seu caso, a excentricidade mínima segundo 11.3.3.4.3: |  |  |  |  |  |
| N1d: Esforço normal de cálculo. |  | N1d | : | 6.160 | t |
| M1d: Momento de cálculo de primeira ordem. |  | M1d,x | : | 6.300 | t·m |
|  |  | M1d,y | : | 0.000 | t·m |
| NRd,MRd são os esforços resistentes da seção com as mesmas excentricidades que os esforços atuantes de cálculo, desfavoráveis. |  |  |  |  |  |
| NRd: Esforço normal resistente. |  | NRd | : | 8.498 | t |
| MRd: Momento resistente |  | MRd,x | : | 8.691 | t·m |
|  |  | MRd,y | : | 0.000 | t·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| ee: Excentricidade de primeira ordem. Calcula-se levando em conta a excentricidade mínima ea segundo o ponto 11.3.3.4.3. |  | ee,x | : | 0.00 | mm |
|  |  | ee,y | : | 1022.73 | mm |
| Neste caso, alguma das excentricidades e0,x, e0,y é superior à mínima. |  |  |  |  |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| No eixo x: |  |  |  |  |  |
|  |  | ea | : | 27.00 | mm |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| h: Altura da seção no plano de flexão considerado. |  | h | : | 400.00 | mm |
|  |  | e1 | : | 0.00 | mm |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Md: Momento de cálculo de primeira ordem. |  | Md | : | 0.000 | t·m |
| Nd: Esforço normal de cálculo. |  | Nd | : | 6.160 | t |
| No eixo y: |  |  |  |  |  |
|  |  | ea | : | 27.00 | mm |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| h: Altura da seção no plano de flexão considerado. |  | h | : | 400.00 | mm |
|  |  | e1 | : | 1022.73 | mm |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Md: Momento de cálculo de primeira ordem. |  | Md | : | 6.300 | t·m |
| Nd: Esforço normal de cálculo. |  | Nd | : | 6.160 | t |
| Verificação do estado limite de instabilidade (2) |  |  |  |  |  |
| NSd,MSd esforços atuantes de cálculo desfavoráveis, obtidos a partir dos esforços de primeira ordem incrementados para levar em conta os efeitos de segunda ordem, em função da esbeltez. |  |  |  |  |  |
| NSd: Esforço axial atuante de cálculo desfavorável. |  | NSd | : | 6.160 | t |
| MSd: Momento fletor solicitante de cálculo, desfavorável. |  | MSd,x | : | 6.300 | t·m |
|  |  | MSd,y | : | 0.185 | t·m |
| NRd,MRd são os esforços resistentes da seção com as mesmas excentricidades que os esforços atuantes de cálculo, desfavoráveis. |  |  |  |  |  |
| NRd: Esforço normal resistente. |  | NRd | : | 8.494 | t |
| MRd: Momento resistente |  | MRd,x | : | 8.687 | t·m |
|  |  | MRd,y | : | 0.255 | t·m |
| No eixo x: |  |  |  |  |  |
| Os efeitos de segunda ordem podem ser desprezados, já que a esbeltez mecânica do pilar  é menor que a esbeltez limite inferior 1 indicada em 15.8.2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 42.44 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | le | : | 4.900 | m |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| l0: Comprimento de flambagem. |  | l0 | : | 4.750 | m |
| h: Altura da seção no plano de flexão considerado. |  | h | : | 400.00 | mm |
| l: Distância entre as faces internas dos elementos estruturais que vinculam o pilar. |  | l | : | 4.500 | m |
| Ac: Área total da seção de concreto. |  | Ac | : | 1600.00 | cm² |
| Ic: Inércia. |  | Ic | : | 213333.33 | cm4 |
|  |  | 1 | : | 56.96 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| e1: Excentricidade relativa de primeira ordem. |  | e1 | : | 1022.73 | mm |
| No eixo y: |  |  |  |  |  |
| Os efeitos de segunda ordem não podem ser desprezados, já que a esbeltez mecânica do pilar  é maior que a esbeltez limite inferior 1 indicada em 15.8.2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 42.44 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | le | : | 4.900 | m |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| l0: Comprimento de flambagem. |  | l0 | : | 4.750 | m |
| h: Altura da seção no plano de flexão considerado. |  | h | : | 400.00 | mm |
| l: Distância entre as faces internas dos elementos estruturais que vinculam o pilar. |  | l | : | 4.500 | m |
| Ac: Área total da seção de concreto. |  | Ac | : | 1600.00 | cm² |
| Ic: Inércia. |  | Ic | : | 213333.33 | cm4 |
|  |  | 1 | : | 35.00 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| e1: Excentricidade relativa de primeira ordem. |  | e1 | : | 0.00 | mm |
| A verificação do estado limite de instabilidade realiza-se segundo os critérios do artigo 15.8.3.3.2, somando à excentricidade de primeira ordem uma excentricidade fictícia, que representa os efeitos de segunda ordem, como se detalha em seguida: |  |  |  |  |  |
|  |  | NSd | : | 6.160 | t |
|  |  | MSd | : | 0.185 | t·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | etot | : | 30.01 | mm |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| ee: Excentricidade de primeira ordem. Calcula-se levando em conta a excentricidade mínima ea segundo o ponto 15.8.2. |  | ee | : | 0.00 | mm |
| e2: Excentricidade para levar em conta os efeitos de segunda ordem (Artigo 15.8.3.3.2). |  | e2 | : | 30.01 | mm |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | le | : | 4.900 | m |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| l0: Comprimento de flambagem. |  | l0 | : | 4.750 | m |
| h: Altura da seção no plano de flexão considerado. |  | h | : | 400.00 | mm |
| l: Distância entre as faces internas dos elementos estruturais que vinculam o pilar. |  | l | : | 4.500 | m |
|  |  | 1/r | : | 0.013 | m |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 0.03 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Ac: Área total da seção de concreto. |  | Ac | : | 1600.00 | cm² |
| fcd: Resistência de cálculo à compressão do concreto. |  | fcd | : | 145.62 | kgf/cm² |
| Cálculo da capacidade resistente |  |  |  |  |  |
| O cálculo da capacidade resistente última das seções é efetuado a partir das hipóteses gerais seguintes (Artigo 17): |  |  |  |  |  |
| (a); A ruptura caracteriza-se pelo valor da deformação em determinadas fibras da seção, definidas pelos domínios de deformação de ruptura.. |  |  |  |  |  |
| (b); As seções transversais se mantêm planas após deformação.. |  |  |  |  |  |
| (c); A deformação s das barras passivas aderentes deve ser o mesmo do concreto em seu entorno.. |  |  |  |  |  |
| (d); A distribução de tensões no concreto se faz de acordó com o diagrama parábola-retângulo, definido em 8.2.10.. |  |  |  |  |  |
| O diagrama de cálculo tensão-deformação do concreto é do tipo parábola retângulo. Não se considera a resistência do concreto à tração. |  |  |  |  |  |

| cu: Deformação de ruptura do concreto em flexão. |  | cu | : | 0.0035 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c0: Deformação de ruptura do concreto em compressão simples. |  | c0 | : | 0.0020 |  |
| fcd: Resistência de cálculo à compressão do concreto. |  | fcd | : | 123.78 | kgf/cm² |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| fck: Resistência característica à compressão do concreto. |  | fck | : | 203.87 | kgf/cm² |
| c: Coeficiente parcial de segurança para o concreto. |  | c | : | 1.4 |  |
| (e); A tensão nas armaduras deve ser obtida a partir dos diagramas tensão-deformação, com valores de cálculo, definidos em 8.3.6.. |  |  |  |  |  |

| uk: Deformação de ruptura do concreto em flexão. |  | uk | : | 0.0200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fyd: Resistência ao escoamento do aço. |  | fyd | : | 4432.03 | kgf/cm² |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| fyk: Resistência característica do aço. |  | fyk | : | 5096.84 | kgf/cm² |
| s: Coeficiente parcial de segurança para o aço. |  | s | : | 1.15 |  |
| (f); Aplicam-se às resultantes de tensões na seção as equações gerais de equilíbrio de forças e de momentos.. |  |  |  |  |  |

Equilíbrio da seção para os esforços de ruptura, calculados com as mesmas excentricidades que os esforços de cálculo desfavoráveis:

| Barra | Designação | Coord. X (mm) | Coord. Y (mm) | s (kgf/cm²) | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø12.5 | -162.45 | 162.45 | +2288.62 | +0.001069 |
| 2 | Ø12.5 | 0.00 | 162.45 | +2554.61 | +0.001193 |
| 3 | Ø12.5 | 162.45 | 162.45 | +2820.61 | +0.001318 |
| 4 | Ø12.5 | 162.45 | 0.00 | -4432.04 | -0.004192 |
| 5 | Ø12.5 | 162.45 | -162.45 | -4432.04 | -0.009701 |
| 6 | Ø12.5 | 0.00 | -162.45 | -4432.04 | -0.009826 |
| 7 | Ø12.5 | -162.45 | -162.45 | -4432.04 | -0.009950 |
| 8 | Ø12.5 | -162.45 | 0.00 | -4432.04 | -0.004440 |

|  | Resultante (t) | e.x (mm) | e.y (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cc | 26.281 | 5.67 | 171.58 |
| Cs | 9.404 | 11.28 | 162.45 |
| T | 27.191 | 0.00 | -97.47 |

|  |  | NRd | : | 8.494 | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MRd,x | : | 8.687 | t·m |
|  |  | MRd,y | : | 0.255 | t·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Cc: Resultante de compressões no concreto. |  | Cc | : | 26.281 | t |
| Cs: Resultante de compressões no aço. |  | Cs | : | 9.404 | t |
| T: Resultante de tração no aço. |  | T | : | 27.191 | t |
| ecc: Excentricidade da resultante de compressão no concreto na direção dos eixos X e Y. |  | ecc,x | : | 5.67 | mm |
|  |  | ecc,y | : | 171.58 | mm |
| ecs: Excentricidade da resultante de compressão no aço na direção dos eixos X e Y. |  | ecs,x | : | 11.28 | mm |
|  |  | ecs,y | : | 162.45 | mm |
| eT: Excentricidade da resultante de tração no aço na direção dos eixos X e Y. |  | eT,x | : | 0.00 | mm |
|  |  | eT,y | : | -97.47 | mm |
| cmax: Deformação na fibra de concreto mais comprimida. |  | cmax | : | 0.0026 |  |
| smax: Deformação da barra de aço mais tracionada. |  | smax | : | 0.0099 |  |
| cmax: Tensão na fibra de concreto mais comprimida. |  | cmax | : | 123.78 | kgf/cm² |
| smax: Tensão da barra de aço mais tracionada. |  | smax | : | 4432.04 | kgf/cm² |

Equilíbrio da seção para os esforços atuantes de cálculo, desfavoráveis:

| Barra | Designação | Coord. X (mm) | Coord. Y (mm) | s (kgf/cm²) | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø12.5 | -162.45 | 162.45 | +1121.51 | +0.000524 |
| 2 | Ø12.5 | 0.00 | 162.45 | +1185.71 | +0.000554 |
| 3 | Ø12.5 | 162.45 | 162.45 | +1249.91 | +0.000584 |
| 4 | Ø12.5 | 162.45 | 0.00 | -1336.27 | -0.000624 |
| 5 | Ø12.5 | 162.45 | -162.45 | -3922.45 | -0.001832 |
| 6 | Ø12.5 | 0.00 | -162.45 | -3986.65 | -0.001862 |
| 7 | Ø12.5 | -162.45 | -162.45 | -4050.85 | -0.001892 |
| 8 | Ø12.5 | -162.45 | 0.00 | -1464.67 | -0.000684 |

|  | Resultante (t) | e.x (mm) | e.y (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cc | 19.907 | 5.43 | 161.10 |
| Cs | 4.365 | 5.86 | 162.45 |
| T | 18.112 | -2.83 | -131.62 |

|  |  | NSd | : | 6.160 | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MSd,x | : | 6.300 | t·m |
|  |  | MSd,y | : | 0.185 | t·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Cc: Resultante de compressões no concreto. |  | Cc | : | 19.907 | t |
| Cs: Resultante de compressões no aço. |  | Cs | : | 4.365 | t |
| T: Resultante de tração no aço. |  | T | : | 18.112 | t |
| ecc: Excentricidade da resultante de compressão no concreto na direção dos eixos X e Y. |  | ecc,x | : | 5.43 | mm |
|  |  | ecc,y | : | 161.10 | mm |
| ecs: Excentricidade da resultante de compressão no aço na direção dos eixos X e Y. |  | ecs,x | : | 5.86 | mm |
|  |  | ecs,y | : | 162.45 | mm |
| eT: Excentricidade da resultante de tração no aço na direção dos eixos X e Y. |  | eT,x | : | -2.83 | mm |
|  |  | eT,y | : | -131.62 | mm |
| cmax: Deformação na fibra de concreto mais comprimida. |  | cmax | : | 0.0009 |  |
| smax: Deformação da barra de aço mais tracionada. |  | smax | : | 0.0019 |  |
| cmax: Tensão na fibra de concreto mais comprimida. |  | cmax | : | 84.27 | kgf/cm² |
| smax: Tensão da barra de aço mais tracionada. |  | smax | : | 4050.85 | kgf/cm² |

# ANEXO 04 – MEMÓRIAS DOS BLOCOS DE ANCORAGEM

| 1. Geometria do Sistema |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A presente metodologia descreve o dimensionamento dos blocos de ancoragem segundo a norma 13211 (Dimensionamento de ancoragens para tubulações) aplicados às conexões de sistemas pressurizados. Estes dispositivos têm a finalidade de receber e/ou transferir ao solo os esforços externos resultantes do fluxo nas condutas, nos pontos onde ocorrem seccionamento, reduções ou mudanças de direção. |  |  |  |  |  |  |  |
| Esses blocos serão denominados de "APOIO LATERAL" (quando o terreno lateral às faces do bloco é confiável para receber os esforços gerados no sistema), ou de "PESO" (quando o terreno lateral às faces do bloco não pode receber os esforços gerados no sistema, ou as instalações encontram-se aérea). |  |  |  |  |  |  |  |
| Estes dispositivos são aplicados às conexões do tipo: TÊ, CURVA, EXTREMIDADE, REDUÇÃO OU VÁLVULA FECHADA. |  |  |  |  |  |  |  |
| A resultante a ser combatida pelo dispositivo de ancoragem é o produto da pressão pela área. Considerando que a pressão é praticamente igual na seção de um tubo, pode-se dizer que a resultante advém de um desequilíbrio de áreas. Esta resultante pode ser calculada pelas equações 1 a 5: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R = k × P × A |  |  |  |  |  | (Eq. 1) |
|  | k = 2sinα/2 |  | (curva) |  |  |  | (Eq. 2) |
|  | k = 1 |  | (tê, extremidade, redução e válvula fechada) |  |  |  | (Eq. 3) |
|  | A = π × D24 |  | (curva, tê, extremidade e válvula fechada) |  |  |  | (Eq. 4) |
|  | A = π × D2- d24 |  | (redução) |  |  |  | (Eq. 5) |
| onde: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R = Resultante (N) |  |  |  |  |  |  |
|  | P = Pressão máxima de teste (Pa) |  |  |  |  |  |  |
|  | A = Área da seção externa do tubo (m2) |  |  |  |  |  |  |
|  | k = define a direção da resultante |  |  |  |  |  |  |
|  | α = Ângulo da curva |  |  |  |  |  |  |
|  | D = Diâmetro da conexão, sendo o diâmetro de saída lateral no caso de TÊ (m) |  |  |  |  |  |  |
|  | d = Diâmetro menor de uma redução (m) |  |  |  |  |  |  |
| Utiliza-se a resultante obtida anteriormente para realizar o dimensionamento dos blocos. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Dimensionamento dos Blocos |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Blocos de Apoio Lateral |  |  |  |  |  |  |  |
| Considera-se um bloco como de "APOIO LATERAL" quando o terreno lateral às faces do bloco é confiável para receber os esforços gerados no sistema. |  |  |  |  |  |  |  |
| Neste caso, o dimensionamento do bloco baseia-se na área de contato da parede do mesmo com o solo, que é dado pela equação 6: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S =RσHadm |  |  |  |  |  | (Eq. 6) |
| onde: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S = Área de contato do bloco com o solo (cm2) |  |  |  |  |  |  |
|  | σHadm = Taxa horizontal admissível no terreno (kgf/cm2) |  |  |  |  |  |  |
| O valor da taxa vertical admissível no terreno pode ser dada pela tabela da NBR 13211 - Dimensionamento de ancoragens para tubulação. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de terreno |  |  | Taxa vertical admissível do terreno σVadm (kgf/cm²) |  |  |  |
|  | Lodo |  |  | 0.10 |  |  |  |
|  | Argila mole |  |  | 0.49 |  |  |  |
|  | Terreno vegetal |  |  | 0.98 |  |  |  |
|  | Argila arenosa |  |  | 1.47 |  |  |  |
|  | Areia Seca |  |  | 1.47 |  |  |  |
|  | Argila Compacta |  |  | 2.45 |  |  |  |
|  | Saibro |  |  | 2.45 |  |  |  |
|  | Rocha estratificada, xistosa |  |  | 4.90 |  |  |  |
|  | Rocha sã |  |  | 9.80 |  |  |  |
| A equação 7 apresenta a relação entre as taxas horizontal e vertical admissíveis do terreno. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | σHadm =σVadm2 |  |  |  |  |  | (Eq. 7) |
| Considerações: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) para o caso de não existirem estudos geotécnicos do solo utilizar-se-á uma taxa horizontal admissível do terreno, σHadm=0,5 kgf/cm², referente a terreno vegetal ,que corresponde a um valor bem conservador. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) para o cálculo de área sempre será considerado o valor do diâmetro interno do tubo, já que a diferença é mínima e não indefere no resultado final; |  |  |  |  |  |  |  |
| Com a determinação da área mínima de contato necessária entre o bloco e a parede do solo pode-se determinar as dimenssões do bloco, conforme variáveis apresentadas nas figuras a seguir: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L = Largura do bloco (cm) |  |  |  |  |  |  |
|  | W = Altura do bloco (cm) |  |  |  |  |  |  |
|  | E = Espessura do bloco (cm) |  |  |  |  |  |  |
|  | T = Medida lateral em contato com a tubulação (cm) |  |  |  |  |  |  |
|  | H = Profundidade do bloco (cm) |  |  |  |  |  |  |
|  | ϕ = Ângulo entre a biela comprimida do concreto e a face do bloco perpendicular a resultante de forças (º) |  |  |  |  |  |  |
| Pode-se arbitrar a altura (W) do bloco e determinar-se a largura mínima necessária (L) pela equação 8: |  |  |  |  |  |  |  |
| A = L × W |  |  |  |  |  |  | (Eq. 8) |
| Considerações: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) sugere-se como um valor inicial para a altura (W) o diâmetro do tubo mais 30 cm; |  |  |  |  |  |  |  |
| b) a dimensão D, referente à espessura do bloco, deve ser tal que o ângulo ϕ do bloco esteja entre 30º e 45º, visando acompanhar a inclinação das bielas comprimidas do concreto. |  |  |  |  |  |  |  |
| Em função da geometria da peça determina-se as dimensões E e T. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Blocos de Peso |  |  |  |  |  |  |  |
| Considera-se um bloco como de "PESO" quando o terreno lateral às faces do bloco não pode receber os esforços gerados no sistema, ou quando as instalações encontram-se aérea. |  |  |  |  |  |  |  |
| Neste caso, o dimensionamento do bloco baseia-se no princípio do atrito para manter o equilíbrio de forças, e pode ser dado pela equação 8: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P =Rμ |  |  |  |  |  | (Eq. 6) |
| onde: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P = Peso do bloco (kgf) |  |  |  |  |  |  |
|  | μ = Coeficiente de atrito do solo |  |  |  |  |  |  |
| O valor do coeficiente de atrito do solo pode ser dado pela tabela da NBR 13211 - Dimensionamento de ancoragens para tubulação. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de terreno |  |  | Coeficiente de atrito do solo (μ) |  |  |  |
|  | Rocha sã |  |  | 0.90 |  |  |  |
|  | Rocha estratificada |  |  | 0.60 |  |  |  |
|  | Areia siltosa e saturada (fina) |  |  | 0.32 |  |  |  |
|  | Areia seca |  |  | 0.35 |  |  |  |
|  | Areia adensada e cascalho |  |  | 0.40 |  |  |  |
|  | Silte |  |  | 0.30 |  |  |  |
|  | Areia Arenosa |  |  | 0.32 |  |  |  |
|  | Argila mole |  |  | 0.25 |  |  |  |
|  | Terreno compacto |  |  | 0.50 |  |  |  |
| Com base no peso mínimo do bloco pode-se determinar as dimensões do mesmo, levando em conta as características da peça a ser ancorada. |  |  |  |  |  |  |  |

BLOCOS DO SISTEMA TIMBUÍ

| N00 | Quantidade | Referência da peça, Nº | Pressão (mca) | Conexão | Tipo de bloco |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | B1 - Booster | 30 | TR | Apoio Lateral |
| 02 | 2 | B2 - Booster | 30 | C90 | Apoio Lateral |
| 03 | 1 | B3 - Booster | 38 | T | Apoio Lateral |
| 04 | 1 | B1- Interligação 03 | 51 | T | Apoio Lateral |
| 05 | 1 | B2 - Interligação 03 | 51 | TR | Apoio Lateral |
| 06 | 1 | B1 - Inteligação 04 | 12 | T | Apoio Lateral |
| 07 | 1 | B1 - Interligação 02 | 49 | TR | Apoio Lateral |
| 08 | 1 | B1 - Travessia | 53 | C45 | Apoio Lateral |

| Dados de entrada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N00 | Conexão | Dprinc. (mm) | Dredução (mm) | α (°) | β (°) | C.H. (mca) | Cota (m) | P (mca) | P (Pa) | Emp. (N) | Emp. (kgf) |
| 01 | TR | 150 | 100 | - | 0 | 90.9 | 61.4 | 35 | 347 059 | 2 726 | 278 |
| 02 | C90 | 100 | 100 | 90 | 0 | 90.9 | 61.4 | 35 | 347 059 | 3 855 | 393 |
| 03 | T | 100 | 100 | - | 0 | 99.7 | 61.4 | 46 | 450 000 | 3 534 | 360 |
| 04 | T | 80 | 80 | - | 0 | 91.1 | 40.1 | 61 | 600 000 | 3 016 | 308 |
| 05 | TR | 150 | 80 | - | 0 | 91.1 | 40.1 | 61 | 600 000 | 3 016 | 308 |
| 06 | T | 100 | 100 | - | 0 | 95.6 | 83.6 | 14 | 141 176 | 1 109 | 113 |
| 07 | TR | 150 | 100 | - | 0 | 87.2 | 38.0 | 59 | 578 824 | 4 546 | 464 |
| 08 | C45 | 150 | 150 | 45 | 0 | 90.8 | 37.8 | 64 | 623 529 | 8 433 | 860 |

|  | Bloco de Apoio Lateral |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quantitativo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conexão | A1 (cm²) | Lados (cm) | W (cm) | L com (L> W) (cm) | T (cm) | E (cm) | E (cm) | A2 (cm²) | A2>A1 | Tipo de bloco | V (m³) | Fôrma (m²) | θ, ângulo entre L - D/senθ |
| 01 | TR | 567.3 | 23.82 | 25 | 25.0 | 15.0 | 14.4 | 15 | 625 | OK | Apoio Lateral | 0.008 | 0.18 | 71.6 |
| 02 | C90 | 802.2 | 28.32 | 30 | 30.0 | 15.0 | 17.3 | 18 | 900 | OK | Apoio Lateral | 0.012 | 0.25 | 67.4 |
| 03 | T | 735.5 | 27.12 | 25 | 30.0 | 15.0 | 17.3 | 18 | 750 | OK | Apoio Lateral | 0.010 | 0.21 | 67.4 |
| 04 | T | 627.6 | 25.05 | 25 | 30.0 | 10.0 | 17.3 | 18 | 750 | OK | Apoio Lateral | 0.009 | 0.20 | 60.9 |
| 05 | TR | 627.6 | 25.05 | 25 | 30.0 | 15.0 | 17.3 | 18 | 750 | OK | Apoio Lateral | 0.010 | 0.21 | 67.4 |
| 06 | T | 230.7 | 15.19 | 15 | 20.0 | 15.0 | 11.5 | 12 | 300 | OK | Apoio Lateral | 0.003 | 0.09 | 78.2 |
| 07 | TR | 946.1 | 30.76 | 30 | 35.0 | 25.0 | 20.2 | 21 | 1050 | OK | Apoio Lateral | 0.019 | 0.31 | 76.6 |
| 08 | C45 | 1755.0 | 41.89 | 40 | 45.0 | 20.0 | 26.0 | 26 | 1800 | OK | Apoio Lateral | 0.034 | 0.49 | 64.3 |

# ANEXO 06 – BOLETIM E PLANTA DE SONDAGEM