Fevereiro | 2019

CONTRATO 094/15

OS N°084

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ÁGUA DOCE DO NORTE

MEMORIAL DE CÁLCULO – ESTRUTURAS DE CONCRETO

VOLUME II – PROJETO ESTRUTURAL

TOMO A

B-013-000-40-4-MC-0001

| Cliente: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CESAN COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |  |  |  |  |
| Codificação ENGESOLO: | Codificação CESAN: | Revisão: | Data de Emissão: |  |
| SA_PR064_15_RE_11_084_002_A | B-013-000-40-4-MC-0001 | 00 | FEVEREIRO/19 |  |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO E/OU ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E PROJETOS TÉCNICOS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA GRANDE VITÓRIA E NO INTERIOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO |  |  |  |  |
| AS 084 – AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ÁGUA DOCE DO NORTE |  |  |  |  |
| VOLUME 2 - PROJETO ESTRUTURAL |  |  |  |  |
| TOMO A - MEMORIAL DE CÁLCULO – ESTRUTURAS DE CONCRETO |  |  |  |  |
| Emitido por: |  |  |  | Local: |
| Engesolo Engenharia Ltda. |  |  |  | Vitória-ES |

APRESENTAÇÃO

O presente trabalho é parte integrante do Contrato nº. 094/2015, firmado entre a CESAN – Companhia Espírito Santense de Saneamento e a Engesolo Engenharia Ltda., referente à prestação de serviços de consultoria para elaboração e/ou estudos de Concepção, Projetos Técnicos, em Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário na Grande Vitória e no Interior do Estado do Espírito Santo.

Os serviços foram desenvolvidos em consonância com a Autorização de Serviço Nº072/094/2015 para Melhoria dos Sistemas de Esgotamento Sanitário empregados nas unidades prisionais no estado do Espírito Santo, nos municípios atendidos pela CESAN: Levantamento das condições atuais de coleta e tratamento de esgoto existentes nas unidades prisionais, com diagnóstico geral e proposta de alternativas para atendimento destas unidades pela CESAN.

O projeto é composto dos seguintes documentos:

VOLUME I – PROJETO HIDRÁULICO

TOMO A – Premissas, Dados e Parâmetros de Dimensionamento (relatório)

TOMO B – Memorial Descritivo, de Cálculo e Especificações Técnicas (relatório)

TOMO C – ETA (desenhos)

TOMO D – Elevatória de Água Bruta (desenhos)

TOMO E – Elevatória de Água Tratada - Booster AAT (desenhos)

TOMO F – Adutora de Água Tratada (desenhos)

TOMO G – Rede de Distribuição (desenhos)

TOMO H – Reservatório (desenhos)

TOMO I – Síntese e Planta Geral

- VOLUME II – PROJETO ESTRUTURAL

TOMO A – Memorial de Cálculo – Estruturas de Concreto (relatório)

TOMO B – ETA (desenhos)

TOMO C – Captação (desenhos)

TOMO D – Adutora Água Tratada (desenhos)

TOMO E – Elevatória de Água Tratada - Booster AAT (desenhos)

TOMO F – Reservatório (desenhos)

TOMO G – Rede de Distribuição (desenhos)

VOLUME III – PROJETO ELÉTRICO

TOMO A – Relatório Técnico de Premissas, Condições Atuais e Diretrizes  (relatório)

TOMO B  – Memorial Descritivo, de Cálculo e Especificações Técnicas. (relatório)

TOMO C – ETA (desenhos)

TOMO D – Elevatória de Água Tratada - Booster AAT (desenhos)

TOMO E – Reservatório (desenhos)

TOMO F – Booster Vila Augusto (desenhos)

VOLUME IV – ORÇAMENTO

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO ............................................................................. 7

1.1.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	7

1.2.	NORMAS APLICÁVEIS	7

1.3.	ESTRUTURAS DE CONCRETO INTEGRANTES DO PROJETO	7

2.	CONSIDERAÇÕES PARA O DIMENSIONAMENTO	8

2.1.	CRITÉRIO DE PROJETO	8

2.2.	DADOS GERAIS	8

2.3.	PARÂMETROS GEOTÉCNICOS	8

2.4.	CARGAS	9

2.5.	COMBINAÇÕES	11

2.6.	SOFTWARES UTILIZADOS NO DIMENSIONAMENTO	12

3.	DIMENSIONAMENTO – CASA DE QUÍMICA	13

3.1.	MODELAGEM ESTRUTURAL	13

3.2.	RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL	16

3.3.	FUNDAÇÕES	30

4.	DIMENSIONAMENTO – TANQUE DE SULFATO	43

4.1.	MODELAGEM ESTRUTURAL	43

4.2.	RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL	44

4.3.	VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES NO SOLO	49

4.4.	ARMAÇÃO LAJES DE FUNDO	53

4.5.	ARMAÇÃO DAS PAREDES	56

5.	DIMENSIONAMENTO – SISTEMA DE CLORAÇÃO	58

5.1.	MODELAGEM ESTRUTURAL	58

5.2.	RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL	59

5.3.	FUNDAÇÕES	62

6.	DIMENSIONAMENTO – TANQUE DE CONTATO	67

6.1.	MODELAGEM ESTRUTURAL	67

6.2.	RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL	68

6.3.	VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES NO SOLO	73

6.4.	ARMAÇÃO LAJES DE FUNDO	78

6.5.	ARMAÇÃO LAJES SUPERIORES	79

6.6.	ARMAÇÃO DAS PAREDES	81

7.	DIMENSIONAMENTO – COBERTURA METÁLICA DA ETA	84

7.1.	NORMAS APLICÁVEIS	84

7.2.	CONSIDERAÇÕES PARA O DIMENSIONAMENTO	84

7.3.	DESENVOLVIMENTO DO DIMENSIONAMENTO	88

7.4.	RESULTADOS DO DIMENSIONAMENTO ELETRÔNICO	89

8.	DIMENSIONAMENTO – BASE DA ETA	92

8.1.	MODELAGEM ESTRUTURAL	92

8.2.	DIMENSIONAMENTO DAS BASES	95

8.3.	FUNDAÇÕES DA COBERTURA METÁLICA	96

9.	DIMENSIONAMENTO – ADENSADOR	106

9.1.	MODELAGEM ESTRUTURAL	106

9.2.	RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL	108

9.3.	VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES NO SOLO	113

9.4.	ARMAÇÃO LAJES DE FUNDO	120

9.5.	ARMAÇÃO LAJES SUPERIORES	122

9.6.	ARMAÇÃO DAS PAREDES	123

10.	DIMENSIONAMENTO – ELEVATÓRIA DE LODO	126

10.1.	MODELAGEM ESTRUTURAL	126

10.2.	RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL	127

10.3.	VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES NO SOLO	130

10.4.	ARMAÇÃO LAJES DE FUNDO	135

10.5.	ARMAÇÃO LAJES SUPERIORES	136

10.6.	ARMAÇÃO DAS PAREDES	137

11.	DIMENSIONAMENTO – LEITO DE SECAGEM	140

11.1.	MODELAGEM ESTRUTURAL	140

11.2.	RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL	141

11.3.	VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES NO SOLO	147

11.4.	ARMAÇÃO LAJEs DE FUNDO	151

11.5.	ARMAÇÃO DAS PAREDES	154

12.	ANEXOS ................................................................................... 218

12.1.	RELAÇÃO DE DESENHOS – VOLUME 2 – TOMO C	218

# INTRODUÇÃO

Este relatório trata do Memorial Descritivo, de Cálculo e de Especificação Técnica do Projeto Estrutural para Ampliação dos Sistemas de Tratamento de Água Doce do Norte, localizada no município de Água Doce do Norte – ES..

## DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

### Projeto Hidráulico

- B-013-000-40-5-XX-0035 a B-013-000-40-5-XX-0083.

## NORMAS APLICÁVEIS

- NBR-6118 – Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento.

- NBR-6120 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações

- NBR-6122 – Projeto e Execução de Fundações.

- NBR-6123 – Forças devidas ao vento em edificações

- NBR 8681 – Ações e Segurança nas Estruturas – Procedimento

## ESTRUTURAS DE CONCRETO INTEGRANTES DO PROJETO

- Casa de química.

- Tanque de sulfato.

- Sala de cloração.

- Tanque de contato.

- Cobertura metálica e base da ETA compacta.

- Armazenamento de hipoclorito

- Adensador.

- Elevatória de lodo.

- Elevatória de clarificado.

- Leito de secagem.

- Elevatória de lodo adensado.

- Estruturas de contenções – Platô da UTR

- Cobertura metálica do leito de secagem.

- Booster.

- Reservatório.

- Caixas.

- Blocos de ancoragem.

# CONSIDERAÇÕES PARA O DIMENSIONAMENTO

## CRITÉRIO DE PROJETO

O dimensionamento das peças estruturais será feito seguindo as recomendações das normas da ABNT. Foram considerados os estados limites últimos (ELU) e os estados limites de serviço (ELS). O modelo estrutural trata-se de caixas prismáticas aérea, enterradas e/ou semienterradas, com ou sem tampa sendo que serão considerados os esforços devido ao peso próprio, sobrecarga e empuxo interno de água, empuxo externo do solo nas paredes enterradas ou semienterradas.

## DADOS GERAIS

### Concreto

- Classe de agressividade= III(forte)

- Abertura máxima das fissuras= 0,3mm

- Dimensões do agregado= 19mm

- fck= 30 MPa

- Cobrimento de 4,0 cm

- Aço Ca-50

## PARÂMETROS GEOTÉCNICOS

Para determinação dos parâmetros geotécnicos e tipo de fundações, foram realizadas campanhas de sondagem e apresentadas nos documentos Relatorio-AS014_Agua_Doce_Norte.pdf. Conforme a locação dos furos de sondagem foram determinados os parâmetros geotécnicos para cada estrutura. Os parâmetros calculados em função no número NSPT para cada local foram a tensão admissível e o coeficiente de recalque vertical, determinados pelas seguintes equações:

σadm=NSPT5=kgf/cm2(Alonso, 1989)

CRV=NSPTx3.000  solos argilososkN/m³(Alonso, 1989)

Os parâmetros comuns adotados para todas as estruturas são peso específico (γ=18,00 kN/m³) e coeficiente de empuxo determinado pela equação abaixo, considerado o ângulo de atrito φ=30º:

K=tg²45º-φ²2=tg²45º-30º2=0,333

A tabela a seguir apresenta os demais parâmetros adotados no dimensionamento de cada estrutura:

Parâmetros geotécnicos para cada unidade da ETA e UTR.

| Unidade | Nº SPT | NSPT | Tensão Admissível (kgf/cm²) | Coeficiente de Recalque Vertical (kN/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Casa de quimica | 04 | 5 | 1,00 | 15.000,00 |
| Sala de cloração | 04 | 5 | 1,00 | 15.000,00 |
| Tanque de sulfato | 02 | 6 | 1,20 | 18.000,00 |
| Tanque de contato | 02 | 6 | 1,20 | 18.000,00 |
| Base da ETA | 04 | 5 | 1,00 | 15.000,00 |
| Adensador | 03 | 6 | 1,20 | 18.000,00 |
| Elevatória de lodo | 03 | 6 | 1,20 | 18.000,00 |
| Elevatória de clarificado | 03 | 6 | 1,20 | 18.000,00 |
| Leito de secagem | 03 | 6 | 1,20 | 18.000,00 |
| Estruturas de contenções – UTR | 03 | 6 | 1,20 | 18.000,00 |
| Elevatória de lodo adensado | 03 | 6 | 1,20 | 18.000,00 |
| Booster | - | 8 | 1,50 | 24.000,00 |
| Reservatório | - | 8 | 1,50 | 24.000,00 |
| Caixas | - | 8 | 1,50 | 24.000,00 |

## CARGAS

### Cargas Permanentes

- Peso próprio gerada eletronicamente pelo programa

### Cargas Acidentais

- Sobrecarga = 2,00 kN/m²

- Sobrecarga de equipamentos sobre as lajes = 3,00 kN/m².

### Peso específico

- Concreto = 25,00 kN/m³

- Água = 10,00 kN/m³

- Material de enchimento do leito de secagem = 22,00 kN/m²

### Carregamento nas lajes de fundo

- Peso da água considerando o pior cenário com a estrutura 100% cheia.

### Carregamento nas paredes lado interno

- Considerando a caixa cheia de água temos;

Pagua=γagua.hagua

### Carregamento nas paredes lado externo

- Para o trecho aéreo a carga externa será igual a 0.

- Para o trecho enterrado ou semienterrado temos;

whcol. água

qk0

h

A carga q para carga retangular será utilizada nas estruturas sobre efeito de tráfego de veículos, cujo valor será de 25,00 kN/m².

## COMBINAÇÕES

Para o dimensionamento das estruturas foram considerados, de acordo com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), os estados limites de utilização (flechas, aberturas de fissuras) e o último (segurança), sempre considerando as questões relativas à durabilidade da estrutura.

As combinações de ações de ações usadas no cálculo foram de acordo com NBR 8691:2003.

Combinações últimas (ELU), que para o edifício em causa são consideradas Normais, “Esgotamento da capacidade resistente para elementos estruturais de concreto armado”, sendo o cálculo das solicitações:

Fd=i=1mγgiFGi,k+γqFQ1,k+j=2nΨOjFQj,k

De acordo com a tabela 11.3 da NBR 6118:2014

Os valores dos Coeficientes de ponderação das ações (γf) no estado-limite último (ELU), foram os utilizados nas tabelas 11.1 e 11.2 da NBR 6118:2014.

Combinações de serviço (ELS)

- Combinações quase permanentes (CQP)

Fd=Fgi,k+ψ2j.Fgj,k

- Combinações frequentes (CF)

Fd=Fgi,k+ψ1Fq1k+ψ2j.Fgj,k

- Combinações raras (CR)

Fd=Fgi,k+Fq1k+ψ1j.Fgj,k

De acordo com a tabela 11.4 da NBR 6118:2014

Os valores dos Coeficientes de ponderação das ações (γf) no estado-limite de serviço (ELS), foram os utilizados na tabela 11.2 da NBR 6118:2014.

A tabela 2 apresenta apresenta os coeficientes parciais de segurança utilizados conforme tabela 1 NBR 8681.

Tabela 2 – Coeficientes.

|  | Coeficientes parciais de segurança (γ) |  | Coeficientes de combinação (ψ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Favorável | Desfavorável | Principal (ψp) | Acompanhamento (ψa) |
| Permanente – CP | 1,00 | 1,40 | - | - |
| Sobrecarga – SC | 0,00 | 1,40 | 1,00 | 0,80 |

## SOFTWARES UTILIZADOS NO DIMENSIONAMENTO

- Programa SAP 2000

- Strap 12.5

- Planilhas do Excel

# DIMENSIONAMENTO – CASA DE QUÍMICA

## MODELAGEM ESTRUTURAL

A modelagem estrutural foi feita no software SAP-2000 (figuras 3.1 a 3.3) considerando os parâmetros apresentados no item 2.

Figura 3.1 – Modelo estrutural 3D vista 1.

Figura 3.2 – Modelo estrutural 3D vista 2.

Figura 3.3 – Modelo estrutural 3D vista 3.

Os carregamentos utilizados no dimensionamento foram:

- Cargas Permanentes (CP)

Peso próprio

Alvenaria

Cobertura em telha de fibrocimento

- Sobrecargas (SC)

Sobrecarga de laje de piso (SCP)

Sobrecarga de laje de cobertura (SCC)

Combinação para dimensionamento das barras

Comb 1: 1,4CP+1,4SC

Comb 2: 1,4CP+1,4SC+1,4SCP

Comb 3: 1,4CP+1,4SC+1,4SCP+1,4SCC

## RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL

Conforme informado no item anterior a análise estrutural foi feita utilizando o software SAP 2000. A tabela a seguir apresentam os resultados do dimensionamento eletrônico.

Tabela 3.1 – Status de utilização

| Frame |  | Estrutura | Tipo de Estruturas | Status | Locação | Combinação | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2020 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 1 | P2020 |  | Column | No Messages | 1,25 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 1 | P2020 |  | Column | No Messages | 2,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 2 | P2020 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 2 | P2020 |  | Column | No Messages | 1,25 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 2 | P2020 |  | Column | No Messages | 2,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 3 | P2020 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 3 | P2020 |  | Column | No Messages | 1,25 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 3 | P2020 |  | Column | No Messages | 2,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 4 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 4 | P1540 |  | Column | No Messages | 1,25 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 4 | P1540 |  | Column | No Messages | 2,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 5 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 5 | P1540 |  | Column | No Messages | 1,95 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 5 | P1540 |  | Column | No Messages | 3,90 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 6 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 6 | P1540 |  | Column | No Messages | 1,25 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 6 | P1540 |  | Column | No Messages | 2,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 7 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 7 | P1540 |  | Column | No Messages | 1,95 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 7 | P1540 |  | Column | No Messages | 3,90 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 8 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 8 | P1540 |  | Column | No Messages | 1,25 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 8 | P1540 |  | Column | No Messages | 2,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | P1540 |  | Column | No Messages | 1,95 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | P1540 |  | Column | No Messages | 3,90 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | P1540 |  | Column | No Messages | 1,25 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | P1540 |  | Column | No Messages | 2,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 11 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 11 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,93 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 11 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,93 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 11 | P1540 |  | Column | No Messages | 1,95 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 11 | P1540 |  | Column | No Messages | 3,90 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | P1540 |  | Column | No Messages | 1,25 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | P1540 |  | Column | No Messages | 2,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | P1540 |  | Column | No Messages | 1,95 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | P1540 |  | Column | No Messages | 2,79 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | P1540 |  | Column | No Messages | 2,79 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | P1540 |  | Column | No Messages | 3,90 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | P1540 |  | Column | No Messages | 1,25 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | P1540 |  | Column | No Messages | 2,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | P1540 |  | Column | No Messages | 1,95 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | P1540 |  | Column | No Messages | 3,90 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | P1540 |  | Column | No Messages | 1,25 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | P1540 |  | Column | No Messages | 2,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | P1540 |  | Column | No Messages | 1,95 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | P1540 |  | Column | No Messages | 3,90 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 18 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 18 | P1540 |  | Column | No Messages | 1,25 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 18 | P1540 |  | Column | No Messages | 2,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 19 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 19 | P1540 |  | Column | No Messages | 1,95 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 19 | P1540 |  | Column | No Messages | 3,90 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 20 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 20 | P1540 |  | Column | No Messages | 1,90 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 20 | P1540 |  | Column | No Messages | 3,80 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 21 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 21 | P1540 |  | Column | No Messages | 1,90 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 21 | P1540 |  | Column | No Messages | 3,80 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 22 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 22 | P1540 |  | Column | No Messages | 1,90 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 22 | P1540 |  | Column | No Messages | 3,80 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 23 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 23 | P1540 |  | Column | No Messages | 1,15 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 23 | P1540 |  | Column | No Messages | 2,30 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 24 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 24 | P1540 |  | Column | No Messages | 1,90 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 24 | P1540 |  | Column | No Messages | 3,80 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 25 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 25 | P1540 |  | Column | No Messages | 1,15 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 25 | P1540 |  | Column | No Messages | 2,30 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 26 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 26 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,75 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 26 | P1540 |  | Column | No Messages | 1,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 27 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 27 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,75 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 27 | P1540 |  | Column | No Messages | 1,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 28 | V15100 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 28 | V15100 |  | Beam | No Messages | 0,44 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 28 | V15100 |  | Beam | No Messages | 0,88 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 28 | V15100 |  | Beam | No Messages | 1,31 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 28 | V15100 |  | Beam | No Messages | 1,75 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 28 | V15100 |  | Beam | No Messages | 1,75 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 28 | V15100 |  | Beam | No Messages | 2,18 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 28 | V15100 |  | Beam | No Messages | 2,62 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 28 | V15100 |  | Beam | No Messages | 3,05 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 28 | V15100 |  | Beam | No Messages | 3,05 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 28 | V15100 |  | Beam | No Messages | 3,45 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 28 | V15100 |  | Beam | No Messages | 3,85 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 28 | V15100 |  | Beam | No Messages | 4,25 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 28 | V15100 |  | Beam | No Messages | 4,65 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 29 | V15100 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 29 | V15100 |  | Beam | No Messages | 0,45 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 29 | V15100 |  | Beam | No Messages | 0,90 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 29 | V15100 |  | Beam | No Messages | 1,35 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 29 | V15100 |  | Beam | No Messages | 1,80 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 29 | V15100 |  | Beam | No Messages | 2,25 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 29 | V15100 |  | Beam | No Messages | 2,70 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 29 | V15100 |  | Beam | No Messages | 3,15 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 29 | V15100 |  | Beam | No Messages | 3,60 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 29 | V15100 |  | Beam | No Messages | 4,05 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 30 | V15100 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 30 | V15100 |  | Beam | No Messages | 0,42 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 30 | V15100 |  | Beam | No Messages | 0,84 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 30 | V15100 |  | Beam | No Messages | 1,26 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 30 | V15100 |  | Beam | No Messages | 1,68 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 30 | V15100 |  | Beam | No Messages | 2,10 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 30 | V15100 |  | Beam | No Messages | 2,52 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 31 | V15100 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 31 | V15100 |  | Beam | No Messages | 0,34 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 31 | V15100 |  | Beam | No Messages | 0,67 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 31 | V15100 |  | Beam | No Messages | 1,01 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 31 | V15100 |  | Beam | No Messages | 1,01 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 31 | V15100 |  | Beam | No Messages | 1,46 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 31 | V15100 |  | Beam | No Messages | 1,92 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 31 | V15100 |  | Beam | No Messages | 2,37 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 31 | V15100 |  | Beam | No Messages | 2,83 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 31 | V15100 |  | Beam | No Messages | 3,28 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 32 | V15100 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 32 | V15100 |  | Beam | No Messages | 0,38 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 32 | V15100 |  | Beam | No Messages | 0,77 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 32 | V15100 |  | Beam | No Messages | 1,15 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 32 | V15100 |  | Beam | No Messages | 1,15 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 32 | V15100 |  | Beam | No Messages | 1,65 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 32 | V15100 |  | Beam | No Messages | 2,15 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 32 | V15100 |  | Beam | No Messages | 2,65 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 32 | V15100 |  | Beam | No Messages | 3,15 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 32 | V15100 |  | Beam | No Messages | 3,65 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 32 | V15100 |  | Beam | No Messages | 4,15 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 32 | V15100 |  | Beam | No Messages | 4,65 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 33 | V15100 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 33 | V15100 |  | Beam | No Messages | 0,38 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 33 | V15100 |  | Beam | No Messages | 0,77 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 33 | V15100 |  | Beam | No Messages | 1,15 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 33 | V15100 |  | Beam | No Messages | 1,15 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 33 | V15100 |  | Beam | No Messages | 1,62 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 33 | V15100 |  | Beam | No Messages | 2,09 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 33 | V15100 |  | Beam | No Messages | 2,09 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 33 | V15100 |  | Beam | No Messages | 2,43 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 33 | V15100 |  | Beam | No Messages | 2,77 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 33 | V15100 |  | Beam | No Messages | 3,10 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 33 | V15100 |  | Beam | No Messages | 3,10 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 33 | V15100 |  | Beam | No Messages | 3,28 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 34 | V15100 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 34 | V15100 |  | Beam | No Messages | 0,42 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 34 | V15100 |  | Beam | No Messages | 0,84 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 34 | V15100 |  | Beam | No Messages | 1,26 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 34 | V15100 |  | Beam | No Messages | 1,68 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 34 | V15100 |  | Beam | No Messages | 2,10 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 34 | V15100 |  | Beam | No Messages | 2,52 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 35 | V15100 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 35 | V15100 |  | Beam | No Messages | 0,45 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 35 | V15100 |  | Beam | No Messages | 0,90 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 35 | V15100 |  | Beam | No Messages | 1,35 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 35 | V15100 |  | Beam | No Messages | 1,80 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 35 | V15100 |  | Beam | No Messages | 2,25 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 35 | V15100 |  | Beam | No Messages | 2,70 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 35 | V15100 |  | Beam | No Messages | 3,15 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 35 | V15100 |  | Beam | No Messages | 3,60 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 35 | V15100 |  | Beam | No Messages | 4,05 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 36 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 36 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,40 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 36 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,79 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 36 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,19 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 37 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 37 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,45 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 37 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,90 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 37 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,35 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 37 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,80 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 37 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,25 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 37 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,70 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 37 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,15 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 37 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,60 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 37 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,05 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 38 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 38 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,42 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 38 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,84 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 38 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,26 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 38 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,68 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 38 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,10 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 38 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,52 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 39 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 39 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,38 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 39 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,77 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 39 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,15 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 39 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,15 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 39 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,52 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 39 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,90 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 39 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,27 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 39 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,27 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 39 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,61 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 39 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,94 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 39 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,28 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 40 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 40 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,44 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 40 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,88 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 40 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,31 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 40 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,75 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 40 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,75 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 40 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,13 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 40 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,52 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 40 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,90 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 40 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,90 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 40 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,34 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 40 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,78 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 40 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,21 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 40 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,65 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 41 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 41 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,48 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 41 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,97 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 41 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,45 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 41 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,94 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 41 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,42 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 41 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,90 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 41 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,90 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 41 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,20 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 41 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 41 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 41 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,86 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 41 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,22 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 41 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,58 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 42 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 42 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,29 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 42 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,57 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 42 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,57 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 42 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,86 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 42 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,15 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 43 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 43 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,38 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 43 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,77 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 43 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,15 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 43 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,15 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 43 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,62 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 43 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,09 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 43 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,56 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 43 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,03 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 43 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 44 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 44 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,40 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 44 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,79 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 44 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,19 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 44 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,19 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 44 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,62 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 44 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,06 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 44 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,49 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 44 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,93 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 44 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,36 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 44 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,80 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 44 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,24 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 45 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 45 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 45 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 45 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 46 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 46 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 46 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 46 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,49 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 46 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,99 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 46 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,49 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 46 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,99 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 46 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,48 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 46 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,98 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 46 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,98 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 46 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,05 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 47 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 47 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,36 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 47 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,72 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 47 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,08 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 47 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,08 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 47 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,56 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 47 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,04 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 47 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,52 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 48 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 48 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,37 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 48 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,73 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 48 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,73 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 48 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,16 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 48 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,58 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 48 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,01 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 48 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,43 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 48 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,86 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 48 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,28 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 49 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 49 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,47 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 49 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,93 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 49 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,40 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 49 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,86 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 49 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,33 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 49 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,79 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 49 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,26 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 49 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,72 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 49 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,19 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 49 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,65 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 50 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 50 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,38 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 50 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,77 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 50 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,15 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 50 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,15 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 50 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,58 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 50 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 50 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,43 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 50 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,85 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 50 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,28 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 51 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 51 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,48 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 51 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,96 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 51 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,44 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 51 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,44 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 51 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,80 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 51 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,16 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 51 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,52 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 52 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 52 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,45 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 52 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,90 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 52 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,35 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 52 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,80 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 52 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,25 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 52 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,70 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 52 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,15 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 52 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,60 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 52 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,05 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 53 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 53 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,49 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 53 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,97 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 53 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,46 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 53 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,95 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 53 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,95 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 53 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,34 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 53 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,72 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 53 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,11 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 53 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 53 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 53 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,88 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 53 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,27 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 53 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,65 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 54 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 54 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 54 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 54 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,49 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 54 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,99 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 54 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,49 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 54 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,99 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 54 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,48 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 54 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,98 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 54 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,98 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 54 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,36 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 54 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,75 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 54 | V1540 |  | Beam | No Messages | 5,13 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 55 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 55 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,38 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 55 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,77 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 55 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,15 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 55 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,15 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 55 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,54 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 55 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,92 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 55 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,31 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 55 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,70 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 55 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,70 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 55 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,19 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 55 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,67 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 55 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,16 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 55 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,65 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 56 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 56 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,38 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 56 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,77 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 56 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,15 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 56 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,15 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 56 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,54 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 56 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,93 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 56 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,31 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 56 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,70 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 57 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 57 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,07 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 57 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,07 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 57 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,57 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 57 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,57 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 57 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,07 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 57 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,07 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 57 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,15 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 58 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 58 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,43 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 58 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,87 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 58 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,30 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 58 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,74 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 58 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,17 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 58 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,17 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 58 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,64 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 58 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,10 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 58 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,57 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 59 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 59 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 59 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 59 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 59 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 59 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 59 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 59 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 60 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 60 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,29 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 60 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,57 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 60 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,57 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 60 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,86 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 60 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,15 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 61 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 61 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,43 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 61 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,86 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 61 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,28 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 61 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,28 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 61 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,71 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 61 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,14 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 61 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,57 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 61 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,57 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 61 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,99 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 61 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,42 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 61 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,85 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 61 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,85 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 61 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,28 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 61 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,70 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 61 | V1540 |  | Beam | No Messages | 5,13 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 62 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 62 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,43 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 62 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,85 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 62 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,28 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 62 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,28 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 62 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,71 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 62 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,14 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 62 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,56 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 62 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,56 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 62 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,99 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 62 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,42 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 62 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,85 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 62 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,85 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 62 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,28 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 62 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,72 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 63 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 63 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,39 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 63 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,77 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 63 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,16 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 63 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,16 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 63 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,55 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 63 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,94 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 63 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,32 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 63 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,32 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 63 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,71 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 63 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,10 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 63 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,49 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 63 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,49 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 63 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,87 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 63 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,26 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 63 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,65 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 64 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 64 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,44 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 64 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,87 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 64 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,87 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 64 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,30 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 64 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,73 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 64 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,16 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 64 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,16 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 64 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,58 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 64 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,01 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 64 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,44 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 64 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,44 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 64 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,87 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 64 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,29 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 64 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,72 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 65 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 65 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,39 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 65 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,78 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 65 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,16 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 65 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,16 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 65 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,55 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 65 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,94 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 65 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,32 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 65 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,32 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 65 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,71 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 65 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,10 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 65 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,49 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 65 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,49 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 65 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,88 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 65 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,26 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 65 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,65 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 66 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 66 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,39 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 66 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,78 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 66 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,16 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 66 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,16 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 66 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,55 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 66 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,94 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 66 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,33 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 66 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,33 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 66 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,71 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 66 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,10 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 66 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,49 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 66 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,49 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 66 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,88 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 66 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,26 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 66 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,65 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 67 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 67 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,43 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 67 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,86 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 67 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,28 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 67 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,28 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 67 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,71 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 67 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,14 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 67 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,57 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 67 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,57 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 67 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,99 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 67 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,42 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 67 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,85 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 67 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,85 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 67 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,27 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 67 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,70 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 67 | V1540 |  | Beam | No Messages | 5,13 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 68 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 68 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,49 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 68 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,97 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 68 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,97 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 68 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,46 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 68 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,95 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 69 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 69 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,43 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 69 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,86 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 69 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,28 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 69 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,28 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 69 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,71 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 69 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,14 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 69 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,57 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 69 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,57 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 69 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,99 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 69 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,42 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 69 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,85 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 69 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,85 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 69 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,06 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 69 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,06 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 69 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,56 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 69 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,56 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 69 | V1540 |  | Beam | No Messages | 5,06 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 69 | V1540 |  | Beam | No Messages | 5,06 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 69 | V1540 |  | Beam | No Messages | 5,13 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 70 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 70 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,49 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 70 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,97 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 70 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,97 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 70 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,46 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 70 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,95 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 71 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 71 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,43 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 71 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,86 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 71 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,28 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 71 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,28 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 71 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,71 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 71 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,14 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 71 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,57 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 71 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,57 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 71 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,99 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 71 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,42 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 71 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,85 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 71 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,85 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 71 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,28 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 71 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,70 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 71 | V1540 |  | Beam | No Messages | 5,13 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 72 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 72 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,47 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 72 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,93 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 73 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 73 | P1530 |  | Column | No Messages | 1,40 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 73 | P1530 |  | Column | No Messages | 2,79 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 74 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 74 | P1530 |  | Column | No Messages | 1,95 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 74 | P1530 |  | Column | No Messages | 2,79 | ENVOLTORIA | PASSA |

## FUNDAÇÕES

A figura 3.4 apresenta o quadro de cargas dos pilares. As fundações serão do tipo diretas em sapatas, cujo o dimensionamente será apresentado a seguir.

Figura 3.4 – Quadro de cargas casa de química.

| PLANO DE CARGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PILAR | DIMENSÕES (cm) | CASO | Fx (kN) | Fy (kN) | Fz (kN) | Mx (kN.m) | My (kN.m) | Mz (kN.m) |
| P01 | 20x20 | Gmax | 1,16 | -1,58 | 21,40 | 1,25 | 0,75 | 0,17 |
|  |  | gmin | 0,82 | -1,13 | 15,28 | 0,90 | 0,54 | 0,12 |
| P02 | 20x20 | Gmax | -0,21 | -1,46 | 2,54 | 1,16 | -0,19 | -0,04 |
|  |  | gmin | -0,15 | -1,04 | 1,81 | 0,83 | -0,14 | -0,03 |
| P03 | 15x40 | Gmax | 0,90 | -1,28 | 295,57 | 1,01 | 0,21 | 0,02 |
|  |  | gmin | 0,65 | -0,91 | 211,04 | 0,72 | 0,15 | 0,01 |
| P04 | 15x40 | Gmax | -2,35 | -8,01 | 362,06 | 6,55 | -2,44 | 0,01 |
|  |  | gmin | -1,68 | -5,72 | 258,51 | 4,68 | -1,74 | 0,01 |
| P05 | 15x40 | Gmax | 0,12 | -4,88 | 345,31 | 3,95 | -0,45 | -0,06 |
|  |  | gmin | 0,09 | -3,48 | 246,55 | 2,82 | -0,32 | -0,04 |
| P06 | 15x40 | Gmax | -0,94 | -6,99 | 259,24 | 6,30 | -0,85 | -0,15 |
|  |  | gmin | -0,67 | -4,99 | 185,10 | 4,49 | -0,61 | -0,11 |
| P07 | 20x20 | Gmax | 1,85 | 1,35 | 23,32 | -1,16 | 1,44 | 0,01 |
|  |  | gmin | 1,32 | 0,96 | 16,65 | -0,83 | 1,03 | 0,01 |
| P08 | 15x40 | Gmax | 1,34 | 1,32 | 328,16 | -1,14 | 0,84 | 0,03 |
|  |  | gmin | 0,96 | 0,94 | 234,31 | -0,81 | 0,60 | 0,02 |
| P09 | 15x40 | Gmax | -1,94 | 8,42 | 343,30 | -7,05 | -1,80 | -0,02 |
|  |  | gmin | -1,39 | 6,01 | 245,11 | -5,04 | -1,29 | -0,01 |
| P10 | 15x40 | Gmax | 0,58 | 6,52 | 309,86 | -5,52 | 0,25 | 0,18 |
|  |  | gmin | 0,41 | 4,66 | 221,24 | -3,94 | 0,18 | 0,13 |
| P11 | 15x40 | Gmax | -0,50 | 6,59 | 260,77 | -4,68 | -0,44 | 0,20 |
|  |  | gmin | -0,36 | 4,71 | 186,19 | -3,34 | -0,31 | 0,14 |

- Sapatas Grupo I

- Sapatas Grupo II

- Sapatas Grupo III

# DIMENSIONAMENTO – TANQUE DE SULFATO

## MODELAGEM ESTRUTURAL

A modelagem estrutural foi feita no software SAP-2000 (figura 4.1) considerando os parâmetros apresentados no item 2.

Figura 4.1 – Modelo estrutural 3D vista 1.

Os carregamentos utilizados no dimensionamento foram:

- Cargas Permanentes (CP)

Peso próprio

- Sobrecargas (SC)

Carregamento na laje de fundo (SCLF)

Carregamento nas paredes lado interno (SCPI)

Carregamento nas paredes lado externo (SCPE)

Combinação para dimensionamento das barras

Comb 1: 1,4CP+1,4SC

Comb 2: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF

Comb 3: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF+1,4SCPI

Comb 4: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF+1,4SCPI+1,4SCPE

## RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL

Conforme informado no item anterior a análise estrutural foi feita utilizando o software SAP 2000. A tabela a seguir apresentam os resultados do dimensionamento eletrônico.

Tabela 4.1 – Esforços nas placas.

| Area | OutputCase | CaseType | Fx | Fy | Mx | My | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text | KN/m | KN/m | KN-m/m | KN-m/m | KN-m/m |  |
| 1 | Gmax | Combination | -2,95 | -5,87 | -0,11 | -0,15 |  | -0,43 |
| 1 | Gmax | Combination | -2,67 | -4,46 | -0,09 | -0,85 |  | -0,43 |
| 1 | Gmax | Combination | -0,98 | -4,12 | 0,93 | 0,75 |  | -0,54 |
| 1 | Gmax | Combination | -1,27 | -5,53 | -0,78 | 0,07 |  | -0,54 |
| 2 | Gmax | Combination | -2,71 | -12,77 | -0,81 | -0,08 |  | -0,35 |
| 2 | Gmax | Combination | -1,46 | -6,48 | 0,93 | 0,76 |  | -0,35 |
| 2 | Gmax | Combination | -0,84 | -6,35 | 1,22 | 0,79 |  | -0,10 |
| 2 | Gmax | Combination | -2,10 | -12,65 | -1,03 | 0,01 |  | -0,11 |
| 3 | Gmax | Combination | -2,10 | -12,65 | -1,03 | 0,01 |  | 0,11 |
| 3 | Gmax | Combination | -0,84 | -6,35 | 1,22 | 0,79 |  | 0,10 |
| 3 | Gmax | Combination | -1,46 | -6,48 | 0,93 | 0,76 |  | 0,35 |
| 3 | Gmax | Combination | -2,71 | -12,77 | -0,81 | -0,08 |  | 0,35 |
| 4 | Gmax | Combination | -1,27 | -5,53 | -0,78 | 0,07 |  | 0,54 |
| 4 | Gmax | Combination | -0,98 | -4,12 | 0,93 | 0,75 |  | 0,54 |
| 4 | Gmax | Combination | -2,67 | -4,46 | -0,09 | -0,85 |  | 0,43 |
| 4 | Gmax | Combination | -2,95 | -5,87 | -0,11 | -0,15 |  | 0,43 |
| 5 | Gmax | Combination | -0,88 | -4,10 | -0,05 | -0,84 |  | -0,31 |
| 5 | Gmax | Combination | -0,61 | -2,74 | -0,16 | -1,09 |  | -0,08 |
| 5 | Gmax | Combination | -1,97 | -3,01 | 1,18 | 0,98 |  | -0,10 |
| 5 | Gmax | Combination | -2,24 | -4,37 | 0,91 | 0,75 |  | -0,33 |
| 6 | Gmax | Combination | -2,71 | -6,73 | 0,91 | 0,75 |  | -0,19 |
| 6 | Gmax | Combination | -2,32 | -4,78 | 1,17 | 0,92 |  | -0,09 |
| 6 | Gmax | Combination | -2,78 | -4,87 | 1,64 | 1,06 |  | 0,00 |
| 6 | Gmax | Combination | -3,17 | -6,82 | 1,22 | 0,79 |  | -0,11 |
| 7 | Gmax | Combination | -3,17 | -6,82 | 1,22 | 0,79 |  | 0,11 |
| 7 | Gmax | Combination | -2,78 | -4,87 | 1,64 | 1,06 |  | 0,00 |
| 7 | Gmax | Combination | -2,32 | -4,78 | 1,17 | 0,92 |  | 0,09 |
| 7 | Gmax | Combination | -2,71 | -6,73 | 0,91 | 0,75 |  | 0,19 |
| 8 | Gmax | Combination | -2,24 | -4,37 | 0,91 | 0,75 |  | 0,33 |
| 8 | Gmax | Combination | -1,97 | -3,01 | 1,18 | 0,98 |  | 0,10 |
| 8 | Gmax | Combination | -0,61 | -2,74 | -0,16 | -1,09 |  | 0,08 |
| 8 | Gmax | Combination | -0,88 | -4,10 | -0,05 | -0,84 |  | 0,31 |
| 9 | Gmax | Combination | 1,25 | -2,37 | -0,11 | -1,08 |  | 0,14 |
| 9 | Gmax | Combination | 0,93 | -3,97 | -0,22 | -0,77 |  | 0,34 |
| 9 | Gmax | Combination | -1,95 | -4,54 | 0,54 | 0,61 |  | 0,36 |
| 9 | Gmax | Combination | -1,63 | -2,94 | 1,17 | 0,98 |  | 0,17 |
| 10 | Gmax | Combination | -1,98 | -4,71 | 1,16 | 0,92 |  | 0,13 |
| 10 | Gmax | Combination | -2,30 | -6,32 | 0,55 | 0,67 |  | 0,22 |
| 10 | Gmax | Combination | -2,74 | -6,41 | 0,67 | 0,62 |  | 0,11 |
| 10 | Gmax | Combination | -2,41 | -4,80 | 1,65 | 1,06 |  | 0,02 |
| 11 | Gmax | Combination | -2,41 | -4,80 | 1,65 | 1,06 |  | -0,02 |
| 11 | Gmax | Combination | -2,74 | -6,41 | 0,67 | 0,62 |  | -0,11 |
| 11 | Gmax | Combination | -2,30 | -6,32 | 0,55 | 0,67 |  | -0,22 |
| 11 | Gmax | Combination | -1,98 | -4,71 | 1,16 | 0,92 |  | -0,13 |
| 12 | Gmax | Combination | -1,63 | -2,94 | 1,17 | 0,98 |  | -0,17 |
| 12 | Gmax | Combination | -1,95 | -4,54 | 0,54 | 0,61 |  | -0,36 |
| 12 | Gmax | Combination | 0,93 | -3,97 | -0,22 | -0,77 |  | -0,34 |
| 12 | Gmax | Combination | 1,25 | -2,37 | -0,11 | -1,08 |  | -0,14 |
| 13 | Gmax | Combination | 0,14 | -4,13 | -0,11 | -0,75 |  | 0,39 |
| 13 | Gmax | Combination | -0,09 | -5,29 | -0,16 | -0,31 |  | 0,21 |
| 13 | Gmax | Combination | 0,31 | -5,21 | -1,70 | 0,02 |  | 0,30 |
| 13 | Gmax | Combination | 0,54 | -4,05 | 0,52 | 0,61 |  | 0,48 |
| 14 | Gmax | Combination | 0,19 | -5,82 | 0,53 | 0,67 |  | 0,29 |
| 14 | Gmax | Combination | -0,98 | -11,66 | -1,76 | -0,26 |  | 0,21 |
| 14 | Gmax | Combination | -1,29 | -11,72 | -2,47 | -0,16 |  | 0,02 |
| 14 | Gmax | Combination | -0,13 | -5,89 | 0,71 | 0,63 |  | 0,10 |
| 15 | Gmax | Combination | -0,13 | -5,89 | 0,71 | 0,63 |  | -0,10 |
| 15 | Gmax | Combination | -1,29 | -11,72 | -2,47 | -0,16 |  | -0,02 |
| 15 | Gmax | Combination | -0,98 | -11,66 | -1,76 | -0,26 |  | -0,21 |
| 15 | Gmax | Combination | 0,19 | -5,82 | 0,53 | 0,67 |  | -0,29 |
| 16 | Gmax | Combination | 0,54 | -4,05 | 0,52 | 0,61 |  | -0,48 |
| 16 | Gmax | Combination | 0,31 | -5,21 | -1,70 | 0,02 |  | -0,30 |
| 16 | Gmax | Combination | -0,09 | -5,29 | -0,16 | -0,31 |  | -0,21 |
| 16 | Gmax | Combination | 0,14 | -4,13 | -0,11 | -0,75 |  | -0,39 |
| 17 | Gmax | Combination | -0,04 | -2,46 | -0,56 | -0,67 |  | -0,44 |
| 17 | Gmax | Combination | 1,44 | -2,17 | 0,06 | 0,49 |  | -0,44 |
| 17 | Gmax | Combination | 0,86 | -5,10 | 0,14 | 0,30 |  | -0,19 |
| 17 | Gmax | Combination | -0,62 | -5,40 | 1,66 | -0,02 |  | -0,20 |
| 18 | Gmax | Combination | -0,17 | -2,71 | -0,71 | -0,64 |  | -0,10 |
| 18 | Gmax | Combination | -0,08 | -2,69 | -0,58 | -0,73 |  | -0,24 |
| 18 | Gmax | Combination | -1,91 | -11,84 | 1,72 | 0,25 |  | -0,14 |
| 18 | Gmax | Combination | -2,00 | -11,86 | 2,33 | 0,14 |  | 0,00 |
| 19 | Gmax | Combination | -0,08 | -2,69 | -0,58 | -0,73 |  | 0,24 |
| 19 | Gmax | Combination | -0,17 | -2,71 | -0,71 | -0,64 |  | 0,10 |
| 19 | Gmax | Combination | -2,00 | -11,86 | 2,33 | 0,14 |  | 0,00 |
| 19 | Gmax | Combination | -1,91 | -11,84 | 1,72 | 0,25 |  | 0,14 |
| 20 | Gmax | Combination | 1,44 | -2,17 | 0,06 | 0,49 |  | 0,44 |
| 20 | Gmax | Combination | -0,04 | -2,46 | -0,56 | -0,67 |  | 0,44 |
| 20 | Gmax | Combination | -0,62 | -5,40 | 1,66 | -0,02 |  | 0,20 |
| 20 | Gmax | Combination | 0,86 | -5,10 | 0,14 | 0,30 |  | 0,19 |
| 21 | Gmax | Combination | -2,64 | -0,24 | -0,50 | -0,87 |  | -0,16 |
| 21 | Gmax | Combination | 0,46 | 0,38 | -0,05 | 0,43 |  | -0,22 |
| 21 | Gmax | Combination | -0,11 | -2,48 | 0,16 | 0,51 |  | -0,36 |
| 21 | Gmax | Combination | -3,21 | -3,10 | -0,57 | -0,67 |  | -0,31 |
| 22 | Gmax | Combination | -3,48 | -0,24 | -0,70 | -0,98 |  | -0,03 |
| 22 | Gmax | Combination | -2,60 | -0,07 | -0,49 | -0,84 |  | -0,13 |
| 22 | Gmax | Combination | -3,26 | -3,33 | -0,58 | -0,73 |  | -0,19 |
| 22 | Gmax | Combination | -4,13 | -3,50 | -0,67 | -0,64 |  | -0,09 |
| 23 | Gmax | Combination | -2,60 | -0,07 | -0,49 | -0,84 |  | 0,13 |
| 23 | Gmax | Combination | -3,48 | -0,24 | -0,70 | -0,98 |  | 0,03 |
| 23 | Gmax | Combination | -4,13 | -3,50 | -0,67 | -0,64 |  | 0,09 |
| 23 | Gmax | Combination | -3,26 | -3,33 | -0,58 | -0,73 |  | 0,19 |
| 24 | Gmax | Combination | 0,46 | 0,38 | -0,05 | 0,43 |  | 0,22 |
| 24 | Gmax | Combination | -2,64 | -0,24 | -0,50 | -0,87 |  | 0,16 |
| 24 | Gmax | Combination | -3,21 | -3,10 | -0,57 | -0,67 |  | 0,31 |
| 24 | Gmax | Combination | -0,11 | -2,48 | 0,16 | 0,51 |  | 0,36 |
| 25 | Gmax | Combination | -4,24 | 0,27 | -0,13 | -0,76 |  | 0,00 |
| 25 | Gmax | Combination | -2,75 | 0,57 | -0,07 | 0,11 |  | -0,06 |
| 25 | Gmax | Combination | -2,92 | -0,30 | 0,08 | 0,45 |  | -0,11 |
| 25 | Gmax | Combination | -4,41 | -0,60 | -0,54 | -0,88 |  | -0,05 |
| 26 | Gmax | Combination | -5,05 | 0,55 | -0,15 | -0,92 |  | 0,00 |
| 26 | Gmax | Combination | -4,15 | 0,73 | -0,13 | -0,77 |  | -0,01 |
| 26 | Gmax | Combination | -4,38 | -0,42 | -0,54 | -0,85 |  | -0,03 |
| 26 | Gmax | Combination | -5,28 | -0,60 | -0,69 | -0,98 |  | -0,02 |
| 27 | Gmax | Combination | -4,15 | 0,73 | -0,13 | -0,77 |  | 0,01 |
| 27 | Gmax | Combination | -5,05 | 0,55 | -0,15 | -0,92 |  | 0,00 |
| 27 | Gmax | Combination | -5,28 | -0,60 | -0,69 | -0,98 |  | 0,02 |
| 27 | Gmax | Combination | -4,38 | -0,42 | -0,54 | -0,85 |  | 0,03 |
| 28 | Gmax | Combination | -2,75 | 0,57 | -0,07 | 0,11 |  | 0,06 |
| 28 | Gmax | Combination | -4,24 | 0,27 | -0,13 | -0,76 |  | 0,00 |
| 28 | Gmax | Combination | -4,41 | -0,60 | -0,54 | -0,88 |  | 0,05 |
| 28 | Gmax | Combination | -2,92 | -0,30 | 0,08 | 0,45 |  | 0,11 |
| 29 | Gmax | Combination | -5,95 | 0,44 | -0,02 | -0,78 |  | -0,08 |
| 29 | Gmax | Combination | -4,26 | 0,78 | -0,13 | -0,05 |  | -0,12 |
| 29 | Gmax | Combination | -4,37 | 0,24 | 0,03 | 0,13 |  | -0,07 |
| 29 | Gmax | Combination | -6,05 | -0,10 | -0,16 | -0,77 |  | -0,03 |
| 30 | Gmax | Combination | -6,37 | 0,44 | 0,04 | -0,95 |  | -0,03 |
| 30 | Gmax | Combination | -5,93 | 0,53 | -0,03 | -0,79 |  | -0,05 |
| 30 | Gmax | Combination | -5,96 | 0,37 | -0,16 | -0,78 |  | -0,02 |
| 30 | Gmax | Combination | -6,40 | 0,28 | -0,15 | -0,92 |  | 0,00 |
| 31 | Gmax | Combination | -5,93 | 0,53 | -0,03 | -0,79 |  | 0,05 |
| 31 | Gmax | Combination | -6,37 | 0,44 | 0,04 | -0,95 |  | 0,03 |
| 31 | Gmax | Combination | -6,40 | 0,28 | -0,15 | -0,92 |  | 0,00 |
| 31 | Gmax | Combination | -5,96 | 0,37 | -0,16 | -0,78 |  | 0,02 |
| 32 | Gmax | Combination | -4,26 | 0,78 | -0,13 | -0,05 |  | 0,12 |
| 32 | Gmax | Combination | -5,95 | 0,44 | -0,02 | -0,78 |  | 0,08 |
| 32 | Gmax | Combination | -6,05 | -0,10 | -0,16 | -0,77 |  | 0,03 |
| 32 | Gmax | Combination | -4,37 | 0,24 | 0,03 | 0,13 |  | 0,07 |
| 33 | Gmax | Combination | -7,58 | 0,13 | -0,03 | -0,96 |  | -0,26 |
| 33 | Gmax | Combination | -6,89 | 0,26 | -0,11 | 0,15 |  | -0,25 |
| 33 | Gmax | Combination | -6,90 | 0,25 | -0,01 | -0,03 |  | -0,17 |
| 33 | Gmax | Combination | -7,58 | 0,11 | -0,06 | -0,79 |  | -0,17 |
| 34 | Gmax | Combination | -7,47 | -0,69 | -0,03 | -1,24 |  | -0,08 |
| 34 | Gmax | Combination | -7,75 | -0,74 | -0,04 | -0,97 |  | -0,17 |
| 34 | Gmax | Combination | -7,56 | 0,20 | -0,06 | -0,80 |  | -0,13 |
| 34 | Gmax | Combination | -7,28 | 0,26 | 0,05 | -0,94 |  | -0,03 |
| 35 | Gmax | Combination | -7,75 | -0,74 | -0,04 | -0,97 |  | 0,17 |
| 35 | Gmax | Combination | -7,47 | -0,69 | -0,03 | -1,24 |  | 0,08 |
| 35 | Gmax | Combination | -7,28 | 0,26 | 0,05 | -0,94 |  | 0,03 |
| 35 | Gmax | Combination | -7,56 | 0,20 | -0,06 | -0,80 |  | 0,13 |
| 36 | Gmax | Combination | -6,89 | 0,26 | -0,11 | 0,15 |  | 0,25 |
| 36 | Gmax | Combination | -7,58 | 0,13 | -0,03 | -0,96 |  | 0,26 |
| 36 | Gmax | Combination | -7,58 | 0,11 | -0,06 | -0,79 |  | 0,17 |
| 36 | Gmax | Combination | -6,90 | 0,25 | -0,01 | -0,03 |  | 0,17 |
| 37 | Gmax | Combination | -8,52 | -0,73 | -0,83 | -1,49 |  | -0,33 |
| 37 | Gmax | Combination | -11,68 | -1,36 | -0,06 | 0,79 |  | -0,27 |
| 37 | Gmax | Combination | -11,54 | -0,67 | 0,00 | 0,17 |  | -0,30 |
| 37 | Gmax | Combination | -8,38 | -0,03 | -0,06 | -0,97 |  | -0,36 |
| 38 | Gmax | Combination | -7,91 | -2,46 | -1,06 | -1,81 |  | -0,07 |
| 38 | Gmax | Combination | -8,90 | -2,66 | -0,83 | -1,48 |  | -0,22 |
| 38 | Gmax | Combination | -8,55 | -0,90 | -0,07 | -0,98 |  | -0,23 |
| 38 | Gmax | Combination | -7,56 | -0,70 | 0,00 | -1,23 |  | -0,08 |
| 39 | Gmax | Combination | -8,90 | -2,66 | -0,83 | -1,48 |  | 0,22 |
| 39 | Gmax | Combination | -7,91 | -2,46 | -1,06 | -1,81 |  | 0,07 |
| 39 | Gmax | Combination | -7,56 | -0,70 | 0,00 | -1,23 |  | 0,08 |
| 39 | Gmax | Combination | -8,55 | -0,90 | -0,07 | -0,98 |  | 0,23 |
| 40 | Gmax | Combination | -11,68 | -1,36 | -0,06 | 0,79 |  | 0,27 |
| 40 | Gmax | Combination | -8,52 | -0,73 | -0,83 | -1,49 |  | 0,33 |
| 40 | Gmax | Combination | -8,38 | -0,03 | -0,06 | -0,97 |  | 0,36 |
| 40 | Gmax | Combination | -11,54 | -0,67 | 0,00 | 0,17 |  | 0,30 |
| 41 | Gmax | Combination | -8,37 | -1,72 | -1,36 | -1,72 |  | 0,05 |
| 41 | Gmax | Combination | -15,06 | -3,05 | 0,09 | 1,32 |  | 0,13 |
| 41 | Gmax | Combination | -14,85 | -1,99 | -0,01 | 0,80 |  | -0,12 |
| 41 | Gmax | Combination | -8,15 | -0,65 | -0,83 | -1,49 |  | -0,20 |
| 42 | Gmax | Combination | -7,52 | -3,99 | -1,78 | -2,01 |  | 0,04 |
| 42 | Gmax | Combination | -8,88 | -4,27 | -1,35 | -1,68 |  | 0,00 |
| 42 | Gmax | Combination | -8,54 | -2,59 | -0,83 | -1,48 |  | -0,10 |
| 42 | Gmax | Combination | -7,18 | -2,32 | -1,03 | -1,80 |  | -0,07 |
| 43 | Gmax | Combination | -8,88 | -4,27 | -1,35 | -1,68 |  | 0,00 |
| 43 | Gmax | Combination | -7,52 | -3,99 | -1,78 | -2,01 |  | -0,04 |
| 43 | Gmax | Combination | -7,18 | -2,32 | -1,03 | -1,80 |  | 0,07 |
| 43 | Gmax | Combination | -8,54 | -2,59 | -0,83 | -1,48 |  | 0,10 |
| 44 | Gmax | Combination | -15,06 | -3,05 | 0,09 | 1,32 |  | -0,13 |
| 44 | Gmax | Combination | -8,37 | -1,72 | -1,36 | -1,72 |  | -0,05 |
| 44 | Gmax | Combination | -8,15 | -0,65 | -0,83 | -1,49 |  | 0,20 |
| 44 | Gmax | Combination | -14,85 | -1,99 | -0,01 | 0,80 |  | 0,12 |
| 45 | Gmax | Combination | -7,28 | -3,99 | -1,02 | -1,17 |  | 0,66 |
| 45 | Gmax | Combination | -12,25 | -4,98 | 0,21 | 1,15 |  | 0,72 |
| 45 | Gmax | Combination | -11,73 | -2,39 | -0,04 | 1,29 |  | 0,42 |
| 45 | Gmax | Combination | -6,77 | -1,40 | -1,32 | -1,71 |  | 0,36 |
| 46 | Gmax | Combination | -6,44 | -5,55 | -1,25 | -1,30 |  | 0,18 |
| 46 | Gmax | Combination | -7,64 | -5,79 | -1,03 | -1,20 |  | 0,40 |
| 46 | Gmax | Combination | -7,28 | -3,95 | -1,32 | -1,68 |  | 0,27 |
| 46 | Gmax | Combination | -6,07 | -3,71 | -1,80 | -2,02 |  | 0,06 |
| 47 | Gmax | Combination | -7,64 | -5,79 | -1,03 | -1,20 |  | -0,40 |
| 47 | Gmax | Combination | -6,44 | -5,55 | -1,25 | -1,30 |  | -0,18 |
| 47 | Gmax | Combination | -6,07 | -3,71 | -1,80 | -2,02 |  | -0,06 |
| 47 | Gmax | Combination | -7,28 | -3,95 | -1,32 | -1,68 |  | -0,27 |
| 48 | Gmax | Combination | -12,25 | -4,98 | 0,21 | 1,15 |  | -0,72 |
| 48 | Gmax | Combination | -7,28 | -3,99 | -1,02 | -1,17 |  | -0,66 |
| 48 | Gmax | Combination | -6,77 | -1,40 | -1,32 | -1,71 |  | -0,36 |
| 48 | Gmax | Combination | -11,73 | -2,39 | -0,04 | 1,29 |  | -0,42 |
| 49 | Gmax | Combination | -4,85 | -5,51 | 1,45 | 0,07 |  | 0,77 |
| 49 | Gmax | Combination | -5,64 | -5,67 | 0,21 | 0,17 |  | 0,72 |
| 49 | Gmax | Combination | -5,22 | -3,58 | 0,01 | 1,11 |  | 0,87 |
| 49 | Gmax | Combination | -4,43 | -3,42 | -1,00 | -1,17 |  | 0,92 |
| 50 | Gmax | Combination | -3,45 | -9,36 | 1,83 | 0,15 |  | 0,17 |
| 50 | Gmax | Combination | -5,71 | -9,82 | 1,49 | 0,26 |  | 0,55 |
| 50 | Gmax | Combination | -4,79 | -5,22 | -1,00 | -1,19 |  | 0,56 |
| 50 | Gmax | Combination | -2,53 | -4,76 | -1,30 | -1,31 |  | 0,19 |

## VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES NO SOLO

A tabela a seguir apresenta as reações das placas no solo.

Tabela 4.2 – Reações no solo.

| Joint | OutputCase | CaseType |  |  | F1 | F2 | F3 | M1 |  | M2 |  |  | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text |  |  | KN | KN | KN | KN-m |  | KN-m |  |  | KN-m |
| 13 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 1,59 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 3,13 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,65 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 3,07 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,38 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 3,03 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,65 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 3,07 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 3,13 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 1,59 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 3,11 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,43 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,07 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,43 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 3,11 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 3,09 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,62 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,36 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,62 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 3,09 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 3,73 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,12 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 35 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,97 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 36 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,12 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 37 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 3,73 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 38 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,72 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 39 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 4,33 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 40 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,34 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 41 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,72 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 4,33 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 43 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,17 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 44 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 4,28 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 45 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,60 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 46 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,17 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 47 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 4,28 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 48 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,04 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 49 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 4,26 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 50 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,44 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 51 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,04 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 52 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 4,26 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 53 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,96 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 54 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 4,28 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 55 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,32 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 56 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,96 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 57 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 4,28 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 58 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,73 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 59 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 4,35 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 60 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,91 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 61 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,73 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 62 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 4,35 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 63 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,46 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 64 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 4,48 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 65 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,40 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 66 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,46 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 67 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 4,48 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 68 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,90 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 69 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 4,73 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 70 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,78 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 71 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,90 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 72 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 4,73 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 73 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 8,58 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 74 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,11 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 75 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,85 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 76 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 8,58 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 77 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,11 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 78 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,44 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 79 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 2,78 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 80 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,39 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 81 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,44 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 82 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 2,78 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |

A tensão no solo será determinada pela equação;

σsolo=Pconcreto+Pagua+SCA

Conforme somatório da coluna F3 que são as reações em z e equivale ao somatório do numerador da equação, temos 369,17 kN. A área do apoio no solo é de 10,17 m². Temos uma tensão no solo de;

σ=369,1710,17=36,30kNm2=0,36kgfcm2≤1,20kgfcm2(ok)

Logo a fundação poderá ser do tipo direta.

As figuras 4.2 a 4.3 apresentam os momentos fletores nas lajes e paredes.

Figura 4.2 – Momento na direção X na laje de fundo e paredes.

Figura 4.3 – Momento na direção Y na laje de fundo e paredes.

## ARMAÇÃO LAJEs DE FUNDO

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes de fundo são:

Laje h=15cm →Mx=2,47 kNm   My=2,27kNm

As figuras a seguir apresentam os resultados do dimensionamento

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 3,45 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø8.0 c/15 que equivale a 6,66 cm²/m.

- Direção y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 3,45 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø8.0 c/15 que equivale a 6,66 cm²/m.

- Direção y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 6,90 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 10,50 cm²/m.

## ARMAÇÃO DAS PAREDES

Conforme modelagem os esforços máximos nas paredes são:

Paredes e=15cm →Mx=2,31 kN.mMy=2,02 kN.m

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 3,45 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø8.0 c/15 que equivale a 6,66 cm²/m.

- Direção y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 6,90 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø8.0 c/15 que equivale a 6,66cm²/m.

# DIMENSIONAMENTO – SISTEMA DE CLORAÇÃO

## MODELAGEM ESTRUTURAL

A modelagem estrutural foi feita no software SAP-2000 (figura 5.1) considerando os parâmetros apresentados no item 2.

Figura 5.1 – Modelo estrutural 3D vista 1.

Os carregamentos utilizados no dimensionamento foram:

- Cargas Permanentes (CP)

Peso próprio

Alvenaria

Cobertura em telha de fibrocimento

- Sobrecargas (SC)

Sobrecarga de laje de piso (SCP)

Sobrecarga de laje de cobertura (SCC)

Combinação para dimensionamento das barras

Comb 1: 1,4CP+1,4SC

Comb 2: 1,4CP+1,4SC+1,4SCP

Comb 3: 1,4CP+1,4SC+1,4SCP+1,4SCC

## RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL

Conforme informado no item anterior a análise estrutural foi feita utilizando o software SAP 2000. A tabela a seguir apresentam os resultados do dimensionamento eletrônico.

Tabela 5.1 – Status de utilização

| Frame |  | Estrutura | Tipo de Estruturas | Status | Locação | Combinação | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | P2020 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | P2020 |  | Column | No Messages | 1,30 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | P2020 |  | Column | No Messages | 2,60 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | P2020 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | P2020 |  | Column | No Messages | 1,30 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | P2020 |  | Column | No Messages | 2,60 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | P2020 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | P2020 |  | Column | No Messages | 1,30 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | P2020 |  | Column | No Messages | 2,60 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,47 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,95 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,42 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,89 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,36 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,84 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,31 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,78 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,25 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,73 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 5,20 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,47 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,94 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,41 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,89 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,36 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,83 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,30 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,47 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,95 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,42 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,89 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,36 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,84 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,31 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,78 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,25 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,73 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 5,20 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,47 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,94 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,41 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,89 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,36 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,83 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,30 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,47 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,95 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,42 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,89 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,36 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,84 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,31 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,78 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,25 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,73 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | V1540 |  | Beam | No Messages | 5,20 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 18 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 18 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,47 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 18 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,94 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 18 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,41 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 18 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,89 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 18 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,36 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 18 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,83 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 18 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,30 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 19 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 19 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,47 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 19 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,95 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 19 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,42 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 19 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,89 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 19 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,36 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 19 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,84 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 19 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,31 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 19 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,78 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 19 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,25 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 19 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,73 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 19 | V1540 |  | Beam | No Messages | 5,20 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 20 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 20 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,47 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 20 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,94 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 20 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,41 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 20 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,89 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 20 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,36 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 20 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,83 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 20 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,30 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 21 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 21 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,47 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 21 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,93 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 21 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,40 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 21 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,87 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 21 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,33 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 21 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,80 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 24 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 24 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,47 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 24 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,93 | ENVOLTORIA | PASSA |

## FUNDAÇÕES

A figura 5.2 apresenta o quadro de cargas dos pilares. As fundações serão do tipo diretas em sapatas, cujo o dimensionamente será apresentado a seguir.

Figura 5.2 – Quadro de cargas sistema de cloração.

| PLANO DE CARGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PILAR | DIMENSÕES (cm) | CASO | Fx (kN) | Fy (kN) | Fz (kN) | Mx (kN.m) | My (kN.m) | Mz (kN.m) |
| P01 | 20x40 | Gmax | 11,29 | -2,84 | 66,27 | 1,39 | 4,87 | 0,00 |
|  |  | gmin | 8,06 | -2,03 | 47,31 | 1,00 | 3,47 | 0,00 |
| P02 | 2x40 | Gmax | -11,29 | -2,84 | 66,27 | 1,39 | -4,87 | 0,00 |
|  |  | gmin | -8,06 | -2,03 | 47,31 | 1,00 | -3,47 | 0,00 |
| P03 | 20x40 | Gmax | 11,29 | 2,84 | 66,27 | -1,39 | 4,87 | 0,00 |
|  |  | gmin | 8,06 | 2,03 | 47,31 | -1,00 | 3,47 | 0,00 |
| P04 | 20x40 | Gmax | -11,29 | 2,84 | 66,27 | -1,39 | -4,87 | 0,00 |
|  |  | gmin | -8,06 | 2,03 | 47,31 | -1,00 | -3,47 | 0,00 |

- Sapatas Grupo I

# DIMENSIONAMENTO – TANQUE DE CONTATO

## MODELAGEM ESTRUTURAL

A modelagem estrutural foi feita no software SAP-2000 (figuras 6.1 e 6.2) considerando os parâmetros apresentados no item 2.

Figura 6.1 – Modelo estrutural 3D vista 1.

Figura 6.2 – Modelo estrutural 3D vista 2.

Os carregamentos utilizados no dimensionamento foram:

- Cargas Permanentes (CP)

Peso próprio

- Sobrecargas (SC)

Carregamento na laje de fundo (SCLF)

Carregamento nas paredes lado interno (SCPI)

Carregamento nas paredes lado externo (SCPE)

Combinação para dimensionamento das barras

Comb 1: 1,4CP+1,4SC

Comb 2: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF

Comb 3: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF+1,4SCPI

Comb 4: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF+1,4SCPI+1,4SCPE

## RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL

Conforme informado no item anterior a análise estrutural foi feita utilizando o software SAP 2000. A tabela a seguir apresentam os resultados do dimensionamento eletrônico.

Tabela 6.1 – Esforços nas placas.

| Area | OutputCase | CaseType | Fx | Fy | Mx | My | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text | KN/m | KN/m | KN-m/m | KN-m/m | KN-m/m |  |
| 1 | Gmax | Combination | -1,35 | -2,20 | 0,95 | 1,02 |  | 0,20 |
| 1 | Gmax | Combination | 0,72 | -1,79 | -0,09 | -0,72 |  | 0,22 |
| 1 | Gmax | Combination | 0,75 | -1,61 | -0,03 | -0,08 |  | 0,23 |
| 1 | Gmax | Combination | -1,31 | -2,02 | -0,60 | 0,01 |  | 0,22 |
| 2 | Gmax | Combination | -1,47 | -2,48 | 0,18 | -0,42 |  | -0,04 |
| 2 | Gmax | Combination | -1,40 | -2,46 | 0,92 | 0,89 |  | -0,01 |
| 2 | Gmax | Combination | -2,18 | -6,35 | -0,61 | -0,04 |  | -0,03 |
| 2 | Gmax | Combination | -2,25 | -6,36 | -0,24 | 0,00 |  | -0,06 |
| 3 | Gmax | Combination | -1,09 | -2,88 | -0,20 | 0,05 |  | -0,16 |
| 3 | Gmax | Combination | 0,60 | -2,54 | -0,01 | -0,07 |  | -0,12 |
| 3 | Gmax | Combination | 0,95 | -0,76 | -0,05 | -0,39 |  | -0,11 |
| 3 | Gmax | Combination | -0,73 | -1,09 | 0,32 | 0,27 |  | -0,16 |
| 4 | Gmax | Combination | -2,74 | -5,95 | -0,78 | -0,02 |  | -0,17 |
| 4 | Gmax | Combination | -1,66 | -5,74 | -0,22 | -0,08 |  | -0,23 |
| 4 | Gmax | Combination | -1,21 | -3,46 | 0,16 | -0,52 |  | -0,22 |
| 4 | Gmax | Combination | -2,28 | -3,67 | 1,15 | 1,15 |  | -0,15 |
| 5 | Gmax | Combination | -0,81 | -1,07 | -0,11 | 0,82 |  | -0,02 |
| 5 | Gmax | Combination | 2,68 | -0,37 | -0,16 | -0,68 |  | -0,01 |
| 5 | Gmax | Combination | 2,47 | -1,44 | -0,07 | -0,71 |  | 0,05 |
| 5 | Gmax | Combination | -1,02 | -2,13 | 0,85 | 1,00 |  | 0,04 |
| 6 | Gmax | Combination | -4,09 | -1,95 | 0,08 | 0,12 |  | 0,12 |
| 6 | Gmax | Combination | -0,86 | -1,30 | -0,26 | 0,06 |  | 0,11 |
| 6 | Gmax | Combination | -1,08 | -2,40 | 0,82 | 0,87 |  | 0,09 |
| 6 | Gmax | Combination | -4,31 | -3,04 | 0,12 | -0,43 |  | 0,10 |
| 7 | Gmax | Combination | -0,34 | -0,84 | 0,31 | 0,79 |  | 0,08 |
| 7 | Gmax | Combination | 2,94 | -0,19 | -0,17 | -0,74 |  | 0,04 |
| 7 | Gmax | Combination | 2,91 | -0,33 | -0,17 | -0,68 |  | 0,02 |
| 7 | Gmax | Combination | -0,37 | -0,98 | -0,13 | 0,82 |  | 0,06 |
| 8 | Gmax | Combination | -5,27 | -1,27 | 0,07 | 0,08 |  | -0,02 |
| 8 | Gmax | Combination | -0,22 | -0,26 | 0,23 | 0,40 |  | 0,03 |
| 8 | Gmax | Combination | -0,41 | -1,21 | -0,28 | 0,05 |  | 0,06 |
| 8 | Gmax | Combination | -5,46 | -2,22 | 0,01 | 0,11 |  | 0,01 |
| 9 | Gmax | Combination | -3,23 | -1,14 | 0,22 | 0,67 |  | -0,02 |
| 9 | Gmax | Combination | 3,69 | 0,24 | -0,14 | -0,71 |  | -0,04 |
| 9 | Gmax | Combination | 3,63 | -0,05 | -0,16 | -0,74 |  | 0,00 |
| 9 | Gmax | Combination | -3,29 | -1,43 | 0,31 | 0,79 |  | 0,02 |
| 10 | Gmax | Combination | -4,63 | -1,12 | 0,17 | 0,28 |  | 0,03 |
| 10 | Gmax | Combination | -3,17 | -0,83 | 0,14 | 0,26 |  | 0,04 |
| 10 | Gmax | Combination | -3,17 | -0,85 | 0,23 | 0,40 |  | 0,03 |
| 10 | Gmax | Combination | -4,63 | -1,14 | 0,06 | 0,08 |  | 0,02 |
| 11 | Gmax | Combination | -1,61 | -1,01 | -0,05 | 0,48 |  | -0,08 |
| 11 | Gmax | Combination | 3,02 | -0,08 | -0,12 | -0,57 |  | -0,08 |
| 11 | Gmax | Combination | 3,06 | 0,12 | -0,18 | -0,72 |  | -0,07 |
| 11 | Gmax | Combination | -1,57 | -0,81 | 0,28 | 0,68 |  | -0,07 |
| 12 | Gmax | Combination | -4,98 | -1,75 | -0,01 | 0,72 |  | 0,08 |
| 12 | Gmax | Combination | -1,63 | -1,08 | -0,22 | -0,39 |  | 0,06 |
| 12 | Gmax | Combination | -1,51 | -0,50 | 0,20 | 0,27 |  | 0,04 |
| 12 | Gmax | Combination | -4,86 | -1,17 | 0,10 | 0,26 |  | 0,06 |
| 13 | Gmax | Combination | -2,14 | -1,38 | 0,27 | 0,26 |  | -0,07 |
| 13 | Gmax | Combination | 2,77 | -0,39 | -0,01 | -0,38 |  | -0,10 |
| 13 | Gmax | Combination | 2,83 | -0,12 | -0,17 | -0,58 |  | -0,08 |
| 13 | Gmax | Combination | -2,09 | -1,10 | 0,02 | 0,49 |  | -0,05 |
| 14 | Gmax | Combination | -4,30 | -4,08 | 1,03 | 1,12 |  | -0,02 |
| 14 | Gmax | Combination | -2,62 | -3,74 | 0,11 | -0,53 |  | -0,02 |
| 14 | Gmax | Combination | -2,10 | -1,18 | -0,15 | -0,38 |  | 0,07 |
| 14 | Gmax | Combination | -3,79 | -1,51 | -0,02 | 0,72 |  | 0,07 |
| 15 | Gmax | Combination | -2,47 | -4,35 | 1,06 | 1,01 |  | 0,10 |
| 15 | Gmax | Combination | -1,82 | -4,22 | 0,13 | -0,65 |  | 0,11 |
| 15 | Gmax | Combination | -2,49 | -7,60 | -0,26 | -0,11 |  | 0,14 |
| 15 | Gmax | Combination | -3,15 | -7,73 | -0,70 | 0,00 |  | 0,13 |
| 16 | Gmax | Combination | -2,12 | -4,65 | 0,15 | -0,61 |  | -0,09 |
| 16 | Gmax | Combination | -2,55 | -4,74 | 1,05 | 0,99 |  | -0,09 |
| 16 | Gmax | Combination | -3,28 | -8,41 | -0,71 | -0,03 |  | -0,11 |
| 16 | Gmax | Combination | -2,85 | -8,32 | -0,25 | -0,04 |  | -0,12 |
| 17 | Gmax | Combination | -6,86 | -9,98 | -0,14 | 0,07 |  | 0,09 |
| 17 | Gmax | Combination | -3,40 | -9,29 | -0,79 | -0,07 |  | 0,10 |
| 17 | Gmax | Combination | -2,08 | -2,68 | 1,14 | 1,09 |  | 0,10 |
| 17 | Gmax | Combination | -5,54 | -3,37 | 0,19 | -0,67 |  | 0,09 |
| 18 | Gmax | Combination | -3,28 | -4,47 | -0,70 | -0,04 |  | -0,14 |
| 18 | Gmax | Combination | -5,86 | -4,99 | -0,17 | -0,11 |  | -0,16 |
| 18 | Gmax | Combination | -5,78 | -4,55 | 0,18 | -0,73 |  | -0,14 |
| 18 | Gmax | Combination | -3,19 | -4,03 | 1,18 | 1,11 |  | -0,12 |
| 19 | Gmax | Combination | -3,55 | -2,17 | -0,18 | 0,40 |  | -0,09 |
| 19 | Gmax | Combination | -4,16 | -2,30 | 0,01 | -0,24 |  | -0,07 |
| 19 | Gmax | Combination | -4,66 | -4,79 | 0,07 | -0,66 |  | -0,03 |
| 19 | Gmax | Combination | -4,05 | -4,67 | 0,96 | 0,99 |  | -0,05 |
| 20 | Gmax | Combination | -5,27 | -2,94 | 0,04 | -0,17 |  | 0,09 |
| 20 | Gmax | Combination | -3,64 | -2,61 | -0,21 | 0,24 |  | 0,09 |
| 20 | Gmax | Combination | -4,12 | -5,06 | 0,95 | 0,97 |  | 0,05 |
| 20 | Gmax | Combination | -5,76 | -5,38 | 0,09 | -0,62 |  | 0,06 |
| 21 | Gmax | Combination | -4,24 | -1,21 | 0,28 | 0,44 |  | 0,02 |
| 21 | Gmax | Combination | -5,30 | -1,42 | 0,01 | -0,24 |  | 0,01 |
| 21 | Gmax | Combination | -5,53 | -2,57 | -0,06 | -0,25 |  | -0,02 |
| 21 | Gmax | Combination | -4,47 | -2,36 | -0,20 | 0,39 |  | -0,01 |
| 22 | Gmax | Combination | -7,13 | -1,96 | 0,03 | -0,16 |  | -0,01 |
| 22 | Gmax | Combination | -4,27 | -1,39 | 0,26 | 0,37 |  | -0,01 |
| 22 | Gmax | Combination | -4,55 | -2,80 | -0,23 | 0,24 |  | 0,02 |
| 22 | Gmax | Combination | -7,42 | -3,37 | -0,03 | -0,18 |  | 0,02 |
| 23 | Gmax | Combination | -9,02 | -1,98 | 0,15 | 0,23 |  | -0,04 |
| 23 | Gmax | Combination | -4,63 | -1,10 | 0,11 | -0,04 |  | -0,05 |
| 23 | Gmax | Combination | -4,66 | -1,29 | 0,00 | -0,24 |  | -0,02 |
| 23 | Gmax | Combination | -9,06 | -2,17 | 0,29 | 0,44 |  | -0,02 |
| 24 | Gmax | Combination | -6,49 | -1,66 | 0,14 | 0,05 |  | 0,04 |
| 24 | Gmax | Combination | -9,06 | -2,18 | 0,13 | 0,15 |  | 0,04 |
| 24 | Gmax | Combination | -9,10 | -2,35 | 0,27 | 0,37 |  | 0,02 |
| 24 | Gmax | Combination | -6,53 | -1,84 | 0,03 | -0,17 |  | 0,02 |
| 25 | Gmax | Combination | -6,19 | -2,36 | -0,17 | -0,27 |  | -0,10 |
| 25 | Gmax | Combination | -5,05 | -2,14 | -0,08 | 0,38 |  | -0,09 |
| 25 | Gmax | Combination | -4,86 | -1,15 | 0,04 | -0,05 |  | -0,06 |
| 25 | Gmax | Combination | -5,99 | -1,38 | 0,22 | 0,24 |  | -0,07 |
| 26 | Gmax | Combination | -6,94 | -2,68 | -0,05 | 0,49 |  | 0,09 |
| 26 | Gmax | Combination | -6,23 | -2,54 | -0,20 | -0,43 |  | 0,08 |
| 26 | Gmax | Combination | -6,03 | -1,57 | 0,21 | 0,17 |  | 0,06 |
| 26 | Gmax | Combination | -6,75 | -1,71 | 0,06 | 0,03 |  | 0,06 |
| 27 | Gmax | Combination | -6,67 | -3,60 | 0,16 | -0,67 |  | -0,04 |
| 27 | Gmax | Combination | -4,10 | -3,08 | 1,02 | 1,07 |  | -0,04 |
| 27 | Gmax | Combination | -3,86 | -1,90 | -0,09 | 0,38 |  | -0,11 |
| 27 | Gmax | Combination | -6,43 | -2,41 | -0,09 | -0,25 |  | -0,11 |
| 28 | Gmax | Combination | -5,31 | -4,45 | 1,05 | 1,09 |  | 0,02 |
| 28 | Gmax | Combination | -6,91 | -4,78 | 0,15 | -0,74 |  | 0,02 |
| 28 | Gmax | Combination | -6,47 | -2,58 | -0,12 | -0,42 |  | 0,10 |
| 28 | Gmax | Combination | -4,87 | -2,26 | -0,06 | 0,49 |  | 0,10 |
| 29 | Gmax | Combination | -2,55 | -4,74 | 1,05 | 0,99 |  | 0,09 |
| 29 | Gmax | Combination | -2,12 | -4,65 | 0,15 | -0,61 |  | 0,09 |
| 29 | Gmax | Combination | -2,85 | -8,32 | -0,25 | -0,04 |  | 0,12 |
| 29 | Gmax | Combination | -3,28 | -8,41 | -0,71 | -0,03 |  | 0,11 |
| 30 | Gmax | Combination | -1,82 | -4,22 | 0,13 | -0,65 |  | -0,11 |
| 30 | Gmax | Combination | -2,47 | -4,35 | 1,06 | 1,01 |  | -0,10 |
| 30 | Gmax | Combination | -3,15 | -7,73 | -0,70 | 0,00 |  | -0,13 |
| 30 | Gmax | Combination | -2,49 | -7,60 | -0,26 | -0,11 |  | -0,14 |
| 31 | Gmax | Combination | -5,86 | -4,99 | -0,17 | -0,11 |  | 0,16 |
| 31 | Gmax | Combination | -3,28 | -4,47 | -0,70 | -0,04 |  | 0,14 |
| 31 | Gmax | Combination | -3,19 | -4,03 | 1,18 | 1,11 |  | 0,12 |
| 31 | Gmax | Combination | -5,78 | -4,55 | 0,18 | -0,73 |  | 0,14 |
| 32 | Gmax | Combination | -3,40 | -9,29 | -0,79 | -0,07 |  | -0,10 |
| 32 | Gmax | Combination | -6,86 | -9,98 | -0,14 | 0,07 |  | -0,09 |
| 32 | Gmax | Combination | -5,54 | -3,37 | 0,19 | -0,67 |  | -0,09 |
| 32 | Gmax | Combination | -2,08 | -2,68 | 1,14 | 1,09 |  | -0,10 |
| 33 | Gmax | Combination | -3,64 | -2,61 | -0,21 | 0,24 |  | -0,09 |
| 33 | Gmax | Combination | -5,27 | -2,94 | 0,04 | -0,17 |  | -0,09 |
| 33 | Gmax | Combination | -5,76 | -5,38 | 0,09 | -0,62 |  | -0,06 |
| 33 | Gmax | Combination | -4,12 | -5,06 | 0,95 | 0,97 |  | -0,05 |
| 34 | Gmax | Combination | -4,16 | -2,30 | 0,01 | -0,24 |  | 0,07 |
| 34 | Gmax | Combination | -3,55 | -2,17 | -0,18 | 0,40 |  | 0,09 |
| 34 | Gmax | Combination | -4,05 | -4,67 | 0,96 | 0,99 |  | 0,05 |
| 34 | Gmax | Combination | -4,66 | -4,79 | 0,07 | -0,66 |  | 0,03 |
| 35 | Gmax | Combination | -4,27 | -1,39 | 0,26 | 0,37 |  | 0,01 |
| 35 | Gmax | Combination | -7,13 | -1,96 | 0,03 | -0,16 |  | 0,01 |
| 35 | Gmax | Combination | -7,42 | -3,37 | -0,03 | -0,18 |  | -0,02 |
| 35 | Gmax | Combination | -4,55 | -2,80 | -0,23 | 0,24 |  | -0,02 |
| 36 | Gmax | Combination | -5,30 | -1,42 | 0,01 | -0,24 |  | -0,01 |
| 36 | Gmax | Combination | -4,24 | -1,21 | 0,28 | 0,44 |  | -0,02 |
| 36 | Gmax | Combination | -4,47 | -2,36 | -0,20 | 0,39 |  | 0,01 |
| 36 | Gmax | Combination | -5,53 | -2,57 | -0,06 | -0,25 |  | 0,02 |
| 37 | Gmax | Combination | -9,06 | -2,18 | 0,13 | 0,15 |  | -0,04 |
| 37 | Gmax | Combination | -6,49 | -1,66 | 0,14 | 0,05 |  | -0,04 |
| 37 | Gmax | Combination | -6,53 | -1,84 | 0,03 | -0,17 |  | -0,02 |
| 37 | Gmax | Combination | -9,10 | -2,35 | 0,27 | 0,37 |  | -0,02 |
| 38 | Gmax | Combination | -4,63 | -1,10 | 0,11 | -0,04 |  | 0,05 |
| 38 | Gmax | Combination | -9,02 | -1,98 | 0,15 | 0,23 |  | 0,04 |
| 38 | Gmax | Combination | -9,06 | -2,17 | 0,29 | 0,44 |  | 0,02 |
| 38 | Gmax | Combination | -4,66 | -1,29 | 0,00 | -0,24 |  | 0,02 |
| 39 | Gmax | Combination | -6,23 | -2,54 | -0,20 | -0,43 |  | -0,08 |
| 39 | Gmax | Combination | -6,94 | -2,68 | -0,05 | 0,49 |  | -0,09 |
| 39 | Gmax | Combination | -6,75 | -1,71 | 0,06 | 0,03 |  | -0,06 |
| 39 | Gmax | Combination | -6,03 | -1,57 | 0,21 | 0,17 |  | -0,06 |
| 40 | Gmax | Combination | -5,05 | -2,14 | -0,08 | 0,38 |  | 0,09 |
| 40 | Gmax | Combination | -6,19 | -2,36 | -0,17 | -0,27 |  | 0,10 |
| 40 | Gmax | Combination | -5,99 | -1,38 | 0,22 | 0,24 |  | 0,07 |
| 40 | Gmax | Combination | -4,86 | -1,15 | 0,04 | -0,05 |  | 0,06 |
| 41 | Gmax | Combination | -6,91 | -4,78 | 0,15 | -0,74 |  | -0,02 |
| 41 | Gmax | Combination | -5,31 | -4,45 | 1,05 | 1,09 |  | -0,02 |
| 41 | Gmax | Combination | -4,87 | -2,26 | -0,06 | 0,49 |  | -0,10 |
| 41 | Gmax | Combination | -6,47 | -2,58 | -0,12 | -0,42 |  | -0,10 |
| 42 | Gmax | Combination | -4,10 | -3,08 | 1,02 | 1,07 |  | 0,04 |
| 42 | Gmax | Combination | -6,67 | -3,60 | 0,16 | -0,67 |  | 0,04 |
| 42 | Gmax | Combination | -6,43 | -2,41 | -0,09 | -0,25 |  | 0,11 |
| 42 | Gmax | Combination | -3,86 | -1,90 | -0,09 | 0,38 |  | 0,11 |
| 43 | Gmax | Combination | -1,40 | -2,46 | 0,92 | 0,89 |  | 0,01 |
| 43 | Gmax | Combination | -1,47 | -2,48 | 0,18 | -0,42 |  | 0,04 |
| 43 | Gmax | Combination | -2,25 | -6,36 | -0,24 | 0,00 |  | 0,06 |
| 43 | Gmax | Combination | -2,18 | -6,35 | -0,61 | -0,04 |  | 0,03 |
| 44 | Gmax | Combination | 0,72 | -1,79 | -0,09 | -0,72 |  | -0,22 |
| 44 | Gmax | Combination | -1,35 | -2,20 | 0,95 | 1,02 |  | -0,20 |
| 44 | Gmax | Combination | -1,31 | -2,02 | -0,60 | 0,01 |  | -0,22 |
| 44 | Gmax | Combination | 0,75 | -1,61 | -0,03 | -0,08 |  | -0,23 |
| 45 | Gmax | Combination | -1,66 | -5,74 | -0,22 | -0,08 |  | 0,23 |
| 45 | Gmax | Combination | -2,74 | -5,95 | -0,78 | -0,02 |  | 0,17 |
| 45 | Gmax | Combination | -2,28 | -3,67 | 1,15 | 1,15 |  | 0,15 |
| 45 | Gmax | Combination | -1,21 | -3,46 | 0,16 | -0,52 |  | 0,22 |
| 46 | Gmax | Combination | 0,60 | -2,54 | -0,01 | -0,07 |  | 0,12 |
| 46 | Gmax | Combination | -1,09 | -2,88 | -0,20 | 0,05 |  | 0,16 |
| 46 | Gmax | Combination | -0,73 | -1,09 | 0,32 | 0,27 |  | 0,16 |
| 46 | Gmax | Combination | 0,95 | -0,76 | -0,05 | -0,39 |  | 0,11 |
| 47 | Gmax | Combination | -0,86 | -1,30 | -0,26 | 0,06 |  | -0,11 |
| 47 | Gmax | Combination | -4,09 | -1,95 | 0,08 | 0,12 |  | -0,12 |
| 47 | Gmax | Combination | -4,31 | -3,04 | 0,12 | -0,43 |  | -0,10 |
| 47 | Gmax | Combination | -1,08 | -2,40 | 0,82 | 0,87 |  | -0,09 |
| 48 | Gmax | Combination | 2,68 | -0,37 | -0,16 | -0,68 |  | 0,01 |
| 48 | Gmax | Combination | -0,81 | -1,07 | -0,11 | 0,82 |  | 0,02 |
| 48 | Gmax | Combination | -1,02 | -2,13 | 0,85 | 1,00 |  | -0,04 |
| 48 | Gmax | Combination | 2,47 | -1,44 | -0,07 | -0,71 |  | -0,05 |
| 49 | Gmax | Combination | -0,22 | -0,26 | 0,23 | 0,40 |  | -0,03 |
| 49 | Gmax | Combination | -5,27 | -1,27 | 0,07 | 0,08 |  | 0,02 |
| 49 | Gmax | Combination | -5,46 | -2,22 | 0,01 | 0,11 |  | -0,01 |
| 49 | Gmax | Combination | -0,41 | -1,21 | -0,28 | 0,05 |  | -0,06 |
| 50 | Gmax | Combination | 2,94 | -0,19 | -0,17 | -0,74 |  | -0,04 |
| 50 | Gmax | Combination | -0,34 | -0,84 | 0,31 | 0,79 |  | -0,08 |
| 50 | Gmax | Combination | -0,37 | -0,98 | -0,13 | 0,82 |  | -0,06 |
| 50 | Gmax | Combination | 2,91 | -0,33 | -0,17 | -0,68 |  | -0,02 |

## VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES NO SOLO

A tabela a seguir apresenta as reações das placas no solo.

Tabela 6.2 – Reações no solo.

| Joint | OutputCase | CaseType |  |  | F1 | F2 | F3 | M1 |  | M2 |  |  | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text |  |  | KN | KN | KN | KN-m |  | KN-m |  |  | KN-m |
| 1 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 26,48 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,29 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,59 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,16 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 26,46 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,15 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,90 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,96 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,81 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 27,56 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,88 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 27,48 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 26,69 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,39 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 26,65 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 26,89 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,50 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 26,84 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 27,11 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,61 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 27,05 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 27,33 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,71 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 27,26 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 26,41 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,13 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 26,43 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,13 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,88 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 27,49 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,87 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 27,45 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 26,61 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 26,61 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 35 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 26,81 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 36 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 26,81 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 37 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 27,02 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 38 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 27,01 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 39 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 27,25 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 40 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 27,23 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 41 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 26,41 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,13 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 43 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 26,46 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 44 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,15 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 45 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,88 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 46 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 27,49 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 47 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,88 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 48 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 27,48 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 49 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 26,61 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 50 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 26,65 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 51 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 26,81 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 52 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 26,84 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 53 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 27,02 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 54 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 27,05 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 55 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 27,25 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 56 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 27,26 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 57 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 26,48 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 58 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,16 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 59 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,29 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 60 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,59 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 61 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,90 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 62 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 27,56 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 63 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,96 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 64 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,81 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 65 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 26,69 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 66 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,39 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 67 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 26,89 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 68 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,50 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 69 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 27,11 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 70 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,61 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 71 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 27,33 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 72 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,71 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 73 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 14,13 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 74 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,07 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 75 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 14,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 76 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 27,79 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 77 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,94 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 78 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,87 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 79 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,07 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 80 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 14,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 81 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,94 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |

A tensão no solo será determinada pela equação;

σsolo=Pconcreto+Pagua+SCA

Conforme somatório da coluna F3 que são as reações em z e equivale ao somatório do numerador da equação, temos 1622,98 kN. A área do apoio no solo é de 25,20 m². Temos uma tensão no solo de;

σ=1622,9825,20=64,40kNm2=0,64kgfcm2≤1,20kgfcm2(ok)

Logo a fundação poderá ser do tipo direta.

As figuras 6.3 a 6.6 apresentam os momentos fletores nas lajes e paredes.

Figura 6.3 – Momento na direção X na laje de fundo.

Figura 6.4 – Momento na direção Y na laje de fundo.

Figura 6.5 – Momento na direção X nas paredes.

Figura 6.6 – Momento na direção Y nas paredes.

## ARMAÇÃO LAJEs DE FUNDO

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes de fundo são:

Laje h=20cm →Mx=2,80 kNm   My=2,25 kNm

As figuras a seguir apresentam os resultados do dimensionamento

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 4,60 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 10,50 cm²/m.

- Direção y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 4,60 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 10,50 cm²/m.

## ARMAÇÃO LAJEs SUPERIORES

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes superiores são:

Laje h=10cm →Mx=0,85 kNm   My=0,80 kNm

As figuras a seguir apresentam os resultados do dimensionamento

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 2,30 cm²/m. Será utilizada armadura simples (face inferior) de ø8.0 c/15 que equivale a 3,33 cm²/m.

- Direção y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 2,30 cm²/m. Será utilizada armadura simples (face inferior) de ø8.0 c/15 que equivale a 3,33 cm²/m.

## ARMAÇÃO DAS PAREDES

Conforme modelagem os esforços máximos nas paredes são:

Paredes e=20cm →Mx=2,75 kN.mMy=2,20 kN.m

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 4,60 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 10,50 cm²/m.

- Direção y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 4,60 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 10,50 cm²/m.

# DIMENSIONAMENTO – COBERTURA METÁLICA DA ETA

## NORMAS APLICÁVEIS

- NBR-6120 – Cargas Para o Cálculo de Estruturas de Edificações.

- NBR-6123 – Forças Devidas ao Vento em Edificações.

- NBR 8681 – Ações e Segurança nas Estruturas – Procedimento.

- NBR 8800 - Projeto de Estruturas de Aço e de Estruturas Mistas Aço e Concreto de Edifícios.

- NBR 14762 – 2010 – Dimensionamento de Estruturas de Aço Constituídas Por Perfis Formados a Frio.

- AISC-LFRD 93 – American Institue of Steel Construction – Load and Resistence factor Design Specification.

- ASTM – American Society for Testing and Materiais

- AWS D1.1 – Structural Welding Code.

## CONSIDERAÇÕES PARA O DIMENSIONAMENTO

### Esquema Estrutural

A estruturas principais é caracterizada como coberturas metálicas compostas de pilares, vigas, terças, tirantes e contraventamentos, com suas bases de apoio e suas ligações engastadas espaçadas entre si conforme desenhos de projeto.

O cálculo e o dimensionamento dos elementos estruturais, foram realizados segundo as considerações das especificações do AISC-LFRD 93 – American Institue of Steel Construction – Load and Resistence factor Design e, onde cabíveis, as prescrições das Normas da ABNT.

### Materiais Utilizados

Aços para chapas e perfis soldados:	ASTM A36

(fy = 25 kN/cm² / fu = 40 kN/cm²)

Aços para perfis laminados L / U:		ASTM A36

(fy = 25 kN/cm² / fu = 40 kN/cm²)

Aços para perfis laminados W:		ASTM A572 Gr50

(fy = 34,5 kN/cm² / fu = 45 kN/cm²)

Aço para barras redondas:	ASTM A36

(fy = 25 kN/cm² / fu = 45 kN/cm²)

Aço para perfis laminados a frio:		ASTM A570 Gr33

(fy = 23 kN/cm² / fu = 36 kN/cm²)

Parafusos das ligações principais:	ASTM A325 Galvanizados – tipo 3

Parafusos das ligações secundárias:	ASTM A307 Galvanizados

Aço para arruelas e porcas:	ASTM A563

Chumbadores:

Pré-concretagem 	 Em barra ø5/16".

Eletrodos para solda (conforme AWS):	E70XX

As coberturas serão em telhas LR-40 e a chapa inferior nervurada (bandeja), ambas em aço galvanizado z275 (tipo B) com espessura de 0,50mm e com acabamento pré pintado, na cor branca. Peso próprio 4,71 kgf/m².

### Software Utilizado

- SAP 2000;

### Deformações Limites

Conforme a NBR 8800-2008.

| DEFORMAÇÕES VERTICAIS |  |
| --- | --- |
| Vigas de cobertura | L/300 - L/200 |
| Vigas secundárias de piso | L/300 - L/200 |
| Vigas principais de piso | L/400 - L/350 |
| Terças e travessas de fechamento | L/200 (Máx. 3cm) |
| DEFORMAÇÕES HORIZONTAIS |  |
| Colunas ao nível da cobertura | h/400 |
| Travessas de fechamento | L/200 |

### Carregamento

- PESO PRÓPRIO

- Valores calculados automaticamente pelo programa

- CARGA PERMANENTE

- Peso próprio 4,71 kgf/m².

### Sobrecarga

Conforme NBR 8800 nas coberturas comuns (telhados), na ausência de especificações mais rigorosa, deve ser prevista uma sobrecarga característica mínima de 0,25 kN/m², em projeção horizontal. Admite-se que essa sobrecarga englobe as cargas decorrentes de instalações elétricas e hidráulicas, de isolamentos térmico e acústico e de pequenas peças eventualmente fixadas na cobertura, até um limite superior de 0,05 kN/m².

### Carga de Vento

Cidade de Águia Branca: velocidade característica do vento de 35 m/s

## DESENVOLVIMENTO DO DIMENSIONAMENTO

### Modelagem

A modelagem estrutural foi feita no software SAP-2000 (figuras 7.1 e 7.2) considerando os parâmetros apresentados no item 2.

Figura 7.1 – Modelo estrutural 3D vista 1.

Figura 7.2 – Modelo estrutural 3D vista 2.

## RESULTADOS DO DIMENSIONAMENTO ELETRÔNICO

As tabelas a seguir apresentam os resultados da modelagem. A tabela 7.1 apresenta o percentual de utilização dos perfis, bem como a situação se o mesmo está aprovado ou não, conforme as solicitações que foram impostas.

Tabela 7.1 – Resultados.

| Numero | Barra | Tipo | Status | Percentual de Ulilização | Combinaçaõ | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I - W 250x32.7 | Column | No Messages | 45,06% | Envoltoria | Passa |  |
| 2 | I - W 250x32.7 | Brace | No Messages | 26,20% | Envoltoria | Passa |  |
| 3 | I - W 250x32.7 | Column | No Messages | 45,00% | Envoltoria | Passa |  |
| 4 | I - W 250x32.7 | Column | No Messages | 45,77% | Envoltoria | Passa |  |
| 5 | I - W 250x32.7 | Brace | No Messages | 27,35% | Envoltoria | Passa |  |
| 6 | I - W 250x32.7 | Column | No Messages | 45,86% | Envoltoria | Passa |  |
| 7 | I - W 250x32.7 | Column | No Messages | 58,18% | Envoltoria | Passa |  |
| 8 | I - W 250x32.7 | Brace | No Messages | 27,43% | Envoltoria | Passa |  |
| 9 | I - W 250x32.7 | Column | No Messages | 53,17% | Envoltoria | Passa |  |
| 10 | I - W 250x32.7 | Column | No Messages | 54,60% | Envoltoria | Passa |  |
| 11 | I - W 250x32.7 | Brace | No Messages | 26,29% | Envoltoria | Passa |  |
| 12 | I - W 250x32.7 | Column | No Messages | 58,81% | Envoltoria | Passa |  |
| 13 | H - W 150x22.5 | Beam | No Messages | 1,43% | Envoltoria | Passa |  |
| 14 | H - W 150x22.5 | Beam | No Messages | 2,85% | Envoltoria | Passa |  |
| 15 | H - W 150x22.5 | Beam | No Messages | 4,82% | Envoltoria | Passa |  |
| 16 | H - W 150x22.5 | Beam | No Messages | 2,60% | Envoltoria | Passa |  |
| 17 | H - W 150x22.5 | Beam | No Messages | 2,92% | Envoltoria | Passa |  |
| 18 | H - W 150x22.5 | Beam | No Messages | 3,29% | Envoltoria | Passa |  |
| 19 | H - W 150x22.5 | Beam | No Messages | 13,33% | Envoltoria | Passa |  |
| 20 | H - W 150x22.5 | Beam | No Messages | 17,23% | Envoltoria | Passa |  |
| 21 | 2L 63.5x6.35 | Brace | No Messages | 9,06% | Envoltoria | Passa |  |
| 22 | 2L 63.5x6.35 | Brace | No Messages | 6,64% | Envoltoria | Passa |  |
| 23 | 2L 63.5x6.35 | Brace | No Messages | 7,88% | Envoltoria | Passa |  |
| 24 | 2L 63.5x6.35 | Brace | No Messages | 7,83% | Envoltoria | Passa |  |
| 25 | 2L 63.5x6.35 | Brace | No Messages | 7,64% | Envoltoria | Passa |  |
| 26 | 2L 63.5x6.35 | Brace | No Messages | 6,44% | Envoltoria | Passa |  |
| 27 | 2L 63.5x6.35 | Brace | No Messages | 8,01% | Envoltoria | Passa |  |
| 28 | 2L 63.5x6.35 | Brace | No Messages | 6,62% | Envoltoria | Passa |  |
| 29 | 2L 63.5x6.35 | Brace | No Messages | 9,53% | Envoltoria | Passa |  |
| 30 | 2L 63.5x6.35 | Brace | No Messages | 8,37% | Envoltoria | Passa |  |
| 31 | 2L 63.5x6.35 | Brace | No Messages | 8,20% | Envoltoria | Passa |  |
| 32 | 2L 63.5x6.35 | Brace | No Messages | 8,71% | Envoltoria | Passa |  |
| 33 | 2L 63.5x6.35 | Brace | No Messages | 8,95% | Envoltoria | Passa |  |
| 34 | 2L 63.5x6.35 | Brace | No Messages | 8,86% | Envoltoria | Passa |  |
| 35 | 2L 63.5x6.35 | Brace | No Messages | 10,44% | Envoltoria | Passa |  |
| 36 | 2L 63.5x6.35 | Brace | No Messages | 9,65% | Envoltoria | Passa |  |
| 37 | BR 12.5 | Brace | No Messages | 45,89% | Envoltoria | Passa |  |
| 38 | BR 12.5 | Brace | No Messages | 45,71% | Envoltoria | Passa |  |
| 39 | BR 12.5 | Brace | No Messages | 45,33% | Envoltoria | Passa |  |
| 40 | BR 12.5 | Brace | No Messages | 45,98% | Envoltoria | Passa |  |
| 41 | BR 12.5 | Brace | No Messages | 45,63% | Envoltoria | Passa |  |
| 42 | BR 12.5 | Brace | No Messages | 45,77% | Envoltoria | Passa |  |
| 43 | UDC 150x60x20x3 | Beam | No Messages | 28,23% | Envoltoria | Passa |  |
| 44 | UDC 150x60x20x3 | Beam | No Messages | 31,87% | Envoltoria | Passa |  |
| 45 | UDC 150x60x20x3 | Beam | No Messages | 30,29% | Envoltoria | Passa |  |
| 46 | UDC 150x60x20x3 | Beam | No Messages | 41,67% | Envoltoria | Passa |  |
| 47 | UDC 150x60x20x3 | Beam | No Messages | 48,66% | Envoltoria | Passa |  |
| 48 | UDC 150x60x20x3 | Beam | No Messages | 45,54% | Envoltoria | Passa |  |
| 49 | UDC 150x60x20x3 | Beam | No Messages | 38,97% | Envoltoria | Passa |  |
| 50 | UDC 150x60x20x3 | Beam | No Messages | 52,42% | Envoltoria | Passa |  |
| 51 | UDC 150x60x20x3 | Beam | No Messages | 49,41% | Envoltoria | Passa |  |
| 52 | UDC 150x60x20x3 | Beam | No Messages | 46,29% | Envoltoria | Passa |  |
| 53 | UDC 150x60x20x3 | Beam | No Messages | 53,05% | Envoltoria | Passa |  |
| 54 | UDC 150x60x20x3 | Beam | No Messages | 49,99% | Envoltoria | Passa |  |
| 55 | UDC 150x60x20x3 | Beam | No Messages | 42,93% | Envoltoria | Passa |  |
| 56 | UDC 150x60x20x3 | Beam | No Messages | 49,83% | Envoltoria | Passa |  |
| 57 | UDC 150x60x20x3 | Beam | No Messages | 46,77% | Envoltoria | Passa |  |
| 58 | UDC 150x60x20x3 | Beam | No Messages | 38,89% | Envoltoria | Passa |  |
| 59 | UDC 150x60x20x3 | Beam | No Messages | 43,95% | Envoltoria | Passa |  |
| 60 | UDC 150x60x20x3 | Beam | No Messages | 42,09% | Envoltoria | Passa |  |
| 61 | BR 12.5 | Brace | No Messages | 50,73% | Envoltoria | Passa |  |
| 62 | BR 12.5 | Brace | No Messages | 55,92% | Envoltoria | Passa |  |
| 63 | BR 12.5 | Brace | No Messages | 16,39% | Envoltoria | Passa |  |
| 64 | BR 12.5 | Brace | No Messages | 7,61% | Envoltoria | Passa |  |
| 65 | BR 12.5 | Brace | No Messages | 68,87% | Envoltoria | Passa |  |
| 66 | BR 12.5 | Brace | No Messages | 42,42% | Envoltoria | Passa |  |
| 67 | BR 12.5 | Brace | No Messages | 13,07% | Envoltoria | Passa |  |
| 68 | BR 12.5 | Brace | No Messages | 50,18% | Envoltoria | Passa |  |
| 69 | BR 12.5 | Brace | No Messages | 55,73% | Envoltoria | Passa |  |
| 70 | BR 12.5 | Brace | No Messages | 16,67% | Envoltoria | Passa |  |
| 71 | BR 12.5 | Brace | No Messages | 7,54% | Envoltoria | Passa |  |
| 72 | BR 12.5 | Brace | No Messages | 68,66% | Envoltoria | Passa |  |
| 73 | BR 12.5 | Brace | No Messages | 61,49% | Envoltoria | Passa |  |
| 74 | BR 12.5 | Brace | No Messages | 56,12% | Envoltoria | Passa |  |
| 75 | BR 12.5 | Brace | No Messages | 50,17% | Envoltoria | Passa |  |
| 76 | BR 12.5 | Brace | No Messages | 55,75% | Envoltoria | Passa |  |
| 77 | BR 12.5 | Brace | No Messages | 16,57% | Envoltoria | Passa |  |
| 78 | BR 12.5 | Brace | No Messages | 7,55% | Envoltoria | Passa |  |
| 79 | BR 12.5 | Brace | No Messages | 68,65% | Envoltoria | Passa |  |
| 80 | BR 12.5 | Brace | No Messages | 15,55% | Envoltoria | Passa |  |
| 81 | BR 12.5 | Brace | No Messages | 30,12% | Envoltoria | Passa |  |
| 82 | L 76.2x6.35 | Brace | No Messages | 5,61% | Envoltoria | Passa |  |
| 83 | L 76.2x6.35 | Brace | No Messages | 6,14% | Envoltoria | Passa |  |
| 84 | L 76.2x6.35 | Brace | No Messages | 7,59% | Envoltoria | Passa |  |
| 85 | L 76.2x6.35 | Brace | No Messages | 8,12% | Envoltoria | Passa |  |
| 86 | L 76.2x6.35 | Brace | No Messages | 6,74% | Envoltoria | Passa |  |
| 87 | L 76.2x6.35 | Brace | No Messages | 5,57% | Envoltoria | Passa |  |
| 88 | L 76.2x6.35 | Brace | No Messages | 6,13% | Envoltoria | Passa |  |
| 89 | L 76.2x6.35 | Brace | No Messages | 7,58% | Envoltoria | Passa |  |
| 90 | L 76.2x6.35 | Brace | No Messages | 8,12% | Envoltoria | Passa |  |
| 91 | L 76.2x6.35 | Brace | No Messages | 6,74% | Envoltoria | Passa |  |

# DIMENSIONAMENTO – BASE DA ETA

## MODELAGEM ESTRUTURAL

A modelagem estrutural foi feita no software SAP-2000 considerando os carregamentos conforme documentos de referencia do fabricante da ETA compacta (P-DE-9038-DEA-001, P-DE-9038-DEA-002, P-DE-9038-DEA-003 e P-DE-9038-DEA-004). As figuras 8.1 a 8.4 apresenta a planta e cortes conforme projeto do fornecedor.

Figura 8.1 – ETA compacta – planta.

Figura 8.2 – ETA compacta – corte AA.

Figura 8.3 – ETA compacta – corte BB.

Figura 8.4 – ETA compacta – corte CC.

- Carregamento

O desenho P-DE-9038-DEA-004 apresenta a taxa de tensão aplicada em cada base.

Figura 8.5 – ETA compacta – carregamento.

## DIMENSIONAMENTO DAS BASES

### Verificação da tensão no solo

Conforme figura 8.5 a base dos filtros apresentam a maior sobrecarga (0,55 kgf/cm²). A base apresenta as dimensões em planta de 1,70x3,40m e altura de 1,05m. A verificação da tensão no solo será feita da seguinte forma:

σsolo=PbaseA+SC=1,70x3,40x1,05x251,70x3,40+55=81,25kNm2=0,81kgfcm2< 1,00 kgfcm2

Logo o solo possui capacidade de suporte para receber as bases.

### Armação das bases

Conforme modelagem os esforços máximos nas bases por faixa são:

Laje h=60cm →Mx=38,40 kNm   My=39,05 kNm

As figuras a seguir apresentam os resultados do dimensionamento

- Direção x/y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 13,80 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/10 que equivale a 15,60 cm²/m.

## FUNDAÇÕES DA COBERTURA METÁLICA

A figura 8.6 apresenta o quadro de cargas dos pilares. As fundações serão do tipo diretas em sapatas, cujo o dimensionamente será apresentado a seguir.

Figura 8.6 – Quadro de cargas base da cobertura.

| PLANO DE CARGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PILAR | DIMENSÕES (cm) | CASO | Fx (kN) | Fy (kN) | Fz (kN) | Mx (kN.m) | My (kN.m) | Mz (kN.m) |
| BM1 | 40x51 | Gmax | 17,09 | 10,57 | 59,05 | -15,58 | 76,38 | 0,00 |
|  |  | gmin | 12,21 | 7,55 | 42,16 | -11,12 | 54,54 | 0,00 |
| BM2 | 40x51 | Gmax | 17,91 | 3,11 | 66,04 | -4,22 | 79,69 | 0,00 |
|  |  | gmin | 12,79 | 2,22 | 47,15 | -3,01 | 56,90 | 0,00 |
| BM3 | 40x51 | Gmax | 17,88 | 0,00 | 50,48 | 0,00 | 79,57 | 0,00 |
|  |  | gmin | 12,77 | 0,00 | 36,05 | 0,00 | 56,82 | 0,00 |
| BM4 | 40x51 | Gmax | 17,08 | 6,85 | 39,34 | -7,31 | 76,26 | 0,00 |
|  |  | gmin | 12,20 | 4,89 | 28,09 | -5,22 | 54,45 | 0,00 |
| BM5 | 40x51 | Gmax | 14,11 | 11,06 | 61,77 | -16,48 | 62,91 | 0,00 |
|  |  | gmin | 10,08 | 7,90 | 44,10 | -11,77 | 44,92 | 0,00 |
| BM6 | 40x51 | Gmax | 13,38 | 4,00 | 68,28 | -5,59 | 59,71 | 0,00 |
|  |  | gmin | 9,56 | 2,86 | 48,75 | -3,99 | 42,63 | 0,00 |
| BM7 | 40x51 | Gmax | 13,37 | 0,00 | 49,03 | 0,00 | 59,61 | 0,00 |
|  |  | gmin | 9,55 | 0,00 | 35,01 | 0,00 | 42,56 | 0,00 |
| BM8 | 40x51 | Gmax | 14,10 | 7,73 | 37,86 | -7,65 | 62,84 | 0,00 |
|  |  | gmin | 10,07 | 5,52 | 27,03 | -5,46 | 44,87 | 0,00 |

- Sapatas Grupo I

- Sapatas Grupo II

# DIMENSIONAMENTO – ADENSADOR

## MODELAGEM ESTRUTURAL

A modelagem estrutural foi feita no software SAP-2000 (figuras 9.1 a 9.2) considerando os parâmetros apresentados no item 2.

Figura 9.1 – Modelo estrutural 3D vista 1.

Figura 9.2 – Modelo estrutural 3D vista 2.

Os carregamentos utilizados no dimensionamento foram:

- Cargas Permanentes (CP)

Peso próprio

- Sobrecargas (SC)

Carregamento na laje de fundo (SCLF)

Carregamento nas paredes lado interno (SCPI)

Carregamento nas paredes lado externo (SCPE)

Combinação para dimensionamento das barras

Comb 1: 1,4CP+1,4SC

Comb 2: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF

Comb 3: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF+1,4SCPI

Comb 4: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF+1,4SCPI+1,4SCPE

## RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL

Conforme informado no item anterior a análise estrutural foi feita utilizando o software SAP 2000. A tabela a seguir apresentam os resultados do dimensionamento eletrônico.

Tabela 9.1 – Esforços nas placas.

| Area | OutputCase | CaseType | Fx | Fy | Mx | My | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text | KN/m | KN/m | KN-m/m | KN-m/m | KN-m/m |  |
| 1 | Gmax | Combination | -15,70 | -36,96 | -3,80 | -1,40 |  | -0,12 |
| 1 | Gmax | Combination | -15,17 | -34,30 | -3,62 | -1,37 |  | -0,29 |
| 1 | Gmax | Combination | -47,39 | -40,78 | -4,43 | -6,53 |  | -0,04 |
| 1 | Gmax | Combination | -47,82 | -42,94 | -4,73 | -6,70 |  | -0,29 |
| 2 | Gmax | Combination | -15,32 | -31,05 | -3,81 | -1,14 |  | -0,09 |
| 2 | Gmax | Combination | 0,27 | -27,25 | 0,08 | 10,61 |  | 0,48 |
| 2 | Gmax | Combination | 0,77 | -24,74 | 0,68 | 10,14 |  | -0,42 |
| 2 | Gmax | Combination | -14,67 | -27,82 | -3,60 | -1,16 |  | -0,26 |
| 3 | Gmax | Combination | -83,66 | -44,47 | 1,80 | 5,98 |  | 0,38 |
| 3 | Gmax | Combination | -45,14 | -36,91 | 4,44 | 6,79 |  | 0,11 |
| 3 | Gmax | Combination | -45,49 | -38,67 | 4,81 | 7,08 |  | -0,17 |
| 3 | Gmax | Combination | -83,88 | -45,54 | 1,78 | 6,04 |  | -0,08 |
| 4 | Gmax | Combination | -82,84 | -14,01 | 1,30 | 6,67 |  | 0,10 |
| 4 | Gmax | Combination | -25,93 | -2,24 | -2,16 | -2,73 |  | 0,26 |
| 4 | Gmax | Combination | -26,09 | -3,02 | -2,10 | -2,71 |  | 0,25 |
| 4 | Gmax | Combination | -82,99 | -14,79 | 1,38 | 6,66 |  | 0,39 |
| 5 | Gmax | Combination | -22,26 | -16,38 | 2,36 | 2,56 |  | 0,13 |
| 5 | Gmax | Combination | -19,47 | -15,83 | 3,24 | 3,86 |  | 0,19 |
| 5 | Gmax | Combination | -19,63 | -16,36 | 3,05 | 3,77 |  | 0,13 |
| 6 | Gmax | Combination | -49,22 | -41,78 | -4,65 | -6,81 |  | -0,15 |
| 6 | Gmax | Combination | -49,66 | -43,97 | -4,98 | -6,99 |  | -0,43 |
| 6 | Gmax | Combination | -17,84 | -38,04 | -4,13 | -1,57 |  | -0,25 |
| 6 | Gmax | Combination | -17,32 | -35,47 | -3,86 | -1,53 |  | -0,41 |
| 7 | Gmax | Combination | -17,41 | -31,72 | -4,13 | -1,30 |  | -0,19 |
| 7 | Gmax | Combination | -3,33 | -28,15 | 0,22 | 11,19 |  | 0,38 |
| 7 | Gmax | Combination | -2,90 | -26,00 | 0,66 | 10,71 |  | -0,60 |
| 7 | Gmax | Combination | -16,85 | -28,94 | -3,85 | -1,29 |  | -0,41 |
| 8 | Gmax | Combination | -84,18 | -45,20 | 1,84 | 6,02 |  | 0,27 |
| 8 | Gmax | Combination | -47,01 | -37,94 | 4,66 | 7,10 |  | -0,01 |
| 8 | Gmax | Combination | -47,40 | -39,89 | 5,04 | 7,39 |  | -0,30 |
| 8 | Gmax | Combination | -84,45 | -46,53 | 1,86 | 6,11 |  | -0,20 |
| 9 | Gmax | Combination | -83,03 | -13,87 | 1,39 | 6,73 |  | 0,02 |
| 9 | Gmax | Combination | -25,95 | -2,05 | -2,20 | -2,85 |  | 0,23 |
| 9 | Gmax | Combination | -26,04 | -2,49 | -2,16 | -2,83 |  | 0,23 |
| 9 | Gmax | Combination | -83,11 | -14,30 | 1,44 | 6,68 |  | 0,31 |
| 10 | Gmax | Combination | -18,86 | -15,54 | 3,38 | 3,93 |  | 0,28 |
| 10 | Gmax | Combination | -18,91 | -16,05 | 3,14 | 3,84 |  | 0,25 |
| 10 | Gmax | Combination | -22,07 | -16,68 | 2,37 | 2,57 |  | 0,11 |
| 11 | Gmax | Combination | -45,41 | -39,88 | -4,19 | -6,29 |  | 0,04 |
| 11 | Gmax | Combination | -45,84 | -42,01 | -4,46 | -6,46 |  | -0,20 |
| 11 | Gmax | Combination | -12,90 | -35,95 | -3,53 | -1,29 |  | -0,03 |
| 11 | Gmax | Combination | -12,36 | -33,24 | -3,39 | -1,28 |  | -0,20 |
| 12 | Gmax | Combination | -12,56 | -30,32 | -3,53 | -1,05 |  | 0,03 |
| 12 | Gmax | Combination | 4,29 | -26,17 | 0,21 | 9,99 |  | 0,56 |
| 12 | Gmax | Combination | 4,82 | -23,52 | 0,83 | 9,54 |  | -0,31 |
| 12 | Gmax | Combination | -11,87 | -26,86 | -3,36 | -1,09 |  | -0,18 |
| 13 | Gmax | Combination | -83,14 | -44,00 | 1,75 | 6,00 |  | 0,45 |
| 13 | Gmax | Combination | -43,14 | -36,09 | 4,21 | 6,53 |  | 0,19 |
| 13 | Gmax | Combination | -43,46 | -37,72 | 4,54 | 6,82 |  | -0,07 |
| 13 | Gmax | Combination | -83,32 | -44,89 | 1,72 | 6,04 |  | 0,01 |
| 14 | Gmax | Combination | -82,80 | -14,63 | 1,21 | 6,68 |  | 0,15 |
| 14 | Gmax | Combination | -25,70 | -2,81 | -2,11 | -2,61 |  | 0,28 |
| 14 | Gmax | Combination | -25,90 | -3,83 | -2,05 | -2,59 |  | 0,26 |
| 14 | Gmax | Combination | -83,01 | -15,65 | 1,32 | 6,70 |  | 0,43 |
| 15 | Gmax | Combination | -20,16 | -16,16 | 3,14 | 3,77 |  | 0,10 |
| 15 | Gmax | Combination | -20,39 | -16,72 | 3,01 | 3,68 |  | 0,03 |
| 15 | Gmax | Combination | -22,20 | -16,04 | 2,32 | 2,56 |  | 0,14 |
| 16 | Gmax | Combination | -10,02 | -34,96 | -3,22 | -1,22 |  | 0,02 |
| 16 | Gmax | Combination | -9,49 | -32,29 | -3,13 | -1,21 |  | -0,16 |
| 16 | Gmax | Combination | -43,31 | -39,11 | -3,96 | -6,09 |  | 0,08 |
| 16 | Gmax | Combination | -43,73 | -41,21 | -4,21 | -6,26 |  | -0,14 |
| 17 | Gmax | Combination | -9,68 | -29,49 | -3,22 | -1,00 |  | 0,06 |
| 17 | Gmax | Combination | 9,09 | -25,04 | 0,20 | 9,33 |  | 0,58 |
| 17 | Gmax | Combination | 9,64 | -22,31 | 0,85 | 8,89 |  | -0,24 |
| 17 | Gmax | Combination | -8,97 | -25,95 | -3,10 | -1,04 |  | -0,12 |
| 18 | Gmax | Combination | -82,65 | -43,66 | 1,71 | 6,07 |  | 0,48 |
| 18 | Gmax | Combination | -41,01 | -35,41 | 3,99 | 6,31 |  | 0,22 |
| 18 | Gmax | Combination | -41,33 | -36,99 | 4,29 | 6,59 |  | -0,01 |
| 18 | Gmax | Combination | -82,81 | -44,47 | 1,66 | 6,09 |  | 0,05 |
| 19 | Gmax | Combination | -82,77 | -15,56 | 1,14 | 6,74 |  | 0,16 |
| 19 | Gmax | Combination | -25,32 | -3,67 | -2,07 | -2,51 |  | 0,27 |
| 19 | Gmax | Combination | -25,54 | -4,78 | -2,00 | -2,47 |  | 0,25 |
| 19 | Gmax | Combination | -82,99 | -16,67 | 1,27 | 6,79 |  | 0,43 |
| 20 | Gmax | Combination | -21,96 | -15,74 | 2,27 | 2,56 |  | 0,14 |
| 20 | Gmax | Combination | -20,82 | -16,65 | 3,10 | 3,67 |  | 0,01 |
| 20 | Gmax | Combination | -21,06 | -17,22 | 3,01 | 3,57 |  | -0,05 |
| 21 | Gmax | Combination | -37,62 | -37,11 | -3,42 | -5,58 |  | -0,05 |
| 21 | Gmax | Combination | -38,00 | -39,00 | -3,59 | -5,70 |  | -0,22 |
| 21 | Gmax | Combination | -2,57 | -32,28 | -2,60 | -1,03 |  | -0,08 |
| 21 | Gmax | Combination | -2,15 | -30,17 | -2,48 | -1,00 |  | -0,26 |
| 22 | Gmax | Combination | -2,14 | -26,59 | -2,58 | -0,87 |  | -0,04 |
| 22 | Gmax | Combination | 19,94 | -21,59 | 0,50 | 7,64 |  | 0,34 |
| 22 | Gmax | Combination | 20,32 | -19,69 | 0,89 | 7,34 |  | -0,38 |
| 22 | Gmax | Combination | -1,64 | -24,06 | -2,45 | -0,88 |  | -0,26 |
| 23 | Gmax | Combination | -80,42 | -42,55 | 1,61 | 6,22 |  | 0,28 |
| 23 | Gmax | Combination | -35,23 | -33,61 | 3,46 | 5,75 |  | 0,05 |
| 23 | Gmax | Combination | -35,57 | -35,34 | 3,67 | 5,95 |  | -0,12 |
| 23 | Gmax | Combination | -80,62 | -43,58 | 1,62 | 6,24 |  | -0,12 |
| 24 | Gmax | Combination | -81,75 | -18,30 | 1,01 | 6,96 |  | 0,01 |
| 24 | Gmax | Combination | -24,47 | -6,41 | -1,91 | -2,23 |  | 0,17 |
| 24 | Gmax | Combination | -24,59 | -7,00 | -1,89 | -2,21 |  | 0,11 |
| 24 | Gmax | Combination | -81,86 | -18,86 | 1,17 | 6,97 |  | 0,26 |
| 25 | Gmax | Combination | -21,58 | -19,29 | 3,10 | 3,30 |  | -0,08 |
| 25 | Gmax | Combination | -21,66 | -19,72 | 3,07 | 3,18 |  | -0,09 |
| 25 | Gmax | Combination | -20,81 | -15,48 | 2,21 | 2,47 |  | 0,10 |
| 26 | Gmax | Combination | -1,19 | -31,50 | -2,47 | -0,91 |  | -0,16 |
| 26 | Gmax | Combination | -0,83 | -29,69 | -2,32 | -0,86 |  | -0,35 |
| 26 | Gmax | Combination | -36,19 | -36,57 | -3,32 | -5,40 |  | -0,14 |
| 26 | Gmax | Combination | -36,53 | -38,30 | -3,47 | -5,50 |  | -0,30 |
| 27 | Gmax | Combination | -0,71 | -25,64 | -2,46 | -0,77 |  | -0,14 |
| 27 | Gmax | Combination | 21,49 | -20,72 | 0,55 | 7,30 |  | 0,19 |
| 27 | Gmax | Combination | 21,77 | -19,32 | 0,81 | 7,07 |  | -0,49 |
| 27 | Gmax | Combination | -0,33 | -23,74 | -2,30 | -0,75 |  | -0,35 |
| 28 | Gmax | Combination | -79,38 | -41,97 | 1,59 | 6,18 |  | 0,16 |
| 28 | Gmax | Combination | -33,74 | -32,99 | 3,37 | 5,56 |  | -0,06 |
| 28 | Gmax | Combination | -34,09 | -34,74 | 3,55 | 5,73 |  | -0,22 |
| 28 | Gmax | Combination | -79,60 | -43,09 | 1,64 | 6,22 |  | -0,23 |
| 29 | Gmax | Combination | -80,85 | -18,61 | 1,01 | 6,95 |  | -0,09 |
| 29 | Gmax | Combination | -24,56 | -6,92 | -1,84 | -2,16 |  | 0,11 |
| 29 | Gmax | Combination | -24,61 | -7,15 | -1,85 | -2,16 |  | 0,05 |
| 29 | Gmax | Combination | -80,89 | -18,81 | 1,16 | 6,93 |  | 0,16 |
| 30 | Gmax | Combination | -20,51 | -15,74 | 2,22 | 2,46 |  | 0,11 |
| 30 | Gmax | Combination | -21,48 | -20,28 | 3,10 | 3,19 |  | -0,06 |
| 30 | Gmax | Combination | -21,51 | -20,55 | 3,05 | 3,06 |  | -0,05 |
| 31 | Gmax | Combination | -4,63 | -33,12 | -2,75 | -1,11 |  | -0,01 |
| 31 | Gmax | Combination | -4,15 | -30,75 | -2,66 | -1,09 |  | -0,19 |
| 31 | Gmax | Combination | -39,33 | -37,73 | -3,57 | -5,75 |  | 0,02 |
| 31 | Gmax | Combination | -39,73 | -39,72 | -3,76 | -5,89 |  | -0,16 |
| 32 | Gmax | Combination | -4,24 | -27,57 | -2,75 | -0,93 |  | 0,03 |
| 32 | Gmax | Combination | 17,28 | -22,65 | 0,38 | 8,11 |  | 0,46 |
| 32 | Gmax | Combination | 17,74 | -20,35 | 0,88 | 7,75 |  | -0,28 |
| 32 | Gmax | Combination | -3,63 | -24,54 | -2,63 | -0,96 |  | -0,17 |
| 33 | Gmax | Combination | -81,33 | -43,01 | 1,64 | 6,20 |  | 0,38 |
| 33 | Gmax | Combination | -36,97 | -34,22 | 3,61 | 5,93 |  | 0,14 |
| 33 | Gmax | Combination | -37,31 | -35,88 | 3,84 | 6,16 |  | -0,05 |
| 33 | Gmax | Combination | -81,51 | -43,92 | 1,62 | 6,22 |  | -0,02 |
| 34 | Gmax | Combination | -82,33 | -17,58 | 1,03 | 6,91 |  | 0,09 |
| 34 | Gmax | Combination | -24,61 | -5,62 | -1,96 | -2,31 |  | 0,22 |
| 34 | Gmax | Combination | -24,79 | -6,49 | -1,92 | -2,29 |  | 0,17 |
| 34 | Gmax | Combination | -82,50 | -18,45 | 1,19 | 6,95 |  | 0,34 |
| 35 | Gmax | Combination | -21,19 | -15,42 | 2,21 | 2,50 |  | 0,10 |
| 35 | Gmax | Combination | -21,56 | -18,27 | 3,09 | 3,43 |  | -0,08 |
| 35 | Gmax | Combination | -21,71 | -18,78 | 3,06 | 3,31 |  | -0,11 |
| 36 | Gmax | Combination | -41,27 | -38,38 | -3,75 | -5,92 |  | 0,07 |
| 36 | Gmax | Combination | -41,68 | -40,44 | -3,96 | -6,07 |  | -0,13 |
| 36 | Gmax | Combination | -7,13 | -34,03 | -2,98 | -1,16 |  | 0,03 |
| 36 | Gmax | Combination | -6,62 | -31,47 | -2,89 | -1,16 |  | -0,15 |
| 37 | Gmax | Combination | -6,78 | -28,55 | -2,97 | -0,97 |  | 0,08 |
| 37 | Gmax | Combination | 13,41 | -23,81 | 0,33 | 8,70 |  | 0,55 |
| 37 | Gmax | Combination | 13,93 | -21,24 | 0,91 | 8,29 |  | -0,24 |
| 37 | Gmax | Combination | -6,11 | -25,19 | -2,86 | -1,01 |  | -0,13 |
| 38 | Gmax | Combination | -82,04 | -43,36 | 1,67 | 6,14 |  | 0,45 |
| 38 | Gmax | Combination | -38,94 | -34,81 | 3,78 | 6,11 |  | 0,20 |
| 38 | Gmax | Combination | -39,26 | -36,40 | 4,04 | 6,37 |  | -0,01 |
| 38 | Gmax | Combination | -82,21 | -44,19 | 1,63 | 6,16 |  | 0,04 |
| 39 | Gmax | Combination | -82,66 | -16,62 | 1,08 | 6,83 |  | 0,14 |
| 39 | Gmax | Combination | -24,93 | -4,66 | -2,02 | -2,40 |  | 0,25 |
| 39 | Gmax | Combination | -25,14 | -5,71 | -1,96 | -2,37 |  | 0,22 |
| 39 | Gmax | Combination | -82,87 | -17,67 | 1,22 | 6,88 |  | 0,40 |
| 40 | Gmax | Combination | -21,30 | -17,35 | 3,08 | 3,55 |  | -0,05 |
| 40 | Gmax | Combination | -21,51 | -17,91 | 3,04 | 3,44 |  | -0,10 |
| 40 | Gmax | Combination | -21,60 | -15,51 | 2,23 | 2,53 |  | 0,12 |
| 41 | Gmax | Combination | -51,82 | -44,38 | -5,03 | -7,53 |  | -0,41 |
| 41 | Gmax | Combination | -52,26 | -46,60 | -5,37 | -7,71 |  | -0,71 |
| 41 | Gmax | Combination | -19,81 | -40,37 | -4,63 | -2,10 |  | -0,52 |
| 41 | Gmax | Combination | -19,37 | -38,20 | -4,20 | -2,01 |  | -0,68 |
| 42 | Gmax | Combination | -19,24 | -33,23 | -4,61 | -1,79 |  | -0,47 |
| 42 | Gmax | Combination | -5,15 | -29,79 | 0,44 | 12,05 |  | 0,11 |
| 42 | Gmax | Combination | -4,87 | -28,35 | 0,48 | 11,55 |  | -0,96 |
| 42 | Gmax | Combination | -18,90 | -31,50 | -4,21 | -1,72 |  | -0,70 |
| 43 | Gmax | Combination | -85,65 | -47,68 | 1,92 | 6,35 |  | 0,00 |
| 43 | Gmax | Combination | -49,71 | -40,78 | 5,05 | 7,86 |  | -0,27 |
| 43 | Gmax | Combination | -50,17 | -43,10 | 5,42 | 8,12 |  | -0,60 |
| 43 | Gmax | Combination | -86,02 | -49,57 | 2,01 | 6,49 |  | -0,49 |
| 44 | Gmax | Combination | -84,10 | -15,21 | 1,53 | 7,13 |  | -0,18 |
| 44 | Gmax | Combination | -25,11 | -2,99 | -2,30 | -3,08 |  | 0,14 |
| 44 | Gmax | Combination | -25,04 | -2,64 | -2,30 | -3,09 |  | 0,14 |
| 44 | Gmax | Combination | -84,02 | -14,82 | 1,54 | 6,97 |  | 0,13 |
| 45 | Gmax | Combination | -18,41 | -14,74 | 3,79 | 4,02 |  | 0,43 |
| 45 | Gmax | Combination | -18,21 | -15,14 | 3,49 | 3,90 |  | 0,45 |
| 45 | Gmax | Combination | -21,26 | -16,73 | 2,29 | 2,57 |  | 0,08 |
| 46 | Gmax | Combination | -19,47 | -39,18 | -4,36 | -1,80 |  | -0,39 |
| 46 | Gmax | Combination | -18,99 | -36,78 | -4,02 | -1,73 |  | -0,56 |
| 46 | Gmax | Combination | -50,66 | -42,99 | -4,86 | -7,15 |  | -0,29 |
| 46 | Gmax | Combination | -51,10 | -45,22 | -5,21 | -7,33 |  | -0,57 |
| 47 | Gmax | Combination | -18,95 | -32,41 | -4,36 | -1,50 |  | -0,36 |
| 47 | Gmax | Combination | -4,61 | -28,99 | 0,13 | 11,65 |  | 0,22 |
| 47 | Gmax | Combination | -4,24 | -27,13 | 0,43 | 11,15 |  | -0,76 |
| 47 | Gmax | Combination | -18,49 | -30,11 | -4,03 | -1,46 |  | -0,53 |
| 48 | Gmax | Combination | -84,87 | -46,25 | 1,88 | 6,14 |  | 0,14 |
| 48 | Gmax | Combination | -48,50 | -39,22 | 4,88 | 7,46 |  | -0,14 |
| 48 | Gmax | Combination | -48,93 | -41,39 | 5,27 | 7,74 |  | -0,46 |
| 48 | Gmax | Combination | -85,20 | -47,88 | 1,93 | 6,26 |  | -0,35 |
| 49 | Gmax | Combination | -83,42 | -14,26 | 1,46 | 6,89 |  | -0,08 |
| 49 | Gmax | Combination | -25,67 | -2,30 | -2,25 | -2,97 |  | 0,19 |
| 49 | Gmax | Combination | -25,68 | -2,35 | -2,23 | -2,96 |  | 0,19 |
| 49 | Gmax | Combination | -83,43 | -14,28 | 1,49 | 6,78 |  | 0,22 |
| 50 | Gmax | Combination | -21,72 | -16,85 | 2,35 | 2,57 |  | 0,09 |
| 50 | Gmax | Combination | -18,50 | -15,20 | 3,56 | 3,99 |  | 0,37 |
| 50 | Gmax | Combination | -18,41 | -15,68 | 3,29 | 3,88 |  | 0,36 |

## VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES NO SOLO

A tabela a seguir apresenta as reações das placas no solo.

Tabela 9.2 – Reações no solo.

| Joint | OutputCase | CaseType |  |  | F1 | F2 | F3 | M1 |  | M2 |  |  | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text |  |  | KN | KN | KN | KN-m |  | KN-m |  |  | KN-m |
| 1 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | -2,91 | 16,43 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Gmax |  | Combination | 0,55 |  | -2,76 | 15,90 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Gmax |  | Combination | 0,37 |  | -1,86 | 10,72 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | -1,93 | 10,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | -1,82 | 10,26 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Gmax |  | Combination | 0,34 |  | -1,70 | 9,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Gmax |  | Combination | 0,34 |  | -1,67 | 4,33 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Gmax |  | Combination | 0,01 |  | -1,60 | 4,29 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Gmax |  | Combination | 0,01 |  | -0,78 | 1,39 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Gmax |  | Combination | 0,18 |  | -0,88 | 1,45 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 14,87 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | Gmax |  | Combination | -0,38 |  | -1,93 | 11,13 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | Gmax |  | Combination | -0,58 |  | -2,94 | 16,95 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | Gmax |  | Combination | -0,37 |  | -1,86 | 10,72 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | Gmax |  | Combination | -0,29 |  | -1,47 | 4,24 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | Gmax |  | Combination | -0,12 |  | -0,66 | 1,34 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | Gmax |  | Combination | 0,71 |  | -1,72 | 10,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | Gmax |  | Combination | 1,04 |  | -2,51 | 15,37 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | Gmax |  | Combination | 0,63 |  | -1,53 | 9,35 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | Gmax |  | Combination | 0,70 |  | -1,67 | 4,38 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | Gmax |  | Combination | 0,39 |  | -0,93 | 1,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | Gmax |  | Combination | 1,46 |  | -2,19 | 14,87 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | Gmax |  | Combination | 1,02 |  | -1,52 | 10,32 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | Gmax |  | Combination | 0,88 |  | -1,31 | 8,92 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | Gmax |  | Combination | 1,07 |  | -1,58 | 4,42 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | Gmax |  | Combination | 0,63 |  | -0,93 | 1,57 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | Gmax |  | Combination | 1,61 |  | -0,67 | 9,84 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | Gmax |  | Combination | 1,47 |  | -0,98 | 9,97 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | Gmax |  | Combination | 2,06 |  | -1,38 | 13,99 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | Gmax |  | Combination | 2,23 |  | -0,92 | 13,65 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | Gmax |  | Combination | 1,20 |  | -0,80 | 8,16 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | Gmax |  | Combination | 1,29 |  | -0,53 | 7,86 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 | Gmax |  | Combination | 1,99 |  | -0,82 | 4,53 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | Gmax |  | Combination | 1,74 |  | -1,16 | 4,50 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 35 | Gmax |  | Combination | 1,10 |  | -0,73 | 1,66 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 36 | Gmax |  | Combination | 1,29 |  | -0,53 | 1,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 37 | Gmax |  | Combination | 2,32 |  | -0,46 | 13,38 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 38 | Gmax |  | Combination | 1,69 |  | -0,34 | 9,73 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 39 | Gmax |  | Combination | 1,33 |  | -0,26 | 7,63 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 40 | Gmax |  | Combination | 2,16 |  | -0,43 | 4,55 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 41 | Gmax |  | Combination | 1,42 |  | -0,28 | 1,73 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 | Gmax |  | Combination | 1,80 |  | -1,80 | 14,41 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 43 | Gmax |  | Combination | 1,27 |  | -1,27 | 10,13 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 44 | Gmax |  | Combination | 1,07 |  | -1,07 | 8,52 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 45 | Gmax |  | Combination | 1,42 |  | -1,41 | 4,46 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 46 | Gmax |  | Combination | 0,87 |  | -0,87 | 1,62 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 47 | Gmax |  | Combination | -0,77 |  | -1,85 | 11,32 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 48 | Gmax |  | Combination | -1,13 |  | -1,69 | 11,49 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 49 | Gmax |  | Combination | -1,76 |  | -2,63 | 17,89 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 50 | Gmax |  | Combination | -1,18 |  | -2,85 | 17,45 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 51 | Gmax |  | Combination | -1,14 |  | -1,70 | 11,55 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 52 | Gmax |  | Combination | -0,76 |  | -1,82 | 11,15 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 53 | Gmax |  | Combination | -0,53 |  | -1,30 | 4,20 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 54 | Gmax |  | Combination | -0,73 |  | -1,10 | 4,17 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 55 | Gmax |  | Combination | -0,26 |  | -0,40 | 1,24 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 56 | Gmax |  | Combination | -0,21 |  | -0,52 | 1,29 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 57 | Gmax |  | Combination | -2,29 |  | -2,29 | 18,27 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 58 | Gmax |  | Combination | -1,46 |  | -1,46 | 11,63 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 59 | Gmax |  | Combination | -1,49 |  | -1,49 | 11,89 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 60 | Gmax |  | Combination | -0,88 |  | -0,89 | 4,14 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 61 | Gmax |  | Combination | -0,28 |  | -0,29 | 1,21 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 62 | Gmax |  | Combination | -1,73 |  | -1,16 | 11,74 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 63 | Gmax |  | Combination | -2,73 |  | -1,83 | 18,57 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 64 | Gmax |  | Combination | -1,79 |  | -1,20 | 12,16 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 65 | Gmax |  | Combination | -1,00 |  | -0,67 | 4,12 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 66 | Gmax |  | Combination | -0,29 |  | -0,19 | 1,18 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 67 | Gmax |  | Combination | -3,34 |  | 0,00 | 18,84 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 68 | Gmax |  | Combination | -3,28 |  | -0,65 | 18,87 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 69 | Gmax |  | Combination | -2,06 |  | -0,41 | 11,84 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 70 | Gmax |  | Combination | -2,09 |  | 0,00 | 11,83 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 71 | Gmax |  | Combination | -2,20 |  | 0,00 | 12,44 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 72 | Gmax |  | Combination | -2,16 |  | -0,43 | 12,45 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 73 | Gmax |  | Combination | -1,14 |  | -0,23 | 4,11 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 74 | Gmax |  | Combination | -1,18 |  | 0,00 | 4,11 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 75 | Gmax |  | Combination | -0,32 |  | 0,00 | 1,16 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 76 | Gmax |  | Combination | -0,30 |  | -0,06 | 1,16 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 77 | Gmax |  | Combination | -2,04 |  | 0,41 | 11,77 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 78 | Gmax |  | Combination | -3,25 |  | 0,65 | 18,69 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 79 | Gmax |  | Combination | -2,14 |  | 0,43 | 12,32 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 80 | Gmax |  | Combination | -1,18 |  | 0,24 | 4,12 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 81 | Gmax |  | Combination | -0,34 |  | 0,07 | 1,18 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 82 | Gmax |  | Combination | -1,93 |  | -0,80 | 11,81 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 83 | Gmax |  | Combination | -3,07 |  | -1,27 | 18,78 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 84 | Gmax |  | Combination | -2,02 |  | -0,84 | 12,35 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 85 | Gmax |  | Combination | -1,08 |  | -0,45 | 4,11 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 86 | Gmax |  | Combination | -0,29 |  | -0,12 | 1,16 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 87 | Gmax |  | Combination | 0,68 |  | 1,65 | 10,07 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 88 | Gmax |  | Combination | 0,98 |  | 1,46 | 9,91 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 89 | Gmax |  | Combination | 1,36 |  | 2,03 | 13,79 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 90 | Gmax |  | Combination | 0,96 |  | 2,32 | 14,20 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 91 | Gmax |  | Combination | 0,78 |  | 1,17 | 7,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 92 | Gmax |  | Combination | 0,56 |  | 1,36 | 8,28 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 93 | Gmax |  | Combination | 0,77 |  | 1,85 | 4,46 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 94 | Gmax |  | Combination | 1,17 |  | 1,74 | 4,50 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 95 | Gmax |  | Combination | 0,74 |  | 1,10 | 1,67 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 96 | Gmax |  | Combination | 0,48 |  | 1,14 | 1,62 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 97 | Gmax |  | Combination | 0,51 |  | 2,55 | 14,69 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 98 | Gmax |  | Combination | 0,36 |  | 1,78 | 10,26 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 99 | Gmax |  | Combination | 0,30 |  | 1,51 | 8,72 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 100 | Gmax |  | Combination | 0,38 |  | 1,88 | 4,42 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 101 | Gmax |  | Combination | 0,23 |  | 1,11 | 1,57 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 102 | Gmax |  | Combination | 1,69 |  | 1,69 | 13,47 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 103 | Gmax |  | Combination | 1,23 |  | 1,23 | 9,79 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 104 | Gmax |  | Combination | 0,96 |  | 0,96 | 7,66 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 105 | Gmax |  | Combination | 1,53 |  | 1,52 | 4,52 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 106 | Gmax |  | Combination | 0,99 |  | 0,99 | 1,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 107 | Gmax |  | Combination | 1,43 |  | 0,95 | 9,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 108 | Gmax |  | Combination | 1,95 |  | 1,30 | 13,25 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 109 | Gmax |  | Combination | 1,10 |  | 0,74 | 7,48 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 110 | Gmax |  | Combination | 1,84 |  | 1,22 | 4,55 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 111 | Gmax |  | Combination | 1,21 |  | 0,81 | 1,73 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 112 | Gmax |  | Combination | 2,34 |  | 0,00 | 13,20 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 113 | Gmax |  | Combination | 2,28 |  | 0,45 | 13,11 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 114 | Gmax |  | Combination | 1,67 |  | 0,33 | 9,64 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 115 | Gmax |  | Combination | 1,71 |  | 0,00 | 9,67 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 116 | Gmax |  | Combination | 1,32 |  | 0,00 | 7,46 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 117 | Gmax |  | Combination | 1,28 |  | 0,26 | 7,38 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 118 | Gmax |  | Combination | 2,20 |  | 0,44 | 4,57 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | Gmax |  | Combination | 2,24 |  | 0,00 | 4,56 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 120 | Gmax |  | Combination | 1,49 |  | 0,00 | 1,75 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 121 | Gmax |  | Combination | 1,47 |  | 0,29 | 1,75 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 122 | Gmax |  | Combination | 1,58 |  | 0,65 | 9,65 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 123 | Gmax |  | Combination | 2,15 |  | 0,89 | 13,13 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 124 | Gmax |  | Combination | 1,21 |  | 0,50 | 7,38 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 125 | Gmax |  | Combination | 2,07 |  | 0,86 | 4,56 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 126 | Gmax |  | Combination | 1,37 |  | 0,57 | 1,75 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 127 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 2,70 | 15,25 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 128 | Gmax |  | Combination | -0,55 |  | 2,75 | 15,84 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 129 | Gmax |  | Combination | -0,37 |  | 1,86 | 10,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 130 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 1,85 | 10,47 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 131 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 1,63 | 9,21 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 132 | Gmax |  | Combination | -0,34 |  | 1,69 | 9,75 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 133 | Gmax |  | Combination | -0,33 |  | 1,68 | 4,33 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 134 | Gmax |  | Combination | 0,01 |  | 1,81 | 4,38 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 135 | Gmax |  | Combination | 0,01 |  | 1,02 | 1,52 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 136 | Gmax |  | Combination | -0,17 |  | 0,89 | 1,46 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 137 | Gmax |  | Combination | -0,74 |  | 1,79 | 10,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 138 | Gmax |  | Combination | -1,11 |  | 2,69 | 16,45 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 139 | Gmax |  | Combination | -0,70 |  | 1,69 | 10,30 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 140 | Gmax |  | Combination | -0,61 |  | 1,48 | 4,29 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 141 | Gmax |  | Combination | -0,30 |  | 0,73 | 1,40 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 142 | Gmax |  | Combination | -1,68 |  | 2,51 | 17,04 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 143 | Gmax |  | Combination | -1,10 |  | 1,64 | 11,15 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 144 | Gmax |  | Combination | -1,07 |  | 1,60 | 10,83 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 145 | Gmax |  | Combination | -0,83 |  | 1,25 | 4,25 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 146 | Gmax |  | Combination | -0,37 |  | 0,57 | 1,34 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 147 | Gmax |  | Combination | -1,91 |  | 0,79 | 11,67 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 148 | Gmax |  | Combination | -1,70 |  | 1,13 | 11,52 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 149 | Gmax |  | Combination | -2,66 |  | 1,78 | 18,05 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 150 | Gmax |  | Combination | -3,01 |  | 1,25 | 18,43 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 151 | Gmax |  | Combination | -1,73 |  | 1,16 | 11,75 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 152 | Gmax |  | Combination | -1,98 |  | 0,82 | 12,08 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 153 | Gmax |  | Combination | -1,16 |  | 0,49 | 4,15 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 154 | Gmax |  | Combination | -1,10 |  | 0,74 | 4,18 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 155 | Gmax |  | Combination | -0,40 |  | 0,27 | 1,25 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 156 | Gmax |  | Combination | -0,37 |  | 0,16 | 1,21 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 157 | Gmax |  | Combination | -2,20 |  | 2,20 | 17,58 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 158 | Gmax |  | Combination | -1,42 |  | 1,42 | 11,35 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 159 | Gmax |  | Combination | -1,42 |  | 1,42 | 11,32 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 160 | Gmax |  | Combination | -0,99 |  | 1,00 | 4,21 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 161 | Gmax |  | Combination | -0,40 |  | 0,41 | 1,29 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |

A tensão no solo será determinada pela equação;

σsolo=Pconcreto+Pagua+SCA

Conforme somatório da coluna F3 que são as reações em z e equivale ao somatório do numerador da equação, temos 1368,08 kN. A área do apoio no solo é de 16,62 m². Temos uma tensão no solo de;

σ=1368,0816,62=82,32kNm2=0,82kgfcm2≤1,20kgfcm2(ok)

Logo a fundação poderá ser do tipo direta.

As figuras 9.3 a 9.6 apresentam os momentos fletores nas lajes e paredes.

Figura 9.3 – Momento na direção X na laje de fundo.

Figura 9.4 – Momento na direção Y na laje de fundo.

Figura 9.5 – Momento na direção X nas paredes.

Figura 9.6 – Momento na direção Y nas paredes.

## ARMAÇÃO LAJEs DE FUNDO

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes de fundo são:

Laje h=30cm →Mx=19,51 kNm   My=19,51 kNm

As figuras a seguir apresentam os resultados do dimensionamento

- Direção x/y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 6,90 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 10,50 cm²/m.

## ARMAÇÃO LAJEs SUPERIORES

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes superiores são:

Laje h=10cm →Mx=4,16 kNm   My=3,75 kNm

As figuras a seguir apresentam os resultados do dimensionamento

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 3,76 cm²/m. Será utilizada armadura simples (face inferior) de ø8.0 c/10 que equivale a 5,00 cm²/m.

- Direção y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 3,36 cm²/m. Será utilizada armadura simples (face inferior) de ø8.0 c/10 que equivale a 5,00 cm²/m.

## ARMAÇÃO DAS PAREDES

Conforme modelagem os esforços máximos nas paredes são:

Paredes e=30cm →Mx=20,13 kN.mMy=24,46 kN.m

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 6,90 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 10,50 cm²/m.

- Direção y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 6,90 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 10,50 cm²/m.

# DIMENSIONAMENTO – ELEVATÓRIA DE LODO

## MODELAGEM ESTRUTURAL

A modelagem estrutural foi feita no software SAP-2000 (figura 10.1) considerando os parâmetros apresentados no item 2.

Figura 10.1 – Modelo estrutural 3D vista 1.

Os carregamentos utilizados no dimensionamento foram:

- Cargas Permanentes (CP)

Peso próprio

- Sobrecargas (SC)

Carregamento na laje de fundo (SCLF)

Carregamento nas paredes lado interno (SCPI)

Carregamento nas paredes lado externo (SCPE)

Combinação para dimensionamento das barras

Comb 1: 1,4CP+1,4SC

Comb 2: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF

Comb 3: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF+1,4SCPI

Comb 4: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF+1,4SCPI+1,4SCPE

## RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL

Conforme informado no item anterior a análise estrutural foi feita utilizando o software SAP 2000. A tabela a seguir apresentam os resultados do dimensionamento eletrônico.

Tabela 10.1 – Esforços nas placas.

| Area | OutputCase | CaseType | Fx | Fy | Mx | My | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text | KN/m | KN/m | KN-m/m | KN-m/m | KN-m/m |  |
| 1 | Gmax | Combination | -22,93 | -23,06 | -11,90 | -10,70 |  | -0,25 |
| 1 | Gmax | Combination | -22,90 | -22,92 | -11,53 | -10,61 |  | -0,45 |
| 1 | Gmax | Combination | -22,93 | -23,06 | -13,97 | -13,95 |  | 0,01 |
| 2 | Gmax | Combination | -23,02 | -23,05 | -7,35 | -1,52 |  | -0,82 |
| 2 | Gmax | Combination | -22,82 | -23,01 | -0,03 | 12,69 |  | -1,43 |
| 2 | Gmax | Combination | -22,72 | -22,56 | 0,98 | 11,41 |  | -3,66 |
| 2 | Gmax | Combination | -22,88 | -22,46 | -6,59 | -1,88 |  | -1,85 |
| 3 | Gmax | Combination | -22,83 | -22,64 | 6,59 | 2,20 |  | -1,73 |
| 3 | Gmax | Combination | -22,92 | -23,05 | 7,35 | 1,91 |  | -0,77 |
| 3 | Gmax | Combination | -23,00 | -23,06 | 11,88 | 10,08 |  | -0,38 |
| 3 | Gmax | Combination | -22,93 | -22,76 | 11,46 | 10,11 |  | -0,67 |
| 4 | Gmax | Combination | -22,88 | -23,08 | -14,01 | -13,98 |  | -0,02 |
| 4 | Gmax | Combination | -22,85 | -22,94 | -11,40 | -10,80 |  | -0,64 |
| 4 | Gmax | Combination | -22,82 | -22,82 | -10,94 | -10,87 |  | -0,70 |
| 5 | Gmax | Combination | -22,99 | -22,50 | -5,75 | -2,70 |  | -2,66 |
| 5 | Gmax | Combination | -22,57 | -22,45 | 2,79 | 9,67 |  | -5,40 |
| 5 | Gmax | Combination | -22,44 | -22,11 | 5,01 | 7,22 |  | -6,18 |
| 5 | Gmax | Combination | -22,76 | -22,11 | -4,46 | -3,64 |  | -3,00 |
| 6 | Gmax | Combination | -22,97 | -22,81 | 11,21 | 10,37 |  | -0,93 |
| 6 | Gmax | Combination | -22,86 | -22,60 | 10,67 | 10,58 |  | -1,00 |
| 6 | Gmax | Combination | -22,69 | -22,33 | 4,58 | 3,82 |  | -2,82 |
| 6 | Gmax | Combination | -22,79 | -22,64 | 5,83 | 2,97 |  | -2,50 |
| 7 | Gmax | Combination | -23,00 | -22,91 | -13,99 | -14,07 |  | -0,02 |
| 7 | Gmax | Combination | -22,93 | -22,57 | -10,15 | -11,47 |  | -0,40 |
| 7 | Gmax | Combination | -22,93 | -22,55 | -10,00 | -11,53 |  | -0,13 |
| 8 | Gmax | Combination | -22,66 | -21,97 | -1,31 | -6,53 |  | -1,66 |
| 8 | Gmax | Combination | -22,50 | -21,49 | 11,29 | 0,87 |  | -3,42 |
| 8 | Gmax | Combination | -22,45 | -21,43 | 12,14 | -0,03 |  | -1,20 |
| 8 | Gmax | Combination | -22,54 | -21,94 | -0,85 | -6,91 |  | -0,57 |
| 9 | Gmax | Combination | -22,81 | -22,56 | 9,60 | 11,44 |  | -0,55 |
| 9 | Gmax | Combination | -22,75 | -22,54 | 9,44 | 11,53 |  | -0,19 |
| 9 | Gmax | Combination | -22,65 | -21,95 | 1,17 | 6,90 |  | -0,55 |
| 9 | Gmax | Combination | -22,69 | -22,00 | 1,61 | 6,55 |  | -1,57 |
| 10 | Gmax | Combination | -22,87 | -22,74 | -10,71 | -11,15 |  | -0,72 |
| 10 | Gmax | Combination | -22,86 | -22,66 | -10,33 | -11,27 |  | -0,59 |
| 10 | Gmax | Combination | -22,93 | -23,00 | -14,01 | -14,03 |  | -0,03 |
| 11 | Gmax | Combination | -22,85 | -22,13 | -3,30 | -4,79 |  | -3,00 |
| 11 | Gmax | Combination | -22,51 | -21,88 | 7,47 | 4,82 |  | -6,16 |
| 11 | Gmax | Combination | -22,39 | -21,70 | 9,58 | 2,55 |  | -5,13 |
| 11 | Gmax | Combination | -22,60 | -21,97 | -2,13 | -5,72 |  | -2,48 |
| 12 | Gmax | Combination | -22,63 | -22,08 | 2,38 | 5,77 |  | -2,34 |
| 12 | Gmax | Combination | -22,73 | -22,25 | 3,50 | 4,92 |  | -2,83 |
| 12 | Gmax | Combination | -22,90 | -22,63 | 10,30 | 10,95 |  | -1,00 |
| 12 | Gmax | Combination | -22,78 | -22,55 | 9,87 | 11,17 |  | -0,81 |
| 13 | Gmax | Combination | -23,03 | -22,99 | -13,92 | -13,94 |  | 0,01 |
| 13 | Gmax | Combination | -23,06 | -23,13 | -12,04 | -10,95 |  | 0,22 |
| 13 | Gmax | Combination | -23,03 | -22,99 | -11,84 | -10,68 |  | -0,01 |
| 14 | Gmax | Combination | -23,05 | -23,62 | -7,25 | -2,05 |  | 1,46 |
| 14 | Gmax | Combination | -23,17 | -23,49 | 0,83 | 12,01 |  | 3,55 |
| 14 | Gmax | Combination | -23,07 | -23,04 | -0,10 | 12,68 |  | 1,11 |
| 14 | Gmax | Combination | -22,91 | -23,01 | -7,38 | -1,52 |  | 0,34 |
| 15 | Gmax | Combination | -23,03 | -23,30 | 12,01 | 10,32 |  | 0,35 |
| 15 | Gmax | Combination | -22,96 | -23,00 | 11,87 | 10,08 |  | -0,02 |
| 15 | Gmax | Combination | -23,01 | -23,01 | 7,34 | 1,90 |  | 0,31 |
| 15 | Gmax | Combination | -23,10 | -23,42 | 7,27 | 2,44 |  | 1,35 |
| 16 | Gmax | Combination | -23,14 | -23,24 | -11,86 | -11,47 |  | 0,48 |
| 16 | Gmax | Combination | -23,11 | -23,12 | -11,83 | -11,09 |  | 0,36 |
| 16 | Gmax | Combination | -23,09 | -22,98 | -13,88 | -13,92 |  | -0,02 |
| 17 | Gmax | Combination | -23,17 | -23,99 | -5,59 | -4,08 |  | 2,84 |
| 17 | Gmax | Combination | -23,48 | -23,95 | 5,07 | 7,93 |  | 6,56 |
| 17 | Gmax | Combination | -23,36 | -23,61 | 2,61 | 10,17 |  | 5,40 |
| 17 | Gmax | Combination | -22,93 | -23,58 | -6,45 | -2,88 |  | 2,30 |
| 18 | Gmax | Combination | -23,15 | -23,42 | 6,50 | 3,20 |  | 2,11 |
| 18 | Gmax | Combination | -23,26 | -23,74 | 5,75 | 4,35 |  | 2,62 |
| 18 | Gmax | Combination | -23,10 | -23,46 | 11,63 | 11,02 |  | 0,80 |
| 18 | Gmax | Combination | -22,99 | -23,25 | 11,76 | 10,56 |  | 0,59 |
| 19 | Gmax | Combination | -23,03 | -23,51 | -11,37 | -12,22 |  | 0,10 |
| 19 | Gmax | Combination | -23,03 | -23,49 | -11,41 | -12,10 |  | 0,27 |
| 19 | Gmax | Combination | -22,96 | -23,15 | -13,90 | -13,83 |  | -0,02 |
| 20 | Gmax | Combination | -23,42 | -24,15 | -2,19 | -7,82 |  | 0,59 |
| 20 | Gmax | Combination | -23,52 | -24,70 | 13,22 | -0,10 |  | 1,34 |
| 20 | Gmax | Combination | -23,46 | -24,65 | 12,13 | 0,94 |  | 3,80 |
| 20 | Gmax | Combination | -23,29 | -24,12 | -2,62 | -7,31 |  | 1,65 |
| 21 | Gmax | Combination | -23,27 | -24,09 | 3,03 | 7,31 |  | 1,51 |
| 21 | Gmax | Combination | -23,32 | -24,15 | 2,65 | 7,79 |  | 0,54 |
| 21 | Gmax | Combination | -23,21 | -23,52 | 10,72 | 12,22 |  | 0,17 |
| 21 | Gmax | Combination | -23,15 | -23,50 | 10,82 | 12,04 |  | 0,47 |
| 22 | Gmax | Combination | -23,04 | -23,06 | -13,88 | -13,87 |  | -0,03 |
| 22 | Gmax | Combination | -23,10 | -23,40 | -11,56 | -11,97 |  | 0,42 |
| 22 | Gmax | Combination | -23,09 | -23,32 | -11,62 | -11,65 |  | 0,46 |
| 23 | Gmax | Combination | -23,35 | -24,13 | -3,45 | -6,48 |  | 2,47 |
| 23 | Gmax | Combination | -23,58 | -24,40 | 10,25 | 2,84 |  | 5,67 |
| 23 | Gmax | Combination | -23,45 | -24,21 | 7,68 | 5,27 |  | 6,59 |
| 23 | Gmax | Combination | -23,07 | -23,97 | -4,42 | -5,26 |  | 2,85 |
| 24 | Gmax | Combination | -23,18 | -23,51 | 11,06 | 11,80 |  | 0,71 |
| 24 | Gmax | Combination | -23,06 | -23,43 | 11,29 | 11,35 |  | 0,79 |
| 24 | Gmax | Combination | -23,22 | -23,82 | 4,67 | 5,42 |  | 2,61 |
| 24 | Gmax | Combination | -23,33 | -24,01 | 3,79 | 6,56 |  | 2,27 |
| 25 | Gmax | Combination | -22,93 | -23,06 | -13,97 | -13,95 |  | -0,01 |
| 25 | Gmax | Combination | -22,90 | -22,92 | -11,53 | -10,61 |  | 0,45 |
| 25 | Gmax | Combination | -22,93 | -23,06 | -11,90 | -10,70 |  | 0,25 |
| 26 | Gmax | Combination | -22,88 | -22,46 | -6,59 | -1,88 |  | 1,85 |
| 26 | Gmax | Combination | -22,72 | -22,56 | 0,98 | 11,41 |  | 3,66 |
| 26 | Gmax | Combination | -22,82 | -23,01 | -0,03 | 12,69 |  | 1,43 |
| 26 | Gmax | Combination | -23,02 | -23,05 | -7,35 | -1,52 |  | 0,82 |
| 27 | Gmax | Combination | -22,93 | -22,76 | 11,46 | 10,11 |  | 0,67 |
| 27 | Gmax | Combination | -23,00 | -23,06 | 11,88 | 10,08 |  | 0,38 |
| 27 | Gmax | Combination | -22,92 | -23,05 | 7,35 | 1,91 |  | 0,77 |
| 27 | Gmax | Combination | -22,83 | -22,64 | 6,59 | 2,20 |  | 1,73 |
| 28 | Gmax | Combination | -22,82 | -22,82 | -10,94 | -10,87 |  | 0,70 |
| 28 | Gmax | Combination | -22,85 | -22,94 | -11,40 | -10,80 |  | 0,64 |
| 28 | Gmax | Combination | -22,88 | -23,08 | -14,01 | -13,98 |  | 0,02 |
| 29 | Gmax | Combination | -22,76 | -22,11 | -4,46 | -3,64 |  | 3,00 |
| 29 | Gmax | Combination | -22,44 | -22,11 | 5,01 | 7,22 |  | 6,18 |
| 29 | Gmax | Combination | -22,57 | -22,45 | 2,79 | 9,67 |  | 5,40 |
| 29 | Gmax | Combination | -22,99 | -22,50 | -5,75 | -2,70 |  | 2,66 |
| 30 | Gmax | Combination | -22,79 | -22,64 | 5,83 | 2,97 |  | 2,50 |
| 30 | Gmax | Combination | -22,69 | -22,33 | 4,58 | 3,82 |  | 2,82 |
| 30 | Gmax | Combination | -22,86 | -22,60 | 10,67 | 10,58 |  | 1,00 |
| 30 | Gmax | Combination | -22,97 | -22,81 | 11,21 | 10,37 |  | 0,93 |

## VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES NO SOLO

A tabela a seguir apresenta as reações das placas no solo.

Tabela 10.2 – Reações no solo.

| Joint | OutputCase | CaseType |  |  | F1 | F2 | F3 | M1 |  | M2 |  |  | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text |  |  | KN | KN | KN | KN-m |  | KN-m |  |  | KN-m |
| 1 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 8,49 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 8,35 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 22,31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 17,61 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 12,13 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 11,55 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 17,03 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 8,23 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 11,05 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,54 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 8,15 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 8,12 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,22 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,72 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,60 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,10 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 8,64 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 18,18 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 12,71 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 8,76 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 18,67 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,21 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 8,86 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 8,84 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 19,11 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,66 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,54 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 19,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 8,35 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 8,49 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |

A tensão no solo será determinada pela equação;

σsolo=Pconcreto+Pagua+SCA

Conforme somatório da coluna F3 que são as reações em z e equivale ao somatório do numerador da equação, temos 384,12 kN. A área do apoio no solo é de 4,52 m². Temos uma tensão no solo de;

σ=384,124,52=84,98kNm2=0,85kgfcm2≤1,20kgfcm2(ok)

Logo a fundação poderá ser do tipo direta.

As figuras 10.2 a 10.5 apresentam os momentos fletores nas lajes e paredes.

Figura 10.2 – Momento na direção X na laje de fundo.

Figura 10.5 – Momento na direção Y na laje de fundo.

Figura 10.6 – Momento na direção X nas paredes.

Figura 10.7 – Momento na direção Y nas paredes.

## ARMAÇÃO LAJEs DE FUNDO

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes de fundo são:

Laje h=20cm →Mx=11,70 kNm   My=11,70 kNm

As figuras a seguir apresentam os resultados do dimensionamento

- Direção x/y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 4,60 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 10,50 cm²/m.

## ARMAÇÃO LAJEs SUPERIORES

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes superiores são:

Laje h=20cm →Mx=8,05 kNm   My=3,42 kNm

As figuras a seguir apresentam os resultados do dimensionamento

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 4,60 cm²/m. Será utilizada armadura simples (face inferior) de ø8.0 c/10 que equivale a 5,00 cm²/m.

- Direção y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 4,60 cm²/m. Será utilizada armadura simples (face inferior) de ø8.0 c/10 que equivale a 5,00 cm²/m.

## ARMAÇÃO DAS PAREDES

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes de fundo são:

Paredes e=20cm →Mx=18,50 kN.mMy=14,06 kN.m

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 4,60 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 10,50 cm²/m.

- Direção y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 4,60 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 10,50 cm²/m.

# DIMENSIONAMENTO – LEITO DE SECAGEM

## MODELAGEM ESTRUTURAL

A modelagem estrutural foi feita no software SAP-2000 (figuras 11.1 e 11.2) considerando os parâmetros apresentados no item 2.

Figura 11.1 – Modelo estrutural 3D vista 1.

Figura 11.2 – Modelo estrutural 3D vista 2.

Os carregamentos utilizados no dimensionamento foram:

- Cargas Permanentes (CP)

Peso próprio

- Sobrecargas (SC)

Carregamento na laje de fundo (SCLF)

Carregamento nas paredes lado interno (SCPI)

Carregamento nas paredes lado externo (SCPE)

Combinação para dimensionamento das barras

Comb 1: 1,4CP+1,4SC

Comb 2: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF

Comb 3: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF+1,4SCPI

Comb 4: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF+1,4SCPI+1,4SCPE

## RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL

Conforme informado no item anterior a análise estrutural foi feita utilizando o software SAP 2000. A tabela a seguir apresentam os resultados do dimensionamento eletrônico.

Tabela 11.1 – Esforços nas placas.

| Area | OutputCase | CaseType | Fx | Fy | Mx | My | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text | KN/m | KN/m | KN-m/m | KN-m/m | KN-m/m |  |
| 1 | Gmax | Combination | 2,61 | -3,05 | -0,49 | -3,11 |  | -0,34 |
| 1 | Gmax | Combination | 0,53 | -3,46 | 1,40 | 3,30 |  | -0,30 |
| 1 | Gmax | Combination | 1,10 | -0,63 | 0,11 | -0,19 |  | -0,57 |
| 1 | Gmax | Combination | 3,17 | -0,21 | 0,00 | -0,12 |  | -0,61 |
| 1 | gmin | Combination | 1,86 | -2,17 | -0,35 | -2,22 |  | -0,24 |
| 1 | gmin | Combination | 0,38 | -2,47 | 1,00 | 2,36 |  | -0,21 |
| 1 | gmin | Combination | 0,78 | -0,45 | 0,08 | -0,14 |  | -0,41 |
| 1 | gmin | Combination | 2,27 | -0,15 | 0,00 | -0,08 |  | -0,44 |
| 2 | Gmax | Combination | 3,36 | -1,65 | -0,72 | -3,40 |  | 0,41 |
| 2 | Gmax | Combination | 4,70 | -1,38 | 0,90 | 3,08 |  | 0,37 |
| 2 | Gmax | Combination | 4,44 | -2,68 | 1,34 | 3,29 |  | 0,04 |
| 2 | Gmax | Combination | 3,10 | -2,95 | -0,50 | -3,12 |  | 0,08 |
| 2 | gmin | Combination | 2,40 | -1,18 | -0,51 | -2,43 |  | 0,29 |
| 2 | gmin | Combination | 3,36 | -0,98 | 0,64 | 2,20 |  | 0,26 |
| 2 | gmin | Combination | 3,17 | -1,91 | 0,96 | 2,35 |  | 0,03 |
| 2 | gmin | Combination | 2,21 | -2,10 | -0,36 | -2,22 |  | 0,06 |
| 3 | Gmax | Combination | 1,92 | -3,53 | -0,49 | -2,83 |  | 1,12 |
| 3 | Gmax | Combination | 3,93 | -3,13 | 1,63 | 2,73 |  | 1,13 |
| 3 | Gmax | Combination | 4,26 | -1,47 | 0,89 | 3,08 |  | 0,66 |
| 3 | Gmax | Combination | 2,25 | -1,87 | -0,65 | -3,39 |  | 0,66 |
| 3 | gmin | Combination | 1,37 | -2,52 | -0,35 | -2,02 |  | 0,80 |
| 3 | gmin | Combination | 2,80 | -2,23 | 1,17 | 1,95 |  | 0,81 |
| 3 | gmin | Combination | 3,04 | -1,05 | 0,64 | 2,20 |  | 0,47 |
| 3 | gmin | Combination | 1,61 | -1,33 | -0,47 | -2,42 |  | 0,47 |
| 4 | Gmax | Combination | 0,03 | -3,77 | -0,02 | -0,14 |  | 1,22 |
| 4 | Gmax | Combination | 2,04 | -3,37 | -2,20 | -0,29 |  | 1,26 |
| 4 | Gmax | Combination | 2,01 | -3,51 | 1,75 | 2,75 |  | 1,66 |
| 4 | Gmax | Combination | 0,00 | -3,91 | -0,42 | -2,81 |  | 1,62 |
| 4 | gmin | Combination | 0,02 | -2,69 | -0,02 | -0,10 |  | 0,87 |
| 4 | gmin | Combination | 1,46 | -2,41 | -1,57 | -0,21 |  | 0,90 |
| 4 | gmin | Combination | 1,44 | -2,51 | 1,25 | 1,96 |  | 1,19 |
| 4 | gmin | Combination | 0,00 | -2,79 | -0,30 | -2,01 |  | 1,16 |
| 5 | Gmax | Combination | 0,87 | -1,79 | 1,38 | 3,22 |  | 0,23 |
| 5 | Gmax | Combination | -7,35 | -3,43 | 0,96 | 3,52 |  | 0,51 |
| 5 | Gmax | Combination | -7,40 | -3,70 | 2,18 | 4,24 |  | 0,25 |
| 5 | Gmax | Combination | 0,81 | -2,05 | 0,17 | 0,10 |  | -0,03 |
| 5 | gmin | Combination | 0,62 | -1,28 | 0,99 | 2,30 |  | 0,16 |
| 5 | gmin | Combination | -5,25 | -2,45 | 0,69 | 2,51 |  | 0,36 |
| 5 | gmin | Combination | -5,29 | -2,64 | 1,55 | 3,03 |  | 0,18 |
| 5 | gmin | Combination | 0,58 | -1,47 | 0,12 | 0,07 |  | -0,02 |
| 6 | Gmax | Combination | 3,85 | -5,64 | 0,90 | 3,09 |  | 0,20 |
| 6 | Gmax | Combination | 9,22 | -4,56 | 1,57 | 3,89 |  | 0,23 |
| 6 | Gmax | Combination | 10,15 | 0,07 | 0,95 | 3,52 |  | 0,20 |
| 6 | Gmax | Combination | 4,78 | -1,00 | 1,32 | 3,21 |  | 0,18 |
| 6 | gmin | Combination | 2,75 | -4,02 | 0,64 | 2,20 |  | 0,14 |
| 6 | gmin | Combination | 6,59 | -3,26 | 1,12 | 2,78 |  | 0,16 |
| 6 | gmin | Combination | 7,25 | 0,05 | 0,68 | 2,51 |  | 0,14 |
| 6 | gmin | Combination | 3,41 | -0,72 | 0,95 | 2,29 |  | 0,13 |
| 7 | Gmax | Combination | 3,63 | -4,61 | 1,63 | 2,72 |  | 0,90 |
| 7 | Gmax | Combination | 17,09 | -1,92 | 1,67 | 2,31 |  | 0,65 |
| 7 | Gmax | Combination | 16,87 | -3,03 | 1,62 | 3,90 |  | 0,40 |
| 7 | Gmax | Combination | 3,41 | -5,73 | 0,89 | 3,08 |  | 0,65 |
| 7 | gmin | Combination | 2,59 | -3,29 | 1,17 | 1,94 |  | 0,64 |
| 7 | gmin | Combination | 12,20 | -1,37 | 1,19 | 1,65 |  | 0,47 |
| 7 | gmin | Combination | 12,04 | -2,17 | 1,16 | 2,79 |  | 0,29 |
| 7 | gmin | Combination | 2,43 | -4,09 | 0,64 | 2,20 |  | 0,46 |
| 8 | Gmax | Combination | 2,74 | 0,10 | -2,21 | -0,33 |  | 1,02 |
| 8 | Gmax | Combination | -6,38 | -1,72 | -2,22 | -0,02 |  | 0,57 |
| 8 | Gmax | Combination | -7,40 | -6,81 | 1,63 | 2,30 |  | 0,61 |
| 8 | Gmax | Combination | 1,72 | -4,99 | 1,75 | 2,74 |  | 1,06 |
| 8 | gmin | Combination | 1,95 | 0,07 | -1,58 | -0,23 |  | 0,73 |
| 8 | gmin | Combination | -4,56 | -1,23 | -1,59 | -0,01 |  | 0,40 |
| 8 | gmin | Combination | -5,28 | -4,87 | 1,16 | 1,64 |  | 0,43 |
| 8 | gmin | Combination | 1,23 | -3,56 | 1,25 | 1,96 |  | 0,76 |
| 9 | Gmax | Combination | -25,85 | -0,58 | 1,50 | 3,41 |  | 0,34 |
| 9 | Gmax | Combination | -21,46 | 0,30 | 0,87 | 3,12 |  | 0,18 |
| 9 | Gmax | Combination | -22,01 | -2,47 | 1,05 | 4,64 |  | -0,16 |
| 9 | Gmax | Combination | -26,41 | -3,35 | -0,59 | 3,14 |  | 0,01 |
| 9 | gmin | Combination | -18,46 | -0,41 | 1,07 | 2,44 |  | 0,24 |
| 9 | gmin | Combination | -15,32 | 0,22 | 0,62 | 2,23 |  | 0,13 |
| 9 | gmin | Combination | -15,71 | -1,76 | 0,75 | 3,31 |  | -0,11 |
| 9 | gmin | Combination | -18,85 | -2,39 | -0,42 | 2,24 |  | 0,01 |
| 10 | Gmax | Combination | -41,01 | -5,45 | 1,32 | 2,24 |  | -0,01 |
| 10 | Gmax | Combination | -42,61 | -5,77 | 1,30 | 2,09 |  | -0,24 |
| 10 | Gmax | Combination | -42,23 | -3,85 | 1,13 | 3,17 |  | -0,09 |
| 10 | Gmax | Combination | -40,63 | -3,53 | 1,53 | 3,42 |  | 0,13 |
| 10 | gmin | Combination | -29,28 | -3,89 | 0,94 | 1,60 |  | -0,01 |
| 10 | gmin | Combination | -30,42 | -4,12 | 0,93 | 1,49 |  | -0,17 |
| 10 | gmin | Combination | -30,15 | -2,75 | 0,81 | 2,26 |  | -0,06 |
| 10 | gmin | Combination | -29,01 | -2,52 | 1,09 | 2,44 |  | 0,10 |
| 11 | Gmax | Combination | -43,53 | -7,66 | 0,72 | 1,14 |  | -0,08 |
| 11 | Gmax | Combination | -44,08 | -7,77 | 0,57 | 0,95 |  | -0,28 |
| 11 | Gmax | Combination | -43,72 | -5,99 | 1,30 | 2,09 |  | -0,24 |
| 11 | Gmax | Combination | -43,17 | -5,88 | 1,30 | 2,23 |  | -0,05 |
| 11 | gmin | Combination | -31,08 | -5,47 | 0,51 | 0,81 |  | -0,06 |
| 11 | gmin | Combination | -31,47 | -5,55 | 0,41 | 0,67 |  | -0,20 |
| 11 | gmin | Combination | -31,22 | -4,28 | 0,93 | 1,49 |  | -0,17 |
| 11 | gmin | Combination | -30,82 | -4,20 | 0,93 | 1,59 |  | -0,03 |
| 12 | Gmax | Combination | -9,33 | -2,85 | 0,13 | 0,02 |  | -0,10 |
| 12 | Gmax | Combination | -10,54 | -3,09 | 0,30 | 0,21 |  | -0,26 |
| 12 | Gmax | Combination | -10,12 | -0,98 | 0,80 | 0,99 |  | -0,31 |
| 12 | Gmax | Combination | -8,91 | -0,74 | 0,86 | 1,17 |  | -0,14 |
| 12 | gmin | Combination | -6,66 | -2,03 | 0,10 | 0,02 |  | -0,07 |
| 12 | gmin | Combination | -7,53 | -2,21 | 0,21 | 0,15 |  | -0,19 |
| 12 | gmin | Combination | -7,23 | -0,70 | 0,57 | 0,71 |  | -0,22 |
| 12 | gmin | Combination | -6,36 | -0,53 | 0,61 | 0,83 |  | -0,10 |
| 13 | Gmax | Combination | 5,19 | 0,19 | -0,26 | -0,17 |  | 0,18 |
| 13 | Gmax | Combination | -10,22 | -2,89 | -2,77 | -0,77 |  | -0,02 |
| 13 | Gmax | Combination | -9,57 | 0,36 | 1,86 | 3,32 |  | 0,48 |
| 13 | Gmax | Combination | 5,84 | 3,44 | -0,27 | -1,38 |  | 0,68 |
| 13 | gmin | Combination | 3,70 | 0,13 | -0,18 | -0,12 |  | 0,13 |
| 13 | gmin | Combination | -7,30 | -2,07 | -1,97 | -0,55 |  | -0,02 |
| 13 | gmin | Combination | -6,83 | 0,26 | 1,33 | 2,37 |  | 0,34 |
| 13 | gmin | Combination | 4,17 | 2,46 | -0,19 | -0,98 |  | 0,49 |
| 14 | Gmax | Combination | -10,51 | -4,32 | -2,71 | -0,48 |  | -0,27 |
| 14 | Gmax | Combination | -32,30 | -8,68 | -1,34 | 3,54 |  | -0,47 |
| 14 | Gmax | Combination | -30,40 | 0,83 | 1,17 | 3,09 |  | -0,43 |
| 14 | Gmax | Combination | -8,60 | 5,19 | 1,85 | 3,26 |  | -0,24 |
| 14 | gmin | Combination | -7,50 | -3,08 | -1,93 | -0,34 |  | -0,19 |
| 14 | gmin | Combination | -23,06 | -6,19 | -0,95 | 2,53 |  | -0,33 |
| 14 | gmin | Combination | -21,71 | 0,59 | 0,83 | 2,21 |  | -0,31 |
| 14 | gmin | Combination | -6,14 | 3,71 | 1,32 | 2,32 |  | -0,17 |
| 15 | Gmax | Combination | -15,72 | -1,21 | 0,98 | 3,45 |  | -0,37 |
| 15 | Gmax | Combination | -17,35 | -1,54 | 0,85 | 4,60 |  | -0,39 |
| 15 | Gmax | Combination | -16,13 | 4,58 | 1,00 | 4,41 |  | -0,25 |
| 15 | Gmax | Combination | -14,49 | 4,90 | 0,83 | 3,95 |  | -0,23 |
| 15 | gmin | Combination | -11,22 | -0,86 | 0,70 | 2,47 |  | -0,26 |
| 15 | gmin | Combination | -12,39 | -1,10 | 0,61 | 3,29 |  | -0,28 |
| 15 | gmin | Combination | -11,52 | 3,27 | 0,72 | 3,15 |  | -0,18 |
| 15 | gmin | Combination | -10,35 | 3,50 | 0,60 | 2,82 |  | -0,16 |
| 16 | Gmax | Combination | -2,48 | 1,78 | -0,03 | -1,33 |  | 0,09 |
| 16 | Gmax | Combination | -6,83 | 0,91 | 1,56 | 3,26 |  | 0,10 |
| 16 | Gmax | Combination | -7,06 | -0,25 | 0,76 | 3,31 |  | -0,20 |
| 16 | Gmax | Combination | -2,71 | 0,62 | -0,30 | -1,72 |  | -0,21 |
| 16 | gmin | Combination | -1,77 | 1,27 | -0,02 | -0,95 |  | 0,06 |
| 16 | gmin | Combination | -4,88 | 0,65 | 1,12 | 2,33 |  | 0,07 |
| 16 | gmin | Combination | -5,04 | -0,18 | 0,54 | 2,36 |  | -0,14 |
| 16 | gmin | Combination | -1,94 | 0,44 | -0,21 | -1,23 |  | -0,15 |
| 17 | Gmax | Combination | -5,86 | 5,74 | 1,55 | 3,20 |  | -0,07 |
| 17 | Gmax | Combination | -3,01 | 6,31 | 1,42 | 3,15 |  | -0,18 |
| 17 | Gmax | Combination | -4,36 | -0,45 | 1,12 | 3,84 |  | -0,24 |
| 17 | Gmax | Combination | -7,21 | -1,02 | 0,76 | 3,32 |  | -0,13 |
| 17 | gmin | Combination | -4,19 | 4,10 | 1,11 | 2,28 |  | -0,05 |
| 17 | gmin | Combination | -2,15 | 4,51 | 1,02 | 2,25 |  | -0,13 |
| 17 | gmin | Combination | -3,11 | -0,32 | 0,80 | 2,74 |  | -0,17 |
| 17 | gmin | Combination | -5,15 | -0,73 | 0,55 | 2,37 |  | -0,09 |
| 18 | Gmax | Combination | -33,85 | 1,03 | 0,76 | 3,94 |  | -0,37 |
| 18 | Gmax | Combination | -28,39 | 2,12 | 1,11 | 4,43 |  | -0,29 |
| 18 | Gmax | Combination | -28,71 | 0,56 | 1,08 | 3,70 |  | -0,30 |
| 18 | Gmax | Combination | -34,16 | -0,53 | 1,35 | 3,90 |  | -0,38 |
| 18 | gmin | Combination | -24,17 | 0,74 | 0,55 | 2,81 |  | -0,26 |
| 18 | gmin | Combination | -20,27 | 1,52 | 0,79 | 3,16 |  | -0,21 |
| 18 | gmin | Combination | -20,50 | 0,40 | 0,77 | 2,64 |  | -0,21 |
| 18 | gmin | Combination | -24,39 | -0,38 | 0,96 | 2,79 |  | -0,27 |
| 19 | Gmax | Combination | -1,09 | -2,62 | -0,27 | -2,04 |  | -1,81 |
| 19 | Gmax | Combination | -2,23 | -2,85 | 1,36 | 2,11 |  | -1,84 |
| 19 | Gmax | Combination | -2,60 | -4,67 | -2,29 | -0,26 |  | -1,33 |
| 19 | Gmax | Combination | -1,46 | -4,44 | -0,08 | -0,08 |  | -1,30 |
| 19 | gmin | Combination | -0,78 | -1,87 | -0,19 | -1,46 |  | -1,29 |
| 19 | gmin | Combination | -1,59 | -2,03 | 0,97 | 1,50 |  | -1,32 |
| 19 | gmin | Combination | -1,85 | -3,34 | -1,63 | -0,19 |  | -0,95 |
| 19 | gmin | Combination | -1,04 | -3,17 | -0,06 | -0,06 |  | -0,93 |
| 20 | Gmax | Combination | -0,61 | -1,31 | -0,34 | -2,24 |  | -1,17 |
| 20 | Gmax | Combination | -0,62 | -1,32 | 0,81 | 2,81 |  | -1,09 |
| 20 | Gmax | Combination | -0,87 | -2,57 | 1,22 | 2,08 |  | -1,43 |
| 20 | Gmax | Combination | -0,86 | -2,57 | -0,40 | -2,07 |  | -1,50 |
| 20 | gmin | Combination | -0,43 | -0,94 | -0,24 | -1,60 |  | -0,83 |
| 20 | gmin | Combination | -0,44 | -0,94 | 0,58 | 2,01 |  | -0,78 |
| 20 | gmin | Combination | -0,62 | -1,84 | 0,87 | 1,49 |  | -1,02 |
| 20 | gmin | Combination | -0,61 | -1,84 | -0,29 | -1,48 |  | -1,07 |
| 21 | Gmax | Combination | -0,49 | -1,66 | -0,23 | -1,92 |  | -0,74 |
| 21 | Gmax | Combination | 0,53 | -1,46 | 0,91 | 3,11 |  | -0,67 |
| 21 | Gmax | Combination | 0,60 | -1,07 | 0,91 | 2,83 |  | -0,87 |
| 21 | Gmax | Combination | -0,41 | -1,27 | -0,53 | -2,27 |  | -0,94 |
| 21 | gmin | Combination | -0,35 | -1,19 | -0,17 | -1,37 |  | -0,53 |
| 21 | gmin | Combination | 0,38 | -1,04 | 0,65 | 2,22 |  | -0,48 |
| 21 | gmin | Combination | 0,43 | -0,77 | 0,65 | 2,02 |  | -0,62 |
| 21 | gmin | Combination | -0,29 | -0,91 | -0,38 | -1,62 |  | -0,67 |
| 22 | Gmax | Combination | -1,95 | 0,77 | -0,34 | -1,73 |  | -0,37 |
| 22 | Gmax | Combination | -1,01 | 0,96 | 0,84 | 3,32 |  | -0,32 |
| 22 | Gmax | Combination | -1,58 | -1,88 | 0,96 | 3,12 |  | -0,50 |
| 22 | Gmax | Combination | -2,52 | -2,07 | -0,39 | -1,95 |  | -0,55 |
| 22 | gmin | Combination | -1,39 | 0,55 | -0,24 | -1,24 |  | -0,26 |
| 22 | gmin | Combination | -0,72 | 0,69 | 0,60 | 2,37 |  | -0,23 |
| 22 | gmin | Combination | -1,13 | -1,34 | 0,68 | 2,23 |  | -0,36 |
| 22 | gmin | Combination | -1,80 | -1,48 | -0,28 | -1,39 |  | -0,39 |
| 23 | Gmax | Combination | -2,24 | -2,86 | 1,36 | 2,11 |  | -1,26 |
| 23 | Gmax | Combination | -8,73 | -4,16 | 1,27 | 1,91 |  | -0,88 |
| 23 | Gmax | Combination | -8,23 | -1,65 | -2,20 | -0,31 |  | -0,89 |
| 23 | Gmax | Combination | -1,73 | -0,35 | -2,30 | -0,33 |  | -1,28 |
| 23 | gmin | Combination | -1,60 | -2,04 | 0,97 | 1,51 |  | -0,90 |
| 23 | gmin | Combination | -6,23 | -2,97 | 0,91 | 1,37 |  | -0,62 |
| 23 | gmin | Combination | -5,88 | -1,18 | -1,57 | -0,22 |  | -0,64 |
| 23 | gmin | Combination | -1,24 | -0,25 | -1,64 | -0,24 |  | -0,91 |
| 24 | Gmax | Combination | -1,14 | -3,93 | 0,80 | 2,80 |  | -0,99 |
| 24 | Gmax | Combination | 6,86 | -2,33 | 1,24 | 3,42 |  | -0,72 |
| 24 | Gmax | Combination | 7,13 | -0,99 | 1,31 | 1,92 |  | -0,88 |
| 24 | Gmax | Combination | -0,87 | -2,59 | 1,22 | 2,09 |  | -1,15 |
| 24 | gmin | Combination | -0,81 | -2,81 | 0,57 | 2,00 |  | -0,71 |
| 24 | gmin | Combination | 4,90 | -1,66 | 0,89 | 2,44 |  | -0,52 |
| 24 | gmin | Combination | 5,09 | -0,70 | 0,94 | 1,37 |  | -0,63 |
| 24 | gmin | Combination | -0,62 | -1,85 | 0,87 | 1,49 |  | -0,82 |
| 25 | Gmax | Combination | 0,30 | -2,59 | 0,91 | 3,10 |  | -0,63 |
| 25 | Gmax | Combination | 0,70 | -2,51 | 1,39 | 4,11 |  | -0,52 |
| 25 | Gmax | Combination | 0,48 | -3,61 | 1,12 | 3,40 |  | -0,65 |
| 25 | Gmax | Combination | 0,08 | -3,69 | 0,91 | 2,82 |  | -0,76 |
| 25 | gmin | Combination | 0,21 | -1,85 | 0,65 | 2,22 |  | -0,45 |
| 25 | gmin | Combination | 0,50 | -1,79 | 0,99 | 2,93 |  | -0,37 |
| 25 | gmin | Combination | 0,34 | -2,58 | 0,80 | 2,43 |  | -0,47 |
| 25 | gmin | Combination | 0,06 | -2,63 | 0,65 | 2,02 |  | -0,55 |
| 26 | Gmax | Combination | -1,17 | 0,19 | 0,84 | 3,34 |  | -0,31 |
| 26 | Gmax | Combination | -2,60 | -0,10 | 1,04 | 3,83 |  | -0,30 |
| 26 | Gmax | Combination | -3,24 | -3,30 | 1,34 | 4,10 |  | -0,41 |
| 26 | Gmax | Combination | -1,81 | -3,02 | 0,95 | 3,11 |  | -0,42 |
| 26 | gmin | Combination | -0,83 | 0,13 | 0,60 | 2,38 |  | -0,22 |
| 26 | gmin | Combination | -1,85 | -0,07 | 0,74 | 2,73 |  | -0,22 |
| 26 | gmin | Combination | -2,31 | -2,36 | 0,96 | 2,93 |  | -0,29 |
| 26 | gmin | Combination | -1,29 | -2,15 | 0,68 | 2,22 |  | -0,30 |
| 27 | Gmax | Combination | -4,53 | 0,98 | 0,57 | 1,17 |  | -0,23 |
| 27 | Gmax | Combination | -4,12 | 1,07 | 0,60 | 1,17 |  | -0,03 |
| 27 | Gmax | Combination | -4,87 | -2,69 | 0,15 | 0,05 |  | 0,00 |
| 27 | Gmax | Combination | -5,29 | -2,77 | 0,29 | 0,20 |  | -0,19 |
| 27 | gmin | Combination | -3,24 | 0,70 | 0,41 | 0,83 |  | -0,16 |
| 27 | gmin | Combination | -2,94 | 0,76 | 0,43 | 0,84 |  | -0,02 |
| 27 | gmin | Combination | -3,48 | -1,92 | 0,11 | 0,04 |  | 0,00 |
| 27 | gmin | Combination | -3,77 | -1,98 | 0,21 | 0,14 |  | -0,14 |
| 28 | Gmax | Combination | -34,87 | -3,29 | 1,18 | 2,29 |  | -0,23 |
| 28 | Gmax | Combination | -35,08 | -3,33 | 1,18 | 2,26 |  | -0,03 |
| 28 | Gmax | Combination | -35,45 | -5,20 | 0,39 | 1,13 |  | -0,03 |
| 28 | Gmax | Combination | -35,24 | -5,16 | 0,39 | 1,13 |  | -0,23 |
| 28 | gmin | Combination | -24,90 | -2,35 | 0,84 | 1,63 |  | -0,16 |
| 28 | gmin | Combination | -25,04 | -2,38 | 0,84 | 1,62 |  | -0,02 |
| 28 | gmin | Combination | -25,31 | -3,71 | 0,27 | 0,81 |  | -0,02 |
| 28 | gmin | Combination | -25,16 | -3,68 | 0,28 | 0,81 |  | -0,16 |
| 29 | Gmax | Combination | -39,19 | -3,44 | 1,06 | 3,16 |  | -0,24 |
| 29 | Gmax | Combination | -38,48 | -3,30 | 1,06 | 3,19 |  | -0,06 |
| 29 | Gmax | Combination | -38,63 | -4,04 | 1,15 | 2,26 |  | -0,05 |
| 29 | Gmax | Combination | -39,33 | -4,18 | 1,18 | 2,29 |  | -0,23 |
| 29 | gmin | Combination | -27,98 | -2,46 | 0,75 | 2,26 |  | -0,17 |
| 29 | gmin | Combination | -27,48 | -2,36 | 0,75 | 2,28 |  | -0,04 |
| 29 | gmin | Combination | -27,58 | -2,89 | 0,82 | 1,61 |  | -0,03 |
| 29 | gmin | Combination | -28,08 | -2,99 | 0,85 | 1,63 |  | -0,17 |
| 30 | Gmax | Combination | -35,15 | -0,73 | 1,36 | 3,90 |  | -0,27 |
| 30 | Gmax | Combination | -37,02 | -1,10 | 1,14 | 3,71 |  | -0,15 |
| 30 | Gmax | Combination | -37,42 | -3,09 | 1,06 | 3,19 |  | -0,09 |
| 30 | Gmax | Combination | -35,54 | -2,71 | 1,00 | 3,15 |  | -0,21 |
| 30 | gmin | Combination | -25,10 | -0,52 | 0,97 | 2,79 |  | -0,19 |
| 30 | gmin | Combination | -26,43 | -0,79 | 0,82 | 2,65 |  | -0,11 |
| 30 | gmin | Combination | -26,72 | -2,20 | 0,76 | 2,28 |  | -0,07 |
| 30 | gmin | Combination | -25,38 | -1,94 | 0,72 | 2,25 |  | -0,15 |

## VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES NO SOLO

A tabela a seguir apresenta as reações das placas no solo.

Tabela 11.2 – Reações no solo.

| Joint | OutputCase | CaseType |  |  | F1 | F2 | F3 | M1 |  | M2 |  |  | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text |  |  | KN | KN | KN | KN-m |  | KN-m |  |  | KN-m |
| 5 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 14,56 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 26,21 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 27,75 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 15,26 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 14,86 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 26,96 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 15,17 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 28,19 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,76 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 14,94 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 11,98 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 12,59 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 12,43 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,27 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,20 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,09 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 9,83 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,29 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,60 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,46 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,18 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 11,18 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,86 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,06 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,87 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 28,48 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 15,86 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,03 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,74 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,97 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 35 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 26,25 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 36 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 14,62 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 37 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 12,05 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 38 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,03 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 39 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,15 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 40 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,13 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 41 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 25,19 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 12,99 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 43 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,49 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 44 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,30 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 45 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 24,64 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 46 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,50 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 47 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 24,48 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 48 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 12,25 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 49 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 50 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 11,66 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 51 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 11,36 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 52 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,32 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 53 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,32 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 54 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,50 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 55 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,48 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 56 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 9,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 57 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 9,79 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 58 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 9,56 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 59 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 9,50 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 60 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 11,67 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 61 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 24,18 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 62 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 25,54 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 63 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 12,21 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 64 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 12,09 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 65 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 24,66 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 66 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 12,89 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 67 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 25,59 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 68 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,98 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 69 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,44 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 70 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 12,90 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 71 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,78 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 72 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 12,89 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 73 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 12,90 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 74 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,47 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 75 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 26,94 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 76 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 12,75 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 77 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 14,67 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 78 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 25,31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 79 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 11,91 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 80 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,84 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 81 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 12,25 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 82 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 25,16 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 83 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,11 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 84 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,53 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 85 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 11,62 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 86 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 24,36 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 87 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 11,27 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 88 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 23,92 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 89 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,12 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 90 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,59 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 91 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,06 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 92 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,02 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |

A tensão no solo será determinada pela equação;

σsolo=Pconcreto+Pagua+SCA

Conforme somatório da coluna F3 que são as reações em z e equivale ao somatório do numerador da equação, temos 1250,10 kN. A área do apoio no solo é de 22,00 m². Temos uma tensão no solo de;

σ=1250,1022,00=56,82kNm2=0,56kgfcm2≤1,20kgfcm2(ok)

Logo a fundação poderá ser do tipo direta.

As figuras 11.3 a 11.4 apresentam os momentos fletores nas lajes e paredes.

Figura 11.3 – Momento na direção X nas lajes e paredes.

Figura 3.4 – Momento na direção Y nas lajes e paredes.

## ARMAÇÃO LAJEs DE FUNDO

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes de fundo são:

Laje h=20cm →Mx=5,51 kNm   My=6,32 kNm

As figuras a seguir apresentam os resultados do dimensionamento

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 4,60 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 10,50 cm²/m.

- Direção y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 4,60 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 10,50 cm²/m.

## ARMAÇÃO DAS PAREDES

Conforme modelagem os esforços máximos nas paredes são:

Paredes e=20cm →Mx=3,24 kN.mMy=6,11 kN.m

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 4,60 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 10,50 cm²/m.

- Direção y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 4,60 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 10,50 cm²/m.

# DIMENSIONAMENTO – ELEVATÓRIA DE LODO ADENSADO UTR

## MODELAGEM ESTRUTURAL

A modelagem estrutural foi feita no software SAP-2000 (figura 12.1) considerando os parâmetros apresentados no item 2.

Figura 12.1 – Modelo estrutural 3D vista 1.

Os carregamentos utilizados no dimensionamento foram:

- Cargas Permanentes (CP)

Peso próprio

Alvenaria

Cobertura em telha de fibrocimento

Monovia

- Sobrecargas (SC)

Sobrecarga de laje de piso (SCP)

Sobrecarga de laje de cobertura (SCC)

Combinação para dimensionamento das barras

Comb 1: 1,4CP+1,4SC

Comb 2: 1,4CP+1,4SC+1,4SCP

Comb 3: 1,4CP+1,4SC+1,4SCP+1,4SCC

## RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL

Conforme informado no item anterior a análise estrutural foi feita utilizando o software SAP 2000. A tabela a seguir apresentam os resultados do dimensionamento eletrônico.

Tabela 12.1 – Status de utilização

| Frame |  | Estrutura | Tipo de Estruturas | Status | Locação | Combinação | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 1 | P1530 |  | Column | No Messages | 1,70 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 1 | P1530 |  | Column | No Messages | 3,40 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 2 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 2 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,75 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 2 | P1530 |  | Column | No Messages | 1,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 3 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 3 | P1530 |  | Column | No Messages | 1,70 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 3 | P1530 |  | Column | No Messages | 3,40 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 4 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 4 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,75 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 4 | P1530 |  | Column | No Messages | 1,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 5 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 5 | P1530 |  | Column | No Messages | 1,70 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 5 | P1530 |  | Column | No Messages | 3,40 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 6 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 6 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,75 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 6 | P1530 |  | Column | No Messages | 1,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 7 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 7 | P1530 |  | Column | No Messages | 1,70 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 7 | P1530 |  | Column | No Messages | 3,40 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 8 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 8 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,75 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 8 | P1530 |  | Column | No Messages | 1,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,47 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,94 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,42 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,89 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,36 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,83 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,31 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,78 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,25 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,49 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,98 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,48 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,97 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,46 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,95 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 11 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 11 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,49 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 11 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,98 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 11 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,48 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 11 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,97 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 11 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,46 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 11 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,95 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,47 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,94 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,42 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,89 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,36 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,83 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,31 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,78 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,25 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,45 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,90 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,35 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,35 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,83 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,32 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,80 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,28 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,77 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,25 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,49 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,98 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,48 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,97 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,46 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,95 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,49 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,98 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,48 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,97 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,46 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,95 | ENVOLTORIA | PASSA |

## FUNDAÇÕES

A figura 12.2 apresenta o quadro de cargas dos pilares. As fundações serão do tipo diretas em sapatas, cujo o dimensionamente será apresentado a seguir.

Figura 12.2 – Quadro de cargas.

| PLANO DE CARGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PILAR | DIMENSÕES (cm) | CASO | Fx (kN) | Fy (kN) | Fz (kN) | Mx (kN.m) | My (kN.m) | Mz (kN.m) |
| P01 | 15x30 | Gmax | 6,98 | -1,91 | 66,69 | 0,94 | 3,22 | 0,00 |
|  |  | gmin | 4,99 | -1,36 | 47,61 | 0,67 | 2,30 | 0,00 |
| P02 | 15x30 | Gmax | -6,98 | -1,91 | 66,22 | 0,94 | -3,27 | 0,00 |
|  |  | gmin | -4,98 | -1,36 | 47,28 | 0,67 | -2,34 | 0,00 |
| P03 | 15x30 | Gmax | 7,00 | 1,91 | 66,27 | -0,94 | 3,23 | 0,00 |
|  |  | gmin | 5,00 | 1,36 | 47,31 | -0,67 | 2,31 | 0,00 |
| P04 | 15x30 | Gmax | -7,00 | 1,91 | 66,03 | -0,94 | -3,28 | 0,00 |
|  |  | gmin | -5,00 | 1,36 | 47,15 | -0,67 | -2,35 | 0,00 |

- Sapatas Grupo I

# DIMENSIONAMENTO – ESTRUTURAS DE CONTENÇÕES – PLATÔ UTR

## MURO MCC-01

O muro MCC-01 será do tipo de peso em concreto ciclópico.

|  | As dimensões do muro serão determinadas atraves de equações empíricas da literatura Sendo h=110 cm b0=0,14h=0,14x110=15,40 cm Adotar b0=20 cm b=b0+h3=20+1103=56,67 cm Adotar b=60 cm Adotar hs=50 cm |
| --- | --- |

## MURO MCA-01

O muro MCA-01 será do tipo flexível em concreto armado.

### Fixação das Dimensões

- Cálculo do Empuxo

- Coeficiente de empuxo

K=tg²45º-φ²2=tg²45º-30º2=0,333

- Altura de solo equivalente a sobrecarga SC=4,00 kN/m²

q=4kNm3→h0=qγm=419=0,21 m

- Altura total

H=h+h0→H=3,00+0,21=3,21 m

- Grandeza do empuxo

E=12KγtH2-h02=0,5x0,333x19,0(3,21²-0,21²)

E=32,46 kN/m

- Direção

δ=θ1+φ1=0  → direção horizontal

- Ponto de aplicação

y=h3x2h0+Hh0+H=3,003x2x0,21+3,210,21+3,21=1,06 m

- Momento Fletor

M=32,46x1,06=34,45 kN.m=3,45 tf.m

- Pré-dimensionamento

|  | - Base do muro d=10M=10x3,45=18,57≅20cm Cobrimento de 4 cm di=d+4=201+4=25 cm Adotar di=35 cm - Topo do muro domin=4x25mm=100mm Adotar do=15 cm - Sapata bs=0,6h=0,6x300=180 cm Adotar bs=155 |
| --- | --- |

s=16h=16x300=50,00 cm adotar 55 cm

t=bs-s+di=155-55+35=65 cm

ds≥di=20 cm

A espessura da sapata é variável no engastamento ds≥ di

Na extremidade da sapata será adotada a altura de 20 cm.

## MURO MCA-02

O muro MCA-02 será do tipo flexível em concreto armado.

### Fixação das Dimensões

- Cálculo do Empuxo

- Coeficiente de empuxo

K=tg²45º-φ²2=tg²45º-30º2=0,333

- Altura de solo equivalente a sobrecarga SC=4,00 kN/m²

q=4kNm3→h0=qγm=419=0,21 m

- Altura total

H=h+h0→H=3,10+0,21=3,31 m

- Grandeza do empuxo

E=12KγtH2-h02=0,5x0,333x19,0(3,31²-0,21²)

E=34,52 kN/m

- Direção

δ=θ1+φ1=0  → direção horizontal

- Ponto de aplicação

y=h3x2h0+Hh0+H=3,103x2x0,21+3,310,21+3,31=1,09 m

- Momento Fletor

M=34,52x1,09=37,80 kN.m=3,78 tf.m

- Pré-dimensionamento

|  | - Base do muro d=10M=10x3,78=19,44≅20cm Cobrimento de 4 cm di=d+4=20+4=24 cm Adotar di=30 cm - Topo do muro domin=4x25mm=100mm Adotar do=15 cm - Sapata bs=0,6.h=0,6x310=186 cm Adotar bs=200 |
| --- | --- |

s=16h=16x310=51,67 cm adotar 60 cm

t=bs-s+di=200-60+30=110 cm

ds≥di=30 cm

A espessura da sapata é variável no engastamento ds≥ di

Na extremidade da sapata será adotada a altura de 20 cm.

# DIMENSIONAMENTO – COBERTURA METÁLICA DA ETA

## NORMAS APLICÁVEIS

- NBR-6120 – Cargas Para o Cálculo de Estruturas de Edificações.

- NBR-6123 – Forças Devidas ao Vento em Edificações.

- NBR 8681 – Ações e Segurança nas Estruturas – Procedimento.

- NBR 8800 - Projeto de Estruturas de Aço e de Estruturas Mistas Aço e Concreto de Edifícios.

- NBR 14762 – 2010 – Dimensionamento de Estruturas de Aço Constituídas Por Perfis Formados a Frio.

- AISC-LFRD 93 – American Institue of Steel Construction – Load and Resistence factor Design Specification.

- ASTM – American Society for Testing and Materiais

- AWS D1.1 – Structural Welding Code.

## CONSIDERAÇÕES PARA O DIMENSIONAMENTO

### Esquema Estrutural

A estruturas principais é caracterizada como coberturas metálicas compostas de pilares, vigas, terças, tirantes e contraventamentos, com suas bases de apoio e suas ligações engastadas espaçadas entre si conforme desenhos de projeto.

O cálculo e o dimensionamento dos elementos estruturais, foram realizados segundo as considerações das especificações do AISC-LFRD 93 – American Institue of Steel Construction – Load and Resistence factor Design e, onde cabíveis, as prescrições das Normas da ABNT.

### Materiais Utilizados

Aços para chapas e perfis soldados:	ASTM A36

(fy = 25 kN/cm² / fu = 40 kN/cm²)

Aços para perfis laminados L / U:		ASTM A36

(fy = 25 kN/cm² / fu = 40 kN/cm²)

Aços para perfis laminados W:		ASTM A572 Gr50

(fy = 34,5 kN/cm² / fu = 45 kN/cm²)

Aço para barras redondas:	ASTM A36

(fy = 25 kN/cm² / fu = 45 kN/cm²)

Aço para perfis laminados a frio:		ASTM A570 Gr33

(fy = 23 kN/cm² / fu = 36 kN/cm²)

Parafusos das ligações principais:	ASTM A325 Galvanizados – tipo 3

Parafusos das ligações secundárias:	ASTM A307 Galvanizados

Aço para arruelas e porcas:	ASTM A563

Chumbadores:

Pré-concretagem 	 Em barra ø3/4".

Eletrodos para solda (conforme AWS):	E70XX

As coberturas serão em telhas translúcidas trapezoidal LR-40 espessura de 1,00mm em fibra de vidro. Peso próprio 1,20 kgf/m².

### Software Utilizado

- SAP 2000;

### Deformações Limites

Conforme a NBR 8800-2008.

| DEFORMAÇÕES VERTICAIS |  |
| --- | --- |
| Vigas de cobertura | L/300 - L/200 |
| Vigas secundárias de piso | L/300 - L/200 |
| Vigas principais de piso | L/400 - L/350 |
| Terças e travessas de fechamento | L/200 (Máx. 3cm) |
| DEFORMAÇÕES HORIZONTAIS |  |
| Colunas ao nível da cobertura | h/400 |
| Travessas de fechamento | L/200 |

### Carregamento

- PESO PRÓPRIO

- Valores calculados automaticamente pelo programa

- CARGA PERMANENTE

- Peso próprio 1,20 kgf/m².

### Sobrecarga

Conforme NBR 8800 nas coberturas comuns (telhados), na ausência de especificações mais rigorosa, deve ser prevista uma sobrecarga característica mínima de 0,25 kN/m², em projeção horizontal. Admite-se que essa sobrecarga englobe as cargas decorrentes de instalações elétricas e hidráulicas, de isolamentos térmico e acústico e de pequenas peças eventualmente fixadas na cobertura, até um limite superior de 0,05 kN/m².

### Carga de Vento

Cidade de Águia Branca: velocidade característica do vento de 35 m/s

## DESENVOLVIMENTO DO DIMENSIONAMENTO

### Modelagem

A modelagem estrutural foi feita no software SAP-2000 (figuras 14.1 e 14.2) considerando os parâmetros apresentados no item 2.

Figura 14.1 – Modelo estrutural 3D vista 1.

Figura 14.2 – Modelo estrutural 3D vista 2.

## RESULTADOS DO DIMENSIONAMENTO ELETRÔNICO

A tabela a seguir apresentam os resultados da modelagem. A tabela 14.1 apresenta o percentual de utilização dos perfis, bem como a situação se o mesmo está aprovado ou não, conforme as solicitações que foram impostas.

Tabela 14.1 – Resultados.

| Numero | Barra | Tipo | Status | Percentual de Ulilização | Combinaçaõ | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H W 150x22.5 | Column | No Messages | 6,56% | Envoltoria | Passa |  |
| 2 | H W 150x22.5 | Column | No Messages | 7,20% | Envoltoria | Passa |  |
| 3 | H W 150x22.5 | Column | No Messages | 6,92% | Envoltoria | Passa |  |
| 4 | H W 150x22.5 | Column | No Messages | 7,46% | Envoltoria | Passa |  |
| 5 | Us 150x50x4.76 | Column | No Messages | 53,56% | Envoltoria | Passa |  |
| 6 | Us 150x50x4.76 | Column | No Messages | 35,11% | Envoltoria | Passa |  |
| 7 | Us 150x50x4.76 | Brace | No Messages | 12,19% | Envoltoria | Passa |  |
| 8 | Us 150x50x4.76 | Brace | No Messages | 9,85% | Envoltoria | Passa |  |
| 9 | Us 150x50x4.76 | Brace | No Messages | 5,27% | Envoltoria | Passa |  |
| 10 | Us 150x50x4.76 | Brace | No Messages | 8,81% | Envoltoria | Passa |  |
| 11 | Us 150x50x4.76 | Brace | No Messages | 5,16% | Envoltoria | Passa |  |
| 12 | Us 150x50x4.76 | Brace | No Messages | 5,63% | Envoltoria | Passa |  |
| 13 | Us 150x50x4.76 | Brace | No Messages | 10,06% | Envoltoria | Passa |  |
| 14 | Us 150x50x4.76 | Brace | No Messages | 7,23% | Envoltoria | Passa |  |
| 15 | Us 150x50x4.76 | Brace | No Messages | 8,59% | Envoltoria | Passa |  |
| 16 | Us 150x50x4.76 | Brace | No Messages | 11,49% | Envoltoria | Passa |  |
| 17 | Us 150x50x4.76 | Beam | No Messages | 23,60% | Envoltoria | Passa |  |
| 18 | Us 150x50x4.76 | Beam | No Messages | 11,63% | Envoltoria | Passa |  |
| 19 | Us 150x50x4.76 | Beam | No Messages | 10,34% | Envoltoria | Passa |  |
| 20 | Us 150x50x4.76 | Beam | No Messages | 11,08% | Envoltoria | Passa |  |
| 21 | Us 150x50x4.76 | Beam | No Messages | 9,00% | Envoltoria | Passa |  |
| 22 | Us 150x50x4.76 | Beam | No Messages | 8,91% | Envoltoria | Passa |  |
| 23 | Us 150x50x4.76 | Beam | No Messages | 9,99% | Envoltoria | Passa |  |
| 24 | Us 150x50x4.76 | Beam | No Messages | 8,58% | Envoltoria | Passa |  |
| 25 | Us 150x50x4.76 | Beam | No Messages | 6,54% | Envoltoria | Passa |  |
| 26 | Us 150x50x4.76 | Beam | No Messages | 19,14% | Envoltoria | Passa |  |
| 27 | Us 150x50x4.76 | Column | No Messages | 54,19% | Envoltoria | Passa |  |
| 28 | Us 150x50x4.76 | Column | No Messages | 36,71% | Envoltoria | Passa |  |
| 29 | Us 150x50x4.76 | Brace | No Messages | 12,19% | Envoltoria | Passa |  |
| 30 | Us 150x50x4.76 | Brace | No Messages | 10,39% | Envoltoria | Passa |  |
| 31 | Us 150x50x4.76 | Brace | No Messages | 5,73% | Envoltoria | Passa |  |
| 32 | Us 150x50x4.76 | Brace | No Messages | 9,46% | Envoltoria | Passa |  |
| 33 | Us 150x50x4.76 | Brace | No Messages | 5,55% | Envoltoria | Passa |  |
| 34 | Us 150x50x4.76 | Brace | No Messages | 6,81% | Envoltoria | Passa |  |
| 35 | Us 150x50x4.76 | Brace | No Messages | 8,96% | Envoltoria | Passa |  |
| 36 | Us 150x50x4.76 | Brace | No Messages | 6,71% | Envoltoria | Passa |  |
| 37 | Us 150x50x4.76 | Brace | No Messages | 10,36% | Envoltoria | Passa |  |
| 38 | Us 150x50x4.76 | Brace | No Messages | 11,69% | Envoltoria | Passa |  |
| 39 | Us 150x50x4.76 | Beam | No Messages | 25,86% | Envoltoria | Passa |  |
| 40 | Us 150x50x4.76 | Beam | No Messages | 13,09% | Envoltoria | Passa |  |
| 41 | Us 150x50x4.76 | Beam | No Messages | 11,43% | Envoltoria | Passa |  |
| 42 | Us 150x50x4.76 | Beam | No Messages | 12,01% | Envoltoria | Passa |  |
| 43 | Us 150x50x4.76 | Beam | No Messages | 9,54% | Envoltoria | Passa |  |
| 44 | Us 150x50x4.76 | Beam | No Messages | 9,47% | Envoltoria | Passa |  |
| 45 | Us 150x50x4.76 | Beam | No Messages | 10,52% | Envoltoria | Passa |  |
| 46 | Us 150x50x4.76 | Beam | No Messages | 9,00% | Envoltoria | Passa |  |
| 47 | Us 150x50x4.76 | Beam | No Messages | 6,82% | Envoltoria | Passa |  |
| 48 | Us 150x50x4.76 | Beam | No Messages | 20,19% | Envoltoria | Passa |  |
| 49 | 2L 38.1x3.18 | Column | No Messages | 8,88% | Envoltoria | Passa |  |
| 50 | 2L 38.1x3.18 | Column | No Messages | 56,17% | Envoltoria | Passa |  |
| 51 | 2L 38.1x3.18 | Column | No Messages | 31,14% | Envoltoria | Passa |  |
| 52 | 2L 38.1x3.18 | Column | No Messages | 30,93% | Envoltoria | Passa |  |
| 53 | 2L 38.1x3.18 | Column | No Messages | 3,01% | Envoltoria | Passa |  |
| 54 | 2L 38.1x3.18 | Column | No Messages | 4,64% | Envoltoria | Passa |  |
| 55 | 2L 38.1x3.18 | Column | No Messages | 5,49% | Envoltoria | Passa |  |
| 56 | 2L 38.1x3.18 | Column | No Messages | 9,72% | Envoltoria | Passa |  |
| 57 | 2L 38.1x3.18 | Column | No Messages | 16,16% | Envoltoria | Passa |  |
| 58 | 2L 38.1x3.18 | Brace | No Messages | 51,79% | Envoltoria | Passa |  |
| 59 | 2L 38.1x3.18 | Brace | No Messages | 59,50% | Envoltoria | Passa |  |
| 60 | 2L 38.1x3.18 | Brace | No Messages | 30,75% | Envoltoria | Passa |  |
| 61 | 2L 38.1x3.18 | Brace | No Messages | 26,16% | Envoltoria | Passa |  |
| 62 | 2L 38.1x3.18 | Brace | No Messages | 1,54% | Envoltoria | Passa |  |
| 63 | 2L 38.1x3.18 | Brace | No Messages | 3,31% | Envoltoria | Passa |  |
| 64 | 2L 38.1x3.18 | Brace | No Messages | 5,24% | Envoltoria | Passa |  |
| 65 | 2L 38.1x3.18 | Brace | No Messages | 6,18% | Envoltoria | Passa |  |
| 66 | 2L 38.1x3.18 | Brace | No Messages | 9,96% | Envoltoria | Passa |  |
| 67 | 2L 38.1x3.18 | Brace | No Messages | 57,85% | Envoltoria | Passa |  |
| 68 | 2L 38.1x3.18 | Column | No Messages | 9,02% | Envoltoria | Passa |  |
| 69 | 2L 38.1x3.18 | Column | No Messages | 57,65% | Envoltoria | Passa |  |
| 70 | 2L 38.1x3.18 | Column | No Messages | 33,28% | Envoltoria | Passa |  |
| 71 | 2L 38.1x3.18 | Column | No Messages | 32,92% | Envoltoria | Passa |  |
| 72 | 2L 38.1x3.18 | Column | No Messages | 4,54% | Envoltoria | Passa |  |
| 73 | 2L 38.1x3.18 | Column | No Messages | 7,39% | Envoltoria | Passa |  |
| 74 | 2L 38.1x3.18 | Column | No Messages | 6,64% | Envoltoria | Passa |  |
| 75 | 2L 38.1x3.18 | Column | No Messages | 10,38% | Envoltoria | Passa |  |
| 76 | 2L 38.1x3.18 | Column | No Messages | 17,63% | Envoltoria | Passa |  |
| 77 | 2L 38.1x3.18 | Brace | No Messages | 52,53% | Envoltoria | Passa |  |
| 78 | 2L 38.1x3.18 | Brace | No Messages | 58,01% | Envoltoria | Passa |  |
| 79 | 2L 38.1x3.18 | Brace | No Messages | 31,93% | Envoltoria | Passa |  |
| 80 | 2L 38.1x3.18 | Brace | No Messages | 27,59% | Envoltoria | Passa |  |
| 81 | 2L 38.1x3.18 | Brace | No Messages | 2,10% | Envoltoria | Passa |  |
| 82 | 2L 38.1x3.18 | Brace | No Messages | 3,60% | Envoltoria | Passa |  |
| 83 | 2L 38.1x3.18 | Brace | No Messages | 5,75% | Envoltoria | Passa |  |
| 84 | 2L 38.1x3.18 | Brace | No Messages | 6,61% | Envoltoria | Passa |  |
| 85 | 2L 38.1x3.18 | Brace | No Messages | 10,00% | Envoltoria | Passa |  |
| 86 | 2L 38.1x3.18 | Brace | No Messages | 51,59% | Envoltoria | Passa |  |
| 87 | BR 1/2 | Brace | No Messages | 60,25% | Envoltoria | Passa |  |
| 88 | BR 1/2 | Brace | No Messages | 61,00% | Envoltoria | Passa |  |
| 89 | Ue 150x60x20x3.0 | Beam | No Messages | 17,35% | Envoltoria | Passa |  |
| 90 | Ue 150x60x20x3.0 | Beam | No Messages | 13,37% | Envoltoria | Passa |  |
| 91 | Ue 150x60x20x3.0 | Beam | No Messages | 16,50% | Envoltoria | Passa |  |
| 92 | Ue 150x60x20x3.0 | Beam | No Messages | 23,27% | Envoltoria | Passa |  |
| 93 | Ue 150x60x20x3.0 | Beam | No Messages | 21,53% | Envoltoria | Passa |  |
| 94 | Ue 150x60x20x3.0 | Beam | No Messages | 18,76% | Envoltoria | Passa |  |

# DIMENSIONAMENTO – BOOSTER

## MODELAGEM ESTRUTURAL

A modelagem estrutural foi feita no software SAP-2000 (figura 15.1) considerando os parâmetros apresentados no item 2.

Figura 15.1 – Modelo estrutural 3D vista 1.

Os carregamentos utilizados no dimensionamento foram:

- Cargas Permanentes (CP)

Peso próprio

Alvenaria

Cobertura em telha de fibrocimento

Monovia

- Sobrecargas (SC)

Sobrecarga de laje de piso (SCP)

Sobrecarga de laje de cobertura (SCC)

Combinação para dimensionamento das barras

Comb 1: 1,4CP+1,4SC

Comb 2: 1,4CP+1,4SC+1,4SCP

Comb 3: 1,4CP+1,4SC+1,4SCP+1,4SCC

## RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL

Conforme informado no item anterior a análise estrutural foi feita utilizando o software SAP 2000. A tabela a seguir apresentam os resultados do dimensionamento eletrônico.

Tabela 15.1 – Status de utilização

| Frame |  | Estrutura | Tipo de Estruturas | Status | Locação | Combinação | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 1 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,75 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 1 | P1540 |  | Column | No Messages | 1,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 2 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 2 | P1540 |  | Column | No Messages | 1,96 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 2 | P1540 |  | Column | No Messages | 3,92 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 3 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 3 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,75 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 3 | P1540 |  | Column | No Messages | 1,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 4 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 4 | P1540 |  | Column | No Messages | 1,96 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 4 | P1540 |  | Column | No Messages | 3,92 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 5 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 5 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,75 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 5 | P1540 |  | Column | No Messages | 1,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 6 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 6 | P1540 |  | Column | No Messages | 1,96 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 6 | P1540 |  | Column | No Messages | 3,92 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 7 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 7 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,75 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 7 | P1540 |  | Column | No Messages | 1,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 8 | P1540 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 8 | P1540 |  | Column | No Messages | 1,96 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 8 | P1540 |  | Column | No Messages | 3,92 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,47 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,94 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,41 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,88 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,35 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,82 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,29 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,76 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,23 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,70 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,46 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,91 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,37 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,83 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,28 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,74 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,19 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,65 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 11 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 11 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,46 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 11 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,91 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 11 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,37 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 11 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,83 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 11 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,28 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 11 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,74 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 11 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,19 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 11 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,65 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,47 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,94 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,41 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,88 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,35 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,82 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,29 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,76 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,23 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,70 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,47 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,94 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,41 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,88 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,35 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,35 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,82 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,29 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,76 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,23 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,70 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,40 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,80 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,20 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,60 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,60 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,01 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,42 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,83 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,24 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,65 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,40 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,80 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,20 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,60 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,60 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,01 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,42 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,83 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,24 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,65 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,47 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,94 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,41 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,88 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,35 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,35 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,82 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,29 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,76 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,23 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,70 | ENVOLTORIA | PASSA |

## FUNDAÇÕES

A figura 15.2 apresenta o quadro de cargas dos pilares. As fundações serão do tipo diretas em sapatas, cujo o dimensionamente será apresentado a seguir.

Figura 15.2 – Quadro de cargas.

| PLANO DE CARGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PILAR | DIMENSÕES (cm) | CASO | Fx (kN) | Fy (kN) | Fz (kN) | Mx (kN.m) | My (kN.m) | Mz (kN.m) |
| P01 | 15x40 | Gmax | 7,51 | -2,99 | 60,08 | 1,47 | 3,25 | 0,00 |
|  |  | gmin | 5,37 | -2,14 | 42,90 | 1,05 | 2,32 | 0,00 |
| P02 | 15x40 | Gmax | -7,51 | -3,00 | 59,91 | 1,47 | -3,25 | 0,00 |
|  |  | gmin | -5,37 | -2,14 | 42,77 | 1,05 | -2,32 | 0,00 |
| P03 | 15x40 | Gmax | 7,51 | 2,99 | 60,22 | -1,47 | 3,25 | 0,00 |
|  |  | gmin | 5,36 | 2,14 | 42,99 | -1,05 | 2,32 | 0,00 |
| P04 | 15x40 | Gmax | -7,51 | 3,00 | 60,00 | -1,47 | -3,24 | 0,00 |
|  |  | gmin | -5,36 | 2,14 | 42,84 | -1,05 | -2,32 | 0,00 |

- Sapatas Grupo I

# DIMENSIONAMENTO – RESERVATÓRIO APOIADO

## MODELAGEM ESTRUTURAL

A modelagem estrutural foi feita no software SAP-2000 (figura 16.1) considerando os parâmetros apresentados no item 2.

Figura 16.1 – Modelo estrutural 3D vista 1.

Os carregamentos utilizados no dimensionamento foram:

- Cargas Permanentes (CP)

Peso próprio

- Sobrecargas (SC)

Carregamento na laje de fundo (SCLF)

Carregamento nas paredes lado interno (SCPI)

Carregamento nas paredes lado externo (SCPE)

Combinação para dimensionamento das barras

Comb 1: 1,4CP+1,4SC

Comb 2: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF

Comb 3: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF+1,4SCPI

Comb 4: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF+1,4SCPI+1,4SCPE

## RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL

Conforme informado no item anterior a análise estrutural foi feita utilizando o software SAP 2000. A tabela a seguir apresentam os resultados do dimensionamento eletrônico.

Tabela 16.1 – Esforços nas placas.

| Area | OutputCase | CaseType | Fx | Fy | Mx | My | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text | KN/m | KN/m | KN-m/m | KN-m/m | KN-m/m |  |
| 1 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | 1,93 | 21,19 |  | -0,95 |
| 1 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | 2,30 | 20,82 |  | -2,81 |
| 1 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -8,79 | -5,06 |  | -0,57 |
| 1 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -8,86 | -4,98 |  | -0,19 |
| 2 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,40 | -10,64 |  | 0,01 |
| 2 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,41 | -10,63 |  | 0,03 |
| 2 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -9,99 | -9,99 |  | 0,00 |
| 3 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -8,68 | -6,48 |  | -0,11 |
| 3 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -8,64 | -6,53 |  | -0,32 |
| 3 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,40 | -10,11 |  | -0,04 |
| 3 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,40 | -10,10 |  | -0,01 |
| 4 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -8,86 | -4,98 |  | 0,19 |
| 4 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -8,79 | -5,06 |  | 0,57 |
| 4 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | 2,30 | 20,82 |  | 2,81 |
| 4 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | 1,93 | 21,19 |  | 0,95 |
| 5 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -9,99 | -9,99 |  | 0,00 |
| 5 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,41 | -10,63 |  | -0,03 |
| 5 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,40 | -10,64 |  | -0,01 |
| 6 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,40 | -10,10 |  | 0,01 |
| 6 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,40 | -10,11 |  | 0,04 |
| 6 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -8,64 | -6,53 |  | 0,32 |
| 6 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -8,68 | -6,48 |  | 0,11 |
| 7 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -8,16 | -5,69 |  | 1,51 |
| 7 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -7,84 | -6,00 |  | 1,72 |
| 7 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | 7,00 | 16,12 |  | 8,54 |
| 7 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | 5,42 | 17,70 |  | 7,48 |
| 8 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -9,99 | -9,99 |  | 0,00 |
| 8 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,46 | -10,57 |  | -0,10 |
| 8 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,44 | -10,59 |  | -0,09 |
| 9 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,35 | -10,16 |  | 0,12 |
| 9 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,32 | -10,18 |  | 0,13 |
| 9 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -8,10 | -7,06 |  | 0,97 |
| 9 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -8,28 | -6,88 |  | 0,85 |
| 10 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | 4,08 | 19,04 |  | 6,14 |
| 10 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | 3,02 | 20,10 |  | 4,56 |
| 10 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -8,64 | -5,20 |  | 0,92 |
| 10 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -8,43 | -5,42 |  | 1,24 |
| 11 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,43 | -10,61 |  | -0,08 |
| 11 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,41 | -10,62 |  | -0,06 |
| 11 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -9,99 | -9,99 |  | 0,00 |
| 12 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -8,43 | -6,73 |  | 0,70 |
| 12 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -8,55 | -6,61 |  | 0,52 |
| 12 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,38 | -10,12 |  | 0,07 |
| 12 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,37 | -10,14 |  | 0,09 |
| 13 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -5,42 | -8,43 |  | 1,24 |
| 13 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -5,20 | -8,64 |  | 0,92 |
| 13 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | 20,10 | 3,02 |  | 4,56 |
| 13 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | 19,04 | 4,08 |  | 6,14 |
| 14 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -9,99 | -9,99 |  | 0,00 |
| 14 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,62 | -10,41 |  | -0,06 |
| 14 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,61 | -10,43 |  | -0,08 |
| 15 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,14 | -10,37 |  | 0,09 |
| 15 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,12 | -10,38 |  | 0,07 |
| 15 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -6,61 | -8,55 |  | 0,52 |
| 15 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -6,73 | -8,43 |  | 0,70 |
| 16 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | 17,70 | 5,42 |  | 7,48 |
| 16 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | 16,12 | 7,00 |  | 8,54 |
| 16 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -6,00 | -7,84 |  | 1,72 |
| 16 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -5,69 | -8,16 |  | 1,51 |
| 17 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,59 | -10,44 |  | -0,09 |
| 17 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,57 | -10,46 |  | -0,10 |
| 17 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -9,99 | -9,99 |  | 0,00 |
| 18 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -6,88 | -8,28 |  | 0,85 |
| 18 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -7,06 | -8,10 |  | 0,97 |
| 18 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,18 | -10,32 |  | 0,13 |
| 18 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,16 | -10,35 |  | 0,12 |
| 19 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | 10,61 | 12,51 |  | 9,63 |
| 19 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | 8,75 | 14,37 |  | 9,26 |
| 19 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -7,49 | -6,36 |  | 1,87 |
| 19 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -7,11 | -6,73 |  | 1,94 |
| 20 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,51 | -10,53 |  | -0,12 |
| 20 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,48 | -10,55 |  | -0,11 |
| 20 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -9,99 | -9,99 |  | 0,00 |
| 21 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -7,69 | -7,47 |  | 1,10 |
| 21 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -7,90 | -7,26 |  | 1,06 |
| 21 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,30 | -10,21 |  | 0,14 |
| 21 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,27 | -10,24 |  | 0,15 |
| 22 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -6,73 | -7,11 |  | 1,94 |
| 22 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -6,36 | -7,49 |  | 1,87 |
| 22 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | 14,37 | 8,75 |  | 9,26 |
| 22 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | 12,51 | 10,61 |  | 9,63 |
| 23 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -9,99 | -9,99 |  | 0,00 |
| 23 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,55 | -10,48 |  | -0,11 |
| 23 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,53 | -10,51 |  | -0,12 |
| 24 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,24 | -10,27 |  | 0,15 |
| 24 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,21 | -10,30 |  | 0,14 |
| 24 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -7,26 | -7,90 |  | 1,06 |
| 24 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -7,47 | -7,69 |  | 1,10 |
| 25 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -8,43 | -5,42 |  | -1,24 |
| 25 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -8,64 | -5,20 |  | -0,92 |
| 25 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | 3,02 | 20,10 |  | -4,56 |
| 25 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | 4,08 | 19,04 |  | -6,14 |
| 26 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -9,99 | -9,99 |  | 0,00 |
| 26 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,41 | -10,62 |  | 0,06 |
| 26 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,43 | -10,61 |  | 0,08 |
| 27 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,37 | -10,14 |  | -0,09 |
| 27 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,38 | -10,12 |  | -0,07 |
| 27 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -8,55 | -6,61 |  | -0,52 |
| 27 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -8,43 | -6,73 |  | -0,70 |
| 28 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | 5,42 | 17,70 |  | -7,48 |
| 28 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | 7,00 | 16,12 |  | -8,54 |
| 28 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -7,84 | -6,00 |  | -1,72 |
| 28 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -8,16 | -5,69 |  | -1,51 |
| 29 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,44 | -10,59 |  | 0,09 |
| 29 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,46 | -10,57 |  | 0,10 |
| 29 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -9,99 | -9,99 |  | 0,00 |
| 30 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -8,28 | -6,88 |  | -0,85 |
| 30 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -8,10 | -7,06 |  | -0,97 |
| 30 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,32 | -10,18 |  | -0,13 |
| 30 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,35 | -10,16 |  | -0,12 |
| 31 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | 12,51 | 10,61 |  | -9,63 |
| 31 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | 14,37 | 8,75 |  | -9,26 |
| 31 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -6,36 | -7,49 |  | -1,87 |
| 31 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -6,73 | -7,11 |  | -1,94 |
| 32 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,53 | -10,51 |  | 0,12 |
| 32 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,55 | -10,48 |  | 0,11 |
| 32 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -9,99 | -9,99 |  | 0,00 |
| 33 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -7,47 | -7,69 |  | -1,10 |
| 33 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -7,26 | -7,90 |  | -1,06 |
| 33 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,21 | -10,30 |  | -0,14 |
| 33 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,24 | -10,27 |  | -0,15 |
| 34 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -7,11 | -6,73 |  | -1,94 |
| 34 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -7,49 | -6,36 |  | -1,87 |
| 34 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | 8,75 | 14,37 |  | -9,26 |
| 34 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | 10,61 | 12,51 |  | -9,63 |
| 35 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -9,99 | -9,99 |  | 0,00 |
| 35 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,48 | -10,55 |  | 0,11 |
| 35 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,51 | -10,53 |  | 0,12 |
| 36 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,27 | -10,24 |  | -0,15 |
| 36 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,30 | -10,21 |  | -0,14 |
| 36 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -7,90 | -7,26 |  | -1,06 |
| 36 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -7,69 | -7,47 |  | -1,10 |
| 37 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | 21,19 | 1,93 |  | 0,95 |
| 37 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | 20,82 | 2,30 |  | 2,81 |
| 37 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -5,06 | -8,79 |  | 0,57 |
| 37 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -4,98 | -8,86 |  | 0,19 |
| 38 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,64 | -10,40 |  | -0,01 |
| 38 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,63 | -10,41 |  | -0,03 |
| 38 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -9,99 | -9,99 |  | 0,00 |
| 39 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -6,48 | -8,68 |  | 0,11 |
| 39 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -6,53 | -8,64 |  | 0,32 |
| 39 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,11 | -10,40 |  | 0,04 |
| 39 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,10 | -10,40 |  | 0,01 |
| 40 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -4,98 | -8,86 |  | -0,19 |
| 40 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -5,06 | -8,79 |  | -0,57 |
| 40 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | 20,82 | 2,30 |  | -2,81 |
| 40 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | 21,19 | 1,93 |  | -0,95 |
| 41 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -9,99 | -9,99 |  | 0,00 |
| 41 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,63 | -10,41 |  | 0,03 |
| 41 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,64 | -10,40 |  | 0,01 |
| 42 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,10 | -10,40 |  | -0,01 |
| 42 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,11 | -10,40 |  | -0,04 |
| 42 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -6,53 | -8,64 |  | -0,32 |
| 42 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -6,48 | -8,68 |  | -0,11 |
| 43 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -5,69 | -8,16 |  | -1,51 |
| 43 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -6,00 | -7,84 |  | -1,72 |
| 43 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | 16,12 | 7,00 |  | -8,54 |
| 43 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | 17,70 | 5,42 |  | -7,48 |
| 44 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -9,99 | -9,99 |  | 0,00 |
| 44 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,57 | -10,46 |  | 0,10 |
| 44 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,59 | -10,44 |  | 0,09 |
| 45 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,16 | -10,35 |  | -0,12 |
| 45 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,18 | -10,32 |  | -0,13 |
| 45 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -7,06 | -8,10 |  | -0,97 |
| 45 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -6,88 | -8,28 |  | -0,85 |
| 46 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | 19,04 | 4,08 |  | -6,14 |
| 46 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | 20,10 | 3,02 |  | -4,56 |
| 46 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -5,20 | -8,64 |  | -0,92 |
| 46 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -5,42 | -8,43 |  | -1,24 |
| 47 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,61 | -10,43 |  | 0,08 |
| 47 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,62 | -10,41 |  | 0,06 |
| 47 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -9,99 | -9,99 |  | 0,00 |
| 48 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -6,73 | -8,43 |  | -0,70 |
| 48 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -6,61 | -8,55 |  | -0,52 |
| 48 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,12 | -10,38 |  | -0,07 |
| 48 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,14 | -10,37 |  | -0,09 |
| 49 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -8,43 | -5,42 |  | -1,24 |
| 49 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -8,64 | -5,20 |  | -0,92 |
| 49 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | 3,02 | 20,10 |  | -4,56 |
| 49 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | 4,08 | 19,04 |  | -6,14 |
| 50 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -9,99 | -9,99 |  | 0,00 |
| 50 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,41 | -10,62 |  | 0,06 |
| 50 | Gmax | Combination | -25,03 | -25,03 | -10,43 | -10,61 |  | 0,08 |

## VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES NO SOLO

A tabela a seguir apresenta as reações das placas no solo.

Tabela 16.2 – Reações no solo.

| Joint | OutputCase | CaseType |  |  | F1 | F2 | F3 | M1 |  | M2 |  |  | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text |  |  | KN | KN | KN | KN-m |  | KN-m |  |  | KN-m |
| 1 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 37,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 37,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 44,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 44,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 80,12 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 44,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 37,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 44,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 44,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 37,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 37,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 44,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 44,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 37,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 37,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 37,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 44,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 37,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 44,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 44,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 44,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 37,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 37,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 35 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 37,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 36 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 44,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 37 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 38 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 37,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 39 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 37,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 40 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 44,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 41 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 44,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 43 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 44 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 37,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 45 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 44,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 46 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 47 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 44,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 48 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 37,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 49 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 50 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 44,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 51 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 37,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 52 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 53 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 44,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 54 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 37,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 55 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 56 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 37,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 57 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 44,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 58 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 59 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 37,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 60 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 37,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 61 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 44,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 62 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 44,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 63 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 64 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 65 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 37,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 66 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 37,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 67 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 44,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 68 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 44,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 69 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 70 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 71 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 44,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 72 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 37,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 73 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 74 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 44,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 75 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 37,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 76 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 77 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 37,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 78 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 44,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 79 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 80 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 44,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 81 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 37,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 82 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 83 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 44,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 84 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 44,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 85 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 37,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 86 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 37,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 87 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 88 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 89 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 44,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 90 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 37,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 91 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 92 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 37,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 93 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 44,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 94 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 95 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 37,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 96 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 44,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 97 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |

A tensão no solo será determinada pela equação;

σsolo=Pconcreto+Pagua+SCA

Conforme somatório da coluna F3 que são as reações em z e equivale ao somatório do numerador da equação, temos 3246,51 kN. A área do apoio no solo é de 116,13 m². Temos uma tensão no solo de;

σ=3246,51116,13=28,04kNm2=0,26kgfcm2≤1,50kgfcm2(ok)

Logo a fundação poderá ser do tipo direta.

As figuras 16.2 a 16.5 apresentam os momentos fletores nas lajes e paredes.

Figura 16.2 – Momento na direção X na laje de fundo.

Figura 16.3 – Momento na direção Y na laje de fundo.

Figura 16.4 – Momento na direção X nas paredes e laje superior.

Figura 16.5 – Momento na direção Y nas paredes e laje superior.

## ARMAÇÃO LAJEs DE FUNDO

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes de fundo são:

Laje h=25cm →Mx=21,20 kNm   My=21,20 kNm

As figuras a seguir apresentam os resultados do dimensionamento

- Direção x/y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 3,75 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/10 que equivale a 8,00 cm²/m em cada face.

## ARMAÇÃO LAJEs SUPERIORES

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes superiores são:

Laje h=30cm →Mx=15,09 kNm   My=15,09 kNm

As figuras a seguir apresentam os resultados do dimensionamento

- Direção x/y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 3,00 cm²/m. Será utilizada armadura simples na face inferior de ø12.5 c/10 que equivale a 12,50 cm²/m.

## ARMAÇÃO DAS PAREDES

Conforme modelagem os esforços máximos nas paredes são:

Paredes e=25cm →Mx=5,17 kN.mMy=19,41 kN.m

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 3,75 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face interna e externa) de ø10.0 c/10 que equivale a 8,00 cm²/m em cada face.

- Direção y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 3,75 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face interna e externa) de ø10.0 c/10 que equivale a 8,00 cm²/m em cada face.

# DIMENSIONAMENTO – CAIXAS ADUTORA/REDE

## MODELAGEM ESTRUTURAL

A modelagem estrutural foi feita no software SAP-2000 (figura 17.1) considerando os parâmetros apresentados no item 2. Como as caixas tanto da adutora adutora quanto da rede possuem dimensões semelhantes, será apresentado o cálculo da caixa no pior cenário, com a maior profundidade.

Figura 17.1 – Modelo estrutural 3D vista 1.

Os carregamentos utilizados no dimensionamento foram:

- Cargas Permanentes (CP)

Peso próprio

- Sobrecargas (SC)

Carregamento na laje de fundo (SCLF)

Carregamento nas paredes lado interno (SCPI)

Carregamento nas paredes lado externo (SCPE)

Combinação para dimensionamento das barras

Comb 1: 1,4CP+1,4SC

Comb 2: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF

Comb 3: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF+1,4SCPI

Comb 4: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF+1,4SCPI+1,4SCPE

## RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL

Conforme informado no item anterior a análise estrutural foi feita utilizando o software SAP 2000. A tabela a seguir apresentam os resultados do dimensionamento eletrônico.

Tabela 17.1 – Esforços nas placas.

| Area | OutputCase | CaseType | Fx | Fy | Mx | My | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text | KN/m | KN/m | KN-m/m | KN-m/m | KN-m/m |  |
| 1 | ENVOLTORIA | Combination | -3,49 | -10,98 | 0,46 | 3,33 |  | -0,85 |
| 1 | ENVOLTORIA | Combination | -1,91 | -3,09 | 0,23 | 0,31 |  | -0,70 |
| 1 | ENVOLTORIA | Combination | -9,69 | -4,65 | 2,63 | 0,32 |  | -0,97 |
| 1 | ENVOLTORIA | Combination | -11,27 | -12,53 | -2,51 | -1,63 |  | -1,11 |
| 2 | ENVOLTORIA | Combination | -10,21 | -7,24 | -2,50 | -1,61 |  | -0,92 |
| 2 | ENVOLTORIA | Combination | -10,74 | -9,87 | 2,66 | 0,45 |  | -0,81 |
| 2 | ENVOLTORIA | Combination | -16,94 | -11,11 | 4,53 | 0,63 |  | -0,50 |
| 2 | ENVOLTORIA | Combination | -16,41 | -8,48 | -4,20 | -2,45 |  | -0,61 |
| 3 | ENVOLTORIA | Combination | -17,99 | -14,86 | 4,87 | 0,80 |  | 0,22 |
| 3 | ENVOLTORIA | Combination | -16,36 | -6,73 | -3,02 | -1,94 |  | 0,22 |
| 3 | ENVOLTORIA | Combination | -16,36 | -6,73 | -3,04 | -1,99 |  | -0,20 |
| 3 | ENVOLTORIA | Combination | -17,98 | -14,86 | 4,88 | 0,80 |  | -0,20 |
| 4 | ENVOLTORIA | Combination | -15,65 | -6,59 | -2,93 | -1,93 |  | 0,06 |
| 4 | ENVOLTORIA | Combination | -15,49 | -5,82 | -4,13 | -2,46 |  | 0,05 |
| 4 | ENVOLTORIA | Combination | -15,48 | -5,82 | -4,15 | -2,51 |  | -0,06 |
| 4 | ENVOLTORIA | Combination | -15,64 | -6,58 | -2,95 | -1,97 |  | -0,05 |
| 5 | ENVOLTORIA | Combination | -15,90 | -5,90 | -4,20 | -2,47 |  | -0,20 |
| 5 | ENVOLTORIA | Combination | -17,49 | -13,88 | 4,55 | 0,74 |  | -0,20 |
| 5 | ENVOLTORIA | Combination | -17,48 | -13,88 | 4,56 | 0,73 |  | 0,18 |
| 5 | ENVOLTORIA | Combination | -15,88 | -5,89 | -4,23 | -2,52 |  | 0,18 |
| 6 | ENVOLTORIA | Combination | -17,36 | -11,73 | 4,86 | 0,67 |  | -0,49 |
| 6 | ENVOLTORIA | Combination | -16,77 | -8,78 | -3,04 | -1,97 |  | -0,71 |
| 6 | ENVOLTORIA | Combination | -10,63 | -7,55 | -1,87 | -1,39 |  | -1,07 |
| 6 | ENVOLTORIA | Combination | -11,22 | -10,50 | 2,87 | 0,49 |  | -0,85 |
| 7 | ENVOLTORIA | Combination | -16,05 | -8,64 | -2,95 | -1,95 |  | -0,45 |
| 7 | ENVOLTORIA | Combination | -16,01 | -8,44 | -4,15 | -2,49 |  | 0,14 |
| 7 | ENVOLTORIA | Combination | -9,00 | -7,04 | -2,52 | -1,70 |  | 0,06 |
| 7 | ENVOLTORIA | Combination | -9,04 | -7,24 | -1,85 | -1,39 |  | -0,54 |
| 8 | ENVOLTORIA | Combination | -16,40 | -8,52 | -4,23 | -2,51 |  | 0,60 |
| 8 | ENVOLTORIA | Combination | -16,93 | -11,16 | 4,54 | 0,63 |  | 0,49 |
| 8 | ENVOLTORIA | Combination | -10,78 | -9,93 | 2,68 | 0,44 |  | 0,81 |
| 8 | ENVOLTORIA | Combination | -10,25 | -7,29 | -2,55 | -1,70 |  | 0,92 |
| 9 | ENVOLTORIA | Combination | -10,09 | -4,83 | 2,84 | 0,34 |  | -1,04 |
| 9 | ENVOLTORIA | Combination | -11,39 | -11,32 | -1,87 | -1,40 |  | -1,32 |
| 9 | ENVOLTORIA | Combination | -2,80 | -9,61 | 0,36 | 2,78 |  | -1,02 |
| 9 | ENVOLTORIA | Combination | -1,50 | -3,12 | 0,27 | 0,32 |  | -0,74 |
| 10 | ENVOLTORIA | Combination | -9,80 | -11,00 | -1,85 | -1,40 |  | -0,68 |
| 10 | ENVOLTORIA | Combination | -10,06 | -12,35 | -2,52 | -1,72 |  | 0,10 |
| 10 | ENVOLTORIA | Combination | -7,30 | -11,79 | 0,38 | 3,38 |  | 0,17 |
| 10 | ENVOLTORIA | Combination | -7,03 | -10,45 | 0,34 | 2,77 |  | -0,61 |
| 11 | ENVOLTORIA | Combination | -11,31 | -12,59 | -2,56 | -1,73 |  | 1,13 |
| 11 | ENVOLTORIA | Combination | -9,73 | -4,71 | 2,65 | 0,31 |  | 0,98 |
| 11 | ENVOLTORIA | Combination | -1,99 | -3,16 | 0,23 | 0,32 |  | 0,72 |
| 11 | ENVOLTORIA | Combination | -3,57 | -11,05 | 0,46 | 3,39 |  | 0,86 |
| 12 | ENVOLTORIA | Combination | -11,15 | -10,45 | 2,84 | 0,50 |  | 0,85 |
| 12 | ENVOLTORIA | Combination | -10,56 | -7,50 | -1,82 | -1,31 |  | 1,06 |
| 12 | ENVOLTORIA | Combination | -16,76 | -8,74 | -3,02 | -1,92 |  | 0,72 |
| 12 | ENVOLTORIA | Combination | -17,35 | -11,69 | 4,84 | 0,68 |  | 0,51 |
| 13 | ENVOLTORIA | Combination | -8,99 | -7,19 | -1,80 | -1,30 |  | 0,54 |
| 13 | ENVOLTORIA | Combination | -8,95 | -6,98 | -2,47 | -1,60 |  | -0,06 |
| 13 | ENVOLTORIA | Combination | -16,01 | -8,40 | -4,12 | -2,44 |  | -0,14 |
| 13 | ENVOLTORIA | Combination | -16,05 | -8,60 | -2,93 | -1,90 |  | 0,46 |
| 14 | ENVOLTORIA | Combination | -1,44 | -3,04 | 0,26 | 0,31 |  | 0,72 |
| 14 | ENVOLTORIA | Combination | -2,73 | -9,54 | 0,37 | 2,72 |  | 1,00 |
| 14 | ENVOLTORIA | Combination | -11,31 | -11,25 | -1,82 | -1,31 |  | 1,30 |
| 14 | ENVOLTORIA | Combination | -10,01 | -4,76 | 2,81 | 0,35 |  | 1,02 |
| 15 | ENVOLTORIA | Combination | -6,80 | -10,35 | 0,34 | 2,72 |  | 0,59 |
| 15 | ENVOLTORIA | Combination | -7,07 | -11,69 | 0,38 | 3,31 |  | -0,17 |
| 15 | ENVOLTORIA | Combination | -10,01 | -12,28 | -2,47 | -1,63 |  | -0,10 |
| 15 | ENVOLTORIA | Combination | -9,74 | -10,94 | -1,80 | -1,31 |  | 0,67 |
| 16 | ENVOLTORIA | Combination | -7,54 | -21,57 | -0,31 | -0,25 |  | -0,39 |
| 16 | ENVOLTORIA | Combination | -5,04 | -21,07 | 0,51 | 2,69 |  | 0,04 |
| 16 | ENVOLTORIA | Combination | -0,13 | 3,46 | 0,25 | 0,38 |  | 0,19 |
| 16 | ENVOLTORIA | Combination | -2,63 | 2,96 | 1,30 | 0,43 |  | -0,23 |
| 17 | ENVOLTORIA | Combination | -15,47 | -14,19 | -0,87 | -0,40 |  | -0,27 |
| 17 | ENVOLTORIA | Combination | -5,67 | -12,24 | -0,31 | -0,22 |  | -0,37 |
| 17 | ENVOLTORIA | Combination | -4,72 | -7,49 | 1,32 | 0,50 |  | -0,13 |
| 17 | ENVOLTORIA | Combination | -14,52 | -9,45 | 3,04 | 0,44 |  | -0,03 |
| 18 | ENVOLTORIA | Combination | -16,61 | -7,48 | -0,94 | -0,37 |  | -0,04 |
| 18 | ENVOLTORIA | Combination | -14,02 | -6,96 | -0,87 | -0,43 |  | -0,11 |
| 18 | ENVOLTORIA | Combination | -15,43 | -14,01 | 3,07 | 0,58 |  | -0,06 |
| 18 | ENVOLTORIA | Combination | -18,02 | -14,52 | 3,42 | 0,59 |  | 0,01 |
| 19 | ENVOLTORIA | Combination | -13,07 | -4,44 | -0,77 | -0,50 |  | 0,22 |
| 19 | ENVOLTORIA | Combination | -16,13 | -5,05 | -0,95 | -0,38 |  | 0,13 |
| 19 | ENVOLTORIA | Combination | -17,40 | -11,40 | 3,42 | 0,62 |  | -0,04 |
| 19 | ENVOLTORIA | Combination | -14,34 | -10,79 | 2,33 | 0,43 |  | 0,06 |
| 20 | ENVOLTORIA | Combination | 0,28 | -0,23 | 0,01 | 0,26 |  | 0,35 |
| 20 | ENVOLTORIA | Combination | -12,75 | -2,83 | -0,77 | -0,48 |  | 0,36 |
| 20 | ENVOLTORIA | Combination | -13,45 | -6,33 | 2,32 | 0,36 |  | 0,11 |
| 20 | ENVOLTORIA | Combination | -0,42 | -3,73 | 0,37 | 0,07 |  | 0,10 |
| 21 | ENVOLTORIA | Combination | -8,41 | -20,32 | 0,22 | 0,10 |  | 0,72 |
| 21 | ENVOLTORIA | Combination | -6,75 | -19,99 | -0,51 | -2,79 |  | 0,16 |
| 21 | ENVOLTORIA | Combination | -2,14 | 3,06 | -0,25 | -0,35 |  | 0,01 |
| 21 | ENVOLTORIA | Combination | -3,80 | 2,73 | -1,31 | -0,40 |  | 0,57 |
| 22 | ENVOLTORIA | Combination | -13,83 | -15,80 | 0,61 | 0,71 |  | 0,58 |
| 22 | ENVOLTORIA | Combination | -7,24 | -14,48 | 0,22 | 0,11 |  | 0,76 |
| 22 | ENVOLTORIA | Combination | -5,89 | -7,72 | -1,31 | -0,44 |  | 0,51 |
| 22 | ENVOLTORIA | Combination | -12,48 | -9,04 | -3,06 | -0,45 |  | 0,33 |
| 23 | ENVOLTORIA | Combination | -14,54 | -11,68 | 0,64 | 0,74 |  | 0,00 |
| 23 | ENVOLTORIA | Combination | -12,94 | -11,36 | 0,61 | 0,73 |  | 0,26 |
| 23 | ENVOLTORIA | Combination | -13,39 | -13,60 | -3,06 | -0,49 |  | 0,20 |
| 23 | ENVOLTORIA | Combination | -14,99 | -13,92 | -3,43 | -0,58 |  | -0,05 |
| 24 | ENVOLTORIA | Combination | -13,37 | -8,48 | 0,54 | 0,51 |  | -0,59 |
| 24 | ENVOLTORIA | Combination | -13,93 | -8,59 | 0,64 | 0,74 |  | -0,36 |
| 24 | ENVOLTORIA | Combination | -14,37 | -10,79 | -3,43 | -0,58 |  | -0,19 |
| 24 | ENVOLTORIA | Combination | -13,81 | -10,68 | -2,33 | -0,46 |  | -0,42 |
| 25 | ENVOLTORIA | Combination | -0,87 | -2,54 | 0,00 | -0,67 |  | -0,63 |
| 25 | ENVOLTORIA | Combination | -12,66 | -4,89 | 0,52 | 0,46 |  | -0,76 |
| 25 | ENVOLTORIA | Combination | -12,92 | -6,23 | -2,31 | -0,36 |  | -0,50 |
| 25 | ENVOLTORIA | Combination | -1,14 | -3,87 | -0,39 | 0,02 |  | -0,37 |
| 26 | ENVOLTORIA | Combination | -4,56 | -25,00 | -0,59 | -0,37 |  | -0,02 |
| 26 | ENVOLTORIA | Combination | -9,95 | -26,08 | 0,57 | 3,28 |  | 0,10 |
| 26 | ENVOLTORIA | Combination | -9,11 | -21,89 | 0,55 | 2,70 |  | -0,05 |
| 26 | ENVOLTORIA | Combination | -3,72 | -20,81 | -0,35 | -0,25 |  | -0,16 |
| 27 | ENVOLTORIA | Combination | -14,30 | -15,28 | -1,42 | -0,58 |  | 0,05 |
| 27 | ENVOLTORIA | Combination | -2,12 | -12,84 | -0,58 | -0,32 |  | 0,03 |
| 27 | ENVOLTORIA | Combination | -1,85 | -11,47 | -0,35 | -0,23 |  | -0,21 |
| 27 | ENVOLTORIA | Combination | -14,03 | -13,91 | -0,82 | -0,39 |  | -0,19 |
| 28 | ENVOLTORIA | Combination | -17,51 | -7,19 | -1,61 | -0,58 |  | 0,02 |
| 28 | ENVOLTORIA | Combination | -12,49 | -6,19 | -1,43 | -0,60 |  | -0,01 |
| 28 | ENVOLTORIA | Combination | -12,58 | -6,68 | -0,83 | -0,42 |  | -0,07 |
| 28 | ENVOLTORIA | Combination | -17,61 | -7,68 | -0,92 | -0,37 |  | -0,03 |
| 29 | ENVOLTORIA | Combination | -10,76 | -3,27 | -1,12 | -0,72 |  | 0,00 |
| 29 | ENVOLTORIA | Combination | -16,98 | -4,51 | -1,60 | -0,58 |  | -0,04 |
| 29 | ENVOLTORIA | Combination | -17,12 | -5,25 | -0,92 | -0,37 |  | 0,10 |
| 29 | ENVOLTORIA | Combination | -10,91 | -4,01 | -0,72 | -0,49 |  | 0,15 |
| 30 | ENVOLTORIA | Combination | -6,45 | -4,17 | 0,08 | 0,82 |  | -0,09 |
| 30 | ENVOLTORIA | Combination | -11,13 | -5,11 | -1,13 | -0,74 |  | -0,01 |
| 30 | ENVOLTORIA | Combination | -10,59 | -2,40 | -0,71 | -0,47 |  | 0,25 |
| 30 | ENVOLTORIA | Combination | -5,9 | -1,47 | -0,13 | 0,24 |  | 0,17 |

## VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES NO SOLO

A tabela a seguir apresenta as reações das placas no solo.

Tabela 17.2 – Reações no solo.

| Joint | OutputCase | CaseType |  |  | F1 | F2 | F3 | M1 |  | M2 |  |  | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text |  |  | KN | KN | KN | KN-m |  | KN-m |  |  | KN-m |
| 1 | ENVOLTORIA |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,33 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | ENVOLTORIA |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 4,32 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | ENVOLTORIA |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 8,71 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | ENVOLTORIA |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 14,73 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | ENVOLTORIA |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 8,75 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | ENVOLTORIA |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 14,77 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | ENVOLTORIA |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,11 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | ENVOLTORIA |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 12,26 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | ENVOLTORIA |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 12,32 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | ENVOLTORIA |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,15 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | ENVOLTORIA |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 14,84 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | ENVOLTORIA |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 8,79 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | ENVOLTORIA |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 12,46 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | ENVOLTORIA |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,20 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | ENVOLTORIA |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 15,02 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | ENVOLTORIA |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 8,87 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | ENVOLTORIA |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | ENVOLTORIA |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 3,13 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | ENVOLTORIA |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,61 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | ENVOLTORIA |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 4,48 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | ENVOLTORIA |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,08 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | ENVOLTORIA |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 12,22 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | ENVOLTORIA |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 3,02 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | ENVOLTORIA |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,08 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |

A tensão no solo será determinada pela equação;

σsolo=Pconcreto+Pagua+SCA

Conforme somatório da coluna F3 que são as reações em z e equivale ao somatório do numerador da equação, temos 210,54 kN. A área do apoio no solo é de 3,60 m². Temos uma tensão no solo de;

σ=210,543,60=58,48kNm2=0,58kgfcm2≤1,50kgfcm2(ok)

Logo a fundação poderá ser do tipo direta.

As figuras 17.2 a 17.5 apresentam os momentos fletores nas lajes e paredes.

Figura 17.2 – Momento na direção X na laje de fundo.

Figura 17.3 – Momento na direção Y na laje de fundo.

Figura 17.4 – Momento na direção X na laje superior e paredes.

Figura 17.5 – Momento na direção Y na laje superior e paredes.

## ARMAÇÃO LAJEs DE FUNDO

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes de fundo são:

Laje h=20cm →Mx=3,95 kNm   My=3,96 kNm

As figuras a seguir apresentam os resultados do dimensionamento

- Direção x/y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 3,00 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 5,33 cm²/m em cada face.

## ARMAÇÃO LAJEs SUPERIORES

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes superiores são:

Laje h=20cm →Mx=1,78 kNm   My=1,82 kNm

As figuras a seguir apresentam os resultados do dimensionamento

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 3,00 cm²/m. Será utilizada armadura simples na face inferior de ø10.0 c/15 que equivale a 5,33 cm²/m.

## ARMAÇÃO DAS PAREDES

Conforme modelagem os esforços máximos nas paredes são:

Paredes e=20cm →Mx=4,01 kN.mMy=3,96 kN.m

- Direção x/y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 6,90 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face interna e externa) de ø10.0 c/15 que equivale a 5,33 cm²/m em cada face.

# DIMENSIONAMENTO – BLOCOS DE ANCORAGEM

## CONSIDERAÇÕES DE PROJETO

As tubulações se encontram enterradas com uma camada de mínima de 0,80 m de solo compactado sobre o bloco. Para evitar que o bloco se movimente a força de atrito estático tem que ser maior do que a força imposta pela pressão na tubulação. O esforço normal N será composta pelo peso do bloco de ancoragem e a camada de solo sobre o bloco. Ainda contribui para evitar o movimento do bloco o empuxo passivo do solo, porém este item não será levado em consideração, pois não temos parâmetros geotécnicos.

Conforme projeto hidráulico será considerado:

- Pressão na rede 60 mca = 6,00 kgf/cm².

- Diâmetro nominal 200mm.

- Atrito estático do solo 0,40.

- Força na tubulação

F=πD24p

F=πx2024x6,0=1884,96 kgf=18,85 kN

## BLOCOS PARA CURVA HORIZONTAL 22,5º

Nos blocos temos a inflexão de 22,5º, logo o empuxo será:

Ry=Fsenθ=18,85xsen22,5º=7,21 kN

Para que o bloco não se mova a equação abaixo deve ser obedecida

Ry≤μe.N

N=PBloco+Psolo=Aγchc+Aγshs

Ry≤μe.A(γchc+γshs)

Abloco≥Ryμe.(γchc+γshs)

Considerando:

Ry=7,21 kN

μe=0,40

γc=25,00 kN/m³

γs=18,00 kN/m³

hc=0,60 m

hs=0,80 m

Logo;

Abloco≥7,210,4025x0,6+18x0,80=0,61 m²

## BLOCOS PARA CURVA HORIZONTAL 45º

## BLOCOS PARA CURVA HORIZONTAL 90º

# ANEXOS

## RELAÇÃO DE DESENHOS – VOLUME 2

| ITEM | Nº CESAN | Nº ENGESOLO | TÍTULO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | B-013-000-00-4-MC-0001 | SA_PR064_15_RE_11_084_001_A | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ÁGUA DOCE DO NORTE-ES VOLUME I - PROJETO ESTRUTURAL - TOMO A MEMORIAL DE CÁLCULO - ESTRUTURAS DE CONCRETO |
| 02 | B-013-000-40-4-XX-0003 | SA_PR064_15_DE_11_084_001_A | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE ÁGUA DOCE DO NORTE-ES PROJETO ESTRUTURAL - ADENSADOR DE LODO E LEITO DE SECAGEM FORMA E ARMAÇÃO |
| 03 | B-013-000-40-4-XX-0004 | SA_PR064_15_DE_11_084_002_A | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE ÁGUA DOCE DO NORTE-ES PROJETO ESTRUTURAL - BASES DA ETA FORMA E ARMAÇÃO |
| 04 | B-013-000-40-4-XX-0005 | SA_PR064_15_DE_11_084_013_A | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE ÁGUA DOCE DO NORTE-ES PROJETO ESTRUTURAL - TANQUE DE CONTATO 01/03 FORMA |
| 05 | B-013-000-40-4-XX-0006 | SA_PR064_15_DE_11_084_014_A | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE ÁGUA DOCE DO NORTE-ES PROJETO ESTRUTURAL - TANQUE DE CONTATO 02/03 ARMAÇÃO |
| 06 | B-013-000-40-4-XX-0007 | SA_PR064_15_DE_11_084_015_A | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE ÁGUA DOCE DO NORTE-ES PROJETO ESTRUTURAL - TANQUE DE CONTATO 03/03 ARMAÇÃO |
| 07 | B-013-000-40-4-XX-0008 | SA_PR064_15_DE_11_084_018_A | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE ÁGUA DOCE DO NORTE-ES PROJETO ESTRUTURAL - TANQUE DE EQUALIZAÇÃO 01/02 FORMA |
| 08 | B-013-000-40-4-XX-0009 | SA_PR064_15_DE_11_084_019_A | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE ÁGUA DOCE DO NORTE-ES PROJETO ESTRUTURAL - TANQUE DE EQUALIZAÇÃO 02/02 ARMAÇÃO |
| 09 | B-013-000-40-4-XX-0010 | SA_PR064_15_DE_11_084_021_A | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE ÁGUA DOCE DO NORTE-ES PROJETO ESTRUTURAL - CAIXA DE MACROMEDIÇÃO DA ETA 01/02 FORMA E ARMAÇÃO |
| 10 | B-013-000-40-4-XX-0011 | SA_PR064_15_DE_11_084_024_A | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE ÁGUA DOCE DO NORTE-ES PROJETO ESTRUTURAL - CAIXA DE MACROMEDIÇÃO DA ETA 02/02 FORMA E ARMAÇÃO |
| 11 | B-013-000-70-4-XX-0001 | SA_PR064_15_DE_11_084_007_A | RESERVATÓRIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE-ES PROJETO ESTRUTURAL - CAIXAS DE MANOBRA E REGISTRO 01/03 FORMA |
| 12 | B-013-000-70-4-XX-0002 | SA_PR064_15_DE_11_084_008_A | RESERVATÓRIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE-ES PROJETO ESTRUTURAL - CAIXAS DE MANOBRA E REGISTRO 02/03 ARMAÇÃO |
| 13 | B-013-000-70-4-XX-0003 | SA_PR064_15_DE_11_084_009_A | RESERVATÓRIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE-ES PROJETO ESTRUTURAL - CAIXAS DE MANOBRA E REGISTRO 03/03 ARMAÇÃO |
| 14 | B-013-000-70-4-XX-0004 | SA_PR064_15_DE_11_084_010_A | RESERVATÓRIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE-ES PROJETO ESTRUTURAL - RESERVATÓRIO 300M³ 01/03 FORMA |
| 15 | B-013-000-70-4-XX-0005 | SA_PR064_15_DE_11_084_011_A | RESERVATÓRIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE-ES PROJETO ESTRUTURAL - RESERVATÓRIO 300M³ 02/03 ARMAÇÃO |
| 16 | B-013-000-70-4-XX-0006 | SA_PR064_15_DE_11_084_012_A | RESERVATÓRIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE-ES PROJETO ESTRUTURAL - RESERVATÓRIO 300M³ 03/03 ARMAÇÃO |
| 17 | B-013-000-70-4-XX-0007 | SA_PR064_15_DE_11_084_016_A | RESERVATÓRIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE-ES PROJETO ESTRUTURAL - RESERVATÓRIO ELEVADO 01/02 FORMA |
| 18 | B-013-000-70-4-XX-0008 | SA_PR064_15_DE_11_084_017_A | RESERVATÓRIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE-ES PROJETO ESTRUTURAL - RESERVATÓRIO ELEVADO 02/02 ARMAÇÃO |
| 19 | B-013-000-70-4-XX-0009 | SA_PR064_15_DE_11_084_020_A | RESERVATÓRIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE-ES PROJETO ESTRUTURAL - CAIXA DE MACROMEDIÇÃO 01 E 02 01/03 FORMA E ARMAÇÃO |
| 20 | B-013-000-70-4-XX-0011 | SA_PR064_15_DE_11_084_023_A | RESERVATÓRIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE-ES PROJETO ESTRUTURAL - CAIXA DE MACROMEDIÇÃO 01 E 02 02/03 ARMAÇÃO |
| 21 | B-013-000-70-4-XX-0012 | SA_PR064_15_DE_11_084_025_A | RESERVATÓRIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE-ES PROJETO ESTRUTURAL - CAIXA DE MACROMEDIÇÃO 01 E 02 03/03 ARMAÇÃO |
| 22 | B-013-000-40-4-MC-0001 | SA_PR064_15_RE_11_084_002_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ÁGUA DOCE DO NORTE VOLUME II - PROJETO ESTRUTURAL MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTRUTURAL |
| 23 | B-013-000-10-4-XX-0001 | SA_PR064_15_DE_11_084_003_A | CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DE ÁGUA DOCE DO NORTE-ES PROJETO ESTRUTURAL 01/04 FORMA |
| 24 | B-013-000-10-4-XX-0002 | SA_PR064_15_DE_11_084_004_A | CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DE ÁGUA DOCE DO NORTE-ES PROJETO ESTRUTURAL 02/04 FORMA E ARMAÇÃO |
| 25 | B-013-000-10-4-XX-0003 | SA_PR064_15_DE_11_084_005_A | CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DE ÁGUA DOCE DO NORTE-ES PROJETO ESTRUTURAL 03/04 ARMAÇÃO |
| 26 | B-013-000-10-4-XX-0004 | SA_PR064_15_DE_11_084_006_A | CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DE ÁGUA DOCE DO NORTE-ES PROJETO ESTRUTURAL 04/04 ARMAÇÃO |
| 27 | B-013-000-40-4-XX-0012 | SA_PR064_15_RE_11_084_026_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO ESTRUTURAL - CASA DE QUIMICA LOCAÇÃO DA FUNDAÇÃO – FORMA E ARMAÇÃO |
| 28 | B-013-000-40-4-XX-0013 | SA_PR064_15_RE_11_084_027_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO ESTRUTURAL - CASA DE QUIMICA PLANTAS – FORMA |
| 29 | B-013-000-40-4-XX-0014 | SA_PR064_15_RE_11_084_028_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO ESTRUTURAL - CASA DE QUIMICA CORTES E ESCADA 1 E 2 – FORMA E ARMAÇÃO |
| 30 | B-013-000-40-4-XX-0015 | SA_PR064_15_RE_11_084_029_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO ESTRUTURAL - CASA DE QUIMICA LAJES – ARMAÇÃO |
| 31 | B-013-000-40-4-XX-0016 | SA_PR064_15_RE_11_084_030_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO ESTRUTURAL - CASA DE QUIMICA PILARES E VIGAS EL +246,30 1/2 – ARMAÇÃO |
| 32 | B-013-000-40-4-XX-0017 | SA_PR064_15_RE_11_084_031_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO ESTRUTURAL - CASA DE QUIMICA VIGAS EL +246,30 2/2 E VIGAS EL. +250,20 1/2 - ARMAÇÃO |
| 33 | B-013-000-40-4-XX-0018 | SA_PR064_15_RE_11_084_032_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO ESTRUTURAL - CASA DE QUIMICA VIGAS EL +250,20 2/2, VIGAS EL. +251,70 E VIGAS EL. +254,00 – ARMAÇÃO |
| 34 | B-013-000-40-4-XX-0019 | SA_PR064_15_RE_11_084_033_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO ESTRUTURAL - CASA DE QUIMICA ESCADA 3 E 4 – FORMA E ARMAÇÃO |
| 35 | B-013-000-40-4-XX-0020 | SA_PR064_15_RE_11_084_034_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO ESTRUTURAL - ARMAZENAMENTO DE HIPOCLORITO PLANTAS, CORTES E VISTAS - FORMA E ARMAÇÃO |
| 36 | B-013-000-40-4-XX-0021 | SA_PR064_15_RE_11_084_035_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO ESTRUTURAL - SALA DE CLORAÇÃO PLANTAS, CORTES, FUNDAÇÃO, PILARES E VIGAS – FORMA E ARMAÇÃO |
| 37 | B-013-000-40-4-XX-0022 | SA_PR064_15_RE_11_084_036_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO ESTRUTURAL - TANQUE DE CONTATO PLANTAS, CORTES, LAJES E PAREDES – FORMA E ARMAÇÃO |
| 38 | B-013-000-40-4-XX-0023 | SA_PR064_15_RE_11_084_037_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO ESTRUTURAL - TANQUE DE SULFATO E FLUOR PLANTAS E CORTES – FORMA |
| 39 | B-013-000-40-4-XX-0024 | SA_PR064_15_RE_11_084_038_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO ESTRUTURAL - TANQUE DE SULFATO E FLUOR FUNDO, PAREDES, PILARES E VIGAS - ARMAÇÃO |
| 40 | B-013-000-40-4-XX-0025 | SA_PR064_15_RE_11_084_039_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO ESTRUTURAL - BASE DA ETA COMPACTA LOCAÇÃO DA FUNDAÇÃO E BLOCOS – FORMA E ARMAÇÃO |
| 41 | B-013-000-40-4-XX-0026 | SA_PR064_15_RE_11_084_040_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO ESTRUTURAL - BASE DA ETA COMPACTA PLANTA BAIXA 1/2 – FORMAS |
| 42 | B-013-000-40-4-XX-0027 | SA_PR064_15_RE_11_084_041_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO ESTRUTURAL - BASE DA ETA COMPACTA PLANTA BAIXA 2/2 – FORMAS |
| 43 | B-013-000-40-4-XX-0028 | SA_PR064_15_RE_11_084_042_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO ESTRUTURAL - BASE DA ETA COMPACTA CORTES E LAJE DE FUNDO – FORMA E ARMAÇÃO |
| 44 | B-013-000-40-4-XX-0029 | SA_PR064_15_RE_11_084_043_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO ESTRUTURAL - BASE DA ETA COMPACTA PAREDES – ARMAÇÃO |
| 45 | B-013-000-40-4-XX-0030 | SA_PR064_15_RE_11_084_044_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO ESTRUTURAL - BASE DA ETA COMPACTA BASES – ARMAÇÃO |
| 46 | B-013-000-40-4-XX-0031 | SA_PR064_15_RE_11_084_045_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO ESTRUTURAL - COBERTURA METÁLICA DA ETA COMPACTA PLANO DE BASES, DETALHE DAS BASES |
| 47 | B-013-000-40-4-XX-0032 | SA_PR064_15_RE_11_084_046_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO ESTRUTURAL - COBERTURA METÁLICA DA ETA COMPACTA PLANO DAS VIGAS, CONTRAVENTAMENTO DO FLANGE SUPERIOR E DETALHES |
| 48 | B-013-000-40-4-XX-0033 | SA_PR064_15_RE_11_084_047_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO ESTRUTURAL - COBERTURA METÁLICA DA ETA COMPACTA PLANO DAS TERÇAS, ELEVAÇÃO DOS EIXOS E DETALHES |
| 49 | B-013-000-40-4-XX-0034 | SA_PR064_15_RE_11_084_048_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO ESTRUTURAL - COBERTURA METÁLICA DA ETA COMPACTA ELEVAÇÃO DAS FILAS E DETALHES |
| 50 | B-013-000-40-4-XX-0035 | SA_PR064_15_RE_11_084_049_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO ESTRUTURAL - CAIXA DE DESCARGA ETA PLANTAS, CORTES E VISTAS - FORMA E ARMAÇÃO |
| 51 | B-013-000-40-4-XX-0036 | SA_PR064_15_RE_11_084_050_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO ESTRUTURAL - CAIXA DE MACROMEDIÇÃO PLANTAS, CORTES E VISTAS - FORMA E ARMAÇÃO |
| 52 | B-013-000-40-4-XX-0037 | SA_PR064_15_RE_11_084_051_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO ESTRUTURAL - SUPORTES LOCAÇÃO, PLANTA E CORTES – FORMA E ARMAÇÃO |
| 53 | B-013-000-40-4-XX-0038 | SA_PR064_15_RE_11_084_052_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO ESTRUTURAL - ADENSADOR DE LODO UTR PLANTA E CORTES – FORMA E ARMAÇÃO |
| 54 | B-013-000-40-4-XX-0039 | SA_PR064_15_RE_11_084_053_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO ESTRUTURAL - ADENSADOR DE LODO UTR CAIXAS DE SAÍDA – PLANTA, CORTES E VISTAS - FORMA E ARMAÇÃO |
| 55 | B-013-000-40-4-XX-0040 | SA_PR064_15_RE_11_084_054_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO ESTRUTURAL - CAIXA DE DESCARGA UTR PLANTAS, CORTES E VISTAS - FORMA E ARMAÇÃO |
| 56 | B-013-000-40-4-XX-0041 | SA_PR064_15_RE_11_084_055_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO ESTRUTURAL - ELEVATORIA CLARIFICAÇÃO UTR PLANTAS, CORTES E VISTAS - FORMA E ARMAÇÃO |
| 57 | B-013-000-40-4-XX-0042 | SA_PR064_15_RE_11_084_056_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO ESTRUTURAL - ELEVATORIA DE LODO ADENSADO UTR PLANTAS E CORTES – FORMA |
| 58 | B-013-000-40-4-XX-0043 | SA_PR064_15_RE_11_084_057_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO ESTRUTURAL - ELEVATORIA DE LODO ADENSADO UTR FUNDAÇÃO, PILARES, LAJES E VIGAS – ARMAÇÃO |
| 59 | B-013-000-40-4-XX-0044 | SA_PR064_15_RE_11_084_058_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO ESTRUTURAL - LEITO DE SECAGEM UTR PLANTAS – FORMA |
| 60 | B-013-000-40-4-XX-0045 | SA_PR064_15_RE_11_084_059_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO ESTRUTURAL - LEITO DE SECAGEM UTR CORTES E LAJE DE FUNDO – FORMA E ARMAÇÃO |
| 61 | B-013-000-40-4-XX-0046 | SA_PR064_15_RE_11_084_060_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO ESTRUTURAL - LEITO DE SECAGEM UTR PAREDES E RAMPAS - ARMAÇÃO |
| 62 | B-013-000-40-4-XX-0047 | SA_PR064_15_RE_11_084_061_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONTENÇÕES - PLATÔ DA UTR PLANTA DE LOCAÇÃO |
| 63 | B-013-000-40-4-XX-0048 | SA_PR064_15_RE_11_084_062_A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS BOCAS PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONTENÇÕES - PLATÔ DA UTR MUROS DE CONTENÇÕES - SEÇÕES TÍPICAS |
| 64 | B-013-000-40-4-XX-0049 | SA_PR064_15_RE_11_084_081_A | S.A.A. DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PROJETO ESTRUTURAL - UTR LEITOS DE SECAGEM 1/2 COBERTURA METÁLICA - PLANO DE BASES E DETALHES |
| 65 | B-013-000-40-4-XX-0050 | SA_PR064_15_RE_11_084_082_A | S.A.A. DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PROJETO ESTRUTURAL - UTR LEITOS DE SECAGEM 1/2 COBERTURA METÁLICA - CONTRAVENTAMENTO, PLANO DAS TERÇAS E DETALHES |
| 66 | B-013-000-40-4-XX-0051 | SA_PR064_15_RE_11_084_083_A | S.A.A. DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PROJETO ESTRUTURAL - UTR LEITOS DE SECAGEM 1/2 COBERTURA METÁLICA - ELEVAÇÃO DAS FILAS, CONJUNTO TRELIÇA E DETALHES |
| 67 | B-013-000-40-4-XX-0052 | SA_PR064_15_RE_11_084_085_A | S.A.A. DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PROJETO ESTRUTURAL - CAIXA DO MACROMEDIDOR - RAP / EAT PLANTAS, CORTES E VISTAS - FORMA E ARMAÇÃO |
| 68 | B-013-000-40-4-XX-0053 | SA_PR064_15_RE_11_084_086_A | S.A.A. DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PROJETO ESTRUTURAL - CAIXA DO MACROMEDIDOR - RAP MONTE ARARAT PLANTAS, CORTES E VISTAS - FORMA E ARMAÇÃO |
| 69 | B-013-000-60-4-XX-0001 | SA_PR064_15_RE_11_084_063_A | S.A.A. DE ÁGUA DOCE DO NORTE - BOOSTER AAT PROJETO ESTRUTURAL – BOOSTER - PLANTA E CORTES – FORMA |
| 70 | B-013-000-60-4-XX-0002 | SA_PR064_15_RE_11_084_064_A | S.A.A. DE ÁGUA DOCE DO NORTE - BOOSTER AAT PROJETO ESTRUTURAL - BOOSTER - PLANTA, CORTES E VISTA – ARMAÇÃO |
| 71 | B-013-000-50-4-XX-0003 | SA_PR064_15_RE_11_084_065_A | S.A.A. DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA PROJETO ESTRUTURAL - CAIXA DE DESCARGA 1 PLANTA E CORTES - FORMA E ARMAÇÃO |
| 72 | B-013-000-50-4-XX-0004 | SA_PR064_15_RE_11_084_066_A | S.A.A. DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA PROJETO ESTRUTURAL - CAIXA DE DESCARGA 2 PLANTA E CORTES - FORMA E ARMAÇÃO |
| 73 | B-013-000-50-4-XX-0005 | SA_PR064_15_RE_11_084_067_A | S.A.A. DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA PROJETO ESTRUTURAL - CAIXA DE VENTOSA 1 PLANTA E CORTES - FORMA E ARMAÇÃO |
| 74 | B-013-000-50-4-XX-0006 | SA_PR064_15_RE_11_084_068_A | S.A.A. DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA PROJETO ESTRUTURAL - CAIXA DE VENTOSA 1 PLANTA E CORTES - FORMA E ARMAÇÃO |
| 75 | B-013-000-50-4-XX-0007 | SA_PR064_15_RE_11_084_069_A | S.A.A. DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA PROJETO ESTRUTURAL - CAIXA DE VENTOSA 1 PLANTA E CORTES - FORMA E ARMAÇÃO |
| 76 | B-013-000-50-4-XX-0008 | SA_PR064_15_RE_11_084_070_A | S.A.A. DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA PROJETO ESTRUTURAL - TRAVESSIA CAIXA DE DESCARGA - PLANTA E CORTES - FORMA E ARMAÇÃO |
| 77 | B-013-000-50-4-XX-0009 | SA_PR064_15_RE_11_084_071_A | S.A.A. DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA PROJETO ESTRUTURAL - TRAVESSIA CAIXA DE VENTOSA - PLANTA E CORTES - FORMA E ARMAÇÃO |
| 78 | B-013-000-50-4-XX-0010 | SA_PR064_15_RE_11_084_084_A | S.A.A. DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA PROJETO ESTRUTURAL - BLOCOS DE ANCORAGEM PLANTA E CORTES - FORMA E ARMAÇÃO |
| 79 | B-013-000-70-4-XX-0010 | SA_PR064_15_DE_11_084_022_A | RESERVATÓRIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE-ES PROJETO ESTRUTURAL - CASA DO BOOSTER FORMA E ARMAÇÃO |
| 80 | B-013-000-70-4-XX-0013 | SA_PR064_15_RE_11_084_072_A | S.A.A. DE ÁGUA DOCE DO NORTE - RESERVATÓRIO PROJETO ESTRUTURAL PLANTA E CORTES - FORMA |
| 81 | B-013-000-70-4-XX-0014 | SA_PR064_15_RE_11_084_073_A | S.A.A. DE ÁGUA DOCE DO NORTE - RESERVATÓRIO PROJETO ESTRUTURAL LAJE DE FUNDO E DETALHES - ARMAÇÃO |
| 82 | B-013-000-70-4-XX-0015 | SA_PR064_15_RE_11_084_074_A | S.A.A. DE ÁGUA DOCE DO NORTE - RESERVATÓRIO PROJETO ESTRUTURAL LAJE DE TOPO E PAREDES - ARMAÇÃO |
| 83 | B-013-000-70-4-XX-0016 | SA_PR064_15_RE_11_084_075_A | S.A.A. DE ÁGUA DOCE DO NORTE - RESERVATÓRIO PROJETO ESTRUTURAL CAIXA DE MACROMEDIÇÃO - PLANTA E CORTES - FORMA E ARMAÇÃO |
| 84 | B-013-000-70-4-XX-0017 | SA_PR064_15_RE_11_084_076_A | S.A.A. DE ÁGUA DOCE DO NORTE - RESERVATÓRIO PROJETO ESTRUTURAL CAIXA DE MANOBRA 1 - PLANTA E CORTES - FORMA E ARMAÇÃO |
| 85 | B-013-000-70-4-XX-0018 | SA_PR064_15_RE_11_084_077_A | S.A.A. DE ÁGUA DOCE DO NORTE - RESERVATÓRIO PROJETO ESTRUTURAL CAIXAS DE REGISTRO 1 E 2 - PLANTA E CORTES - FORMA E ARMAÇÃO |
| 86 | B-013-000-70-4-XX-0019 | SA_PR064_15_RE_11_084_078_A | S.A.A. DE ÁGUA DOCE DO NORTE - RESERVATÓRIO PROJETO ESTRUTURAL ESTRUTURAS DE CONTENÇÕES - LOCAÇÃO, FORMA E ARMAÇÃO |
| 87 | B-013-000-80-4-XX-0001 | SA_PR064_15_RE_11_084_079_A | S.A.A. DE ÁGUA DOCE DO NORTE - REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETO ESTRUTURAL - CAIXA DE VENTOSA E DESCARGA PARA ÁGUA CAIXA DE DESCARGA 2-5-6 - PLANTA E CORTES - FORMA E ARMAÇÃO |
| 88 | B-013-000-80-4-XX-0002 | SA_PR064_15_RE_11_084_080_A | S.A.A. DE ÁGUA DOCE DO NORTE - REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETO ESTRUTURAL - CAIXA DE VENTOSA E DESCARGA PARA ÁGUA CAIXA DE DESCARGA 7-8 - PLANTA E CORTES - FORMA E ARMAÇÃO |
| 89 | B-013-000-80-4-XX-0003 | SA_PR064_15_RE_11_084_087_A | S.A.A. DE ÁGUA DOCE DO NORTE - REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETO ESTRUTURAL - BOOSTER VILA AUGUSTO PLANTAS E CORTES - FORMA E ARMAÇÃO |
| 90 | B-013-000-80-4-XX-0004 | SA_PR064_15_RE_11_084_088_A | S.A.A. DE ÁGUA DOCE DO NORTE - REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETO ESTRUTURAL - CAIXA DE DESCARGA TRAVESSIA 01 LOCAÇÃ, PLANTAS, CORTES E VISTAS - FORMA E ARMAÇÃO |