CONTRATO 094/15

AS N°74

CIDADE DE VILA VALÉRIO

Janeiro | 2018

MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA VALÉRIO

MEMORIAL DE CÁLCULO – ESTRUTURAS DE CONCRETO

C-101-000-20-4-MC-0001

VOLUME l – PROJETO ESTRUTURAL

| Cliente: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CESAN COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |  |  |  |  |
| Codificação ENGESOLO: | Codificação CESAN: | Revisão: | Data de Emissão: |  |
| SA_PR064_15_RE_11_074 _001_A | C-101-000-20-4-MC-0001 | 00 | JANEIRO/18 |  |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO E/OU ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E PROJETOS TÉCNICOS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA GRANDE VITÓRIA E NO INTERIOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO |  |  |  |  |
| AS 074 – MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA VALÉRIO |  |  |  |  |
| VOLUME 1 - PROJETO ESTRUTURAL |  |  |  |  |
| TOMO A |  |  |  |  |
| MEMORIAL DE CÁLCULO – ESTRUTURAS DE CONCRETO |  |  |  |  |
| relatório PARCIAL |  |  |  |  |
| Emitido por: |  |  |  | Local: |
| Engesolo Engenharia Ltda. |  |  |  | Vitória-ES |

APRESENTAÇÃO

O presente trabalho é parte integrante do Contrato nº. 094/2015, firmado entre a CESAN – Companhia Espírito Santense de Saneamento e a Engesolo Engenharia Ltda., referente à prestação de serviços de consultoria para elaboração e/ou estudos de Concepção, Projetos Técnicos, em Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário na Grande Vitória e no Interior do Estado do Espírito Santo.

Os serviços foram desenvolvidos em consonância com a Autorização de Serviço Nº074/094/2015 para Melhoria do Sistema de Abastecimento de Vila Valério.

O projeto é composto dos seguintes documentos:

VOLUME I – PROJETO ESTRUTURAL

TOMO A – Memorial de Cálculo – Estruturas de Concreto

TOMO B – Desenhos

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	5

1.1.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	5

1.1.1.	Projeto Hidráulico Captação	5

1.1.2.	Projeto Hidráulico Adutora	5

1.2.	NORMAS APLICÁVEIS	5

1.3.	ESTRUTURAS DE CONCRETO INTEGRANTES DO PROJETO	5

2.	CONSIDERAÇÕES PARA O DIMENSIONAMENTO	6

2.1.	CRITÉRIO DE PROJETO	6

2.2.	DADOS GERAIS	6

2.2.1.	Concreto	6

2.3.	PARÂMETROS GEOTÉCNICOS	6

2.4.	CARGAS	7

2.4.1.	Cargas Permanentes	7

2.4.2.	Cargas Acidentais	7

2.4.3.	Peso específico	7

2.4.4.	Carregamento nas lajes de fundo	7

2.4.5.	Carregamento nas paredes lado interno	7

2.4.6.	Carregamento nas paredes lado externo	8

2.5.	COMBINAÇÕES	8

2.6.	SOFTWARES UTILIZADOS NO DIMENSIONAMENTO	9

3.	DIMENSIONAMENTO – POÇO DE SUCÇÃO E CASA DE BOMBAS	10

3.1.	MODELAGEM ESTRUTURAL	10

3.2.	RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL	12

3.3.	VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES NO SOLO	60

3.4.	FUNDAÇÕES – SAPATAS	62

3.5.	ARMAÇÃO LAJEs DE FUNDO	73

3.6.	ARMAÇÃO LAJEs DE FUNDO	76

3.7.	ARMAÇÃO DAS PAREDES	77

4.	DIMENSIONAMENTO – CAIXA DE AREIA E CANAL DE CAPTAÇÃO	80

4.1.	MODELAGEM ESTRUTURAL	80

4.2.	RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL	82

4.3.	VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES NO SOLO	132

4.4.	RESULTADOS LAJEs E PAREDES	135

4.5.	ARMAÇÃO LAJEs DE FUNDO	137

4.6.	ARMAÇÃO LAJEs SUPERIOR DO CANAL	140

4.7.	ARMAÇÃO LAJEs SUPERIOR DO CAIXA DE AREIA	141

4.8.	ARMAÇÃO DAS PAREDES	143

# INTRODUÇÃO

Esta memória de cálculo tem como objetivo mostrar os dados utilizados para o dimensionamento, bem como os resultados das estruturas de concreto das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água, localizada no município de Vila Valério – ES.

## DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

### Projeto Hidráulico Captação

- C-020-002-10-5-XX-0001 a C-020-002-10-5-XX-0005.

### Projeto Hidráulico Adutora

- C-020-002-30-5-XX-0001 a C-020-002-30-5-XX-0019.

## NORMAS APLICÁVEIS

- NBR-6118 – Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento.

- NBR-6120 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações

- NBR-6122 – Projeto e Execução de Fundações.

- NBR-6123 – Forças devidas ao vento em edificações

- NBR 8681 – Ações e Segurança nas Estruturas – Procedimento

## ESTRUTURAS DE CONCRETO INTEGRANTES DO PROJETO

- Casa de bombas e poço de sucção.

- Caixa de areia e canal de tomada de Água.

# CONSIDERAÇÕES PARA O DIMENSIONAMENTO

## CRITÉRIO DE PROJETO

O dimensionamento das peças estruturais será feito seguindo as recomendações das normas da ABNT. Foram considerados os estados limites últimos (ELU) e os estados limites de serviço (ELS). O modelo estrutural trata-se de caixas prismáticas aérea, enterradas e/ou semienterradas, com ou sem tampa sendo que serão considerados os esforços devido ao peso próprio, sobrecarga e empuxo interno de água, empuxo externo do solo nas paredes enterradas ou semienterradas.

## DADOS GERAIS

### Concreto

- Classe de agressividade= III(forte)

- Abertura máxima das fissuras= 0,3mm

- Dimensões do agregado= 19mm

- fck= 30 MPa

- Cobrimento de 4,0 cm

- Aço Ca-50

## PARÂMETROS GEOTÉCNICOS

Para determinação dos parâmetros geotécnicos e tipo de fundações, foram realizadas campanhas de sondagem e apresentadas nos documentos RELATORIO DE SONDAGEM -VILA_VALERIO.pdf. Conforme a locação dos furos de sondagem foram determinados os parâmetros geotécnicos para cada estrutura. Os parâmetros calculados em função no número NSPT para cada local foram a tensão admissível e o coeficiente de recalque vertical, determinados pelas seguintes equações:

σadm=NSPT5=[kgf/cm²]

CRV=NSPTx3.000  solos argilosos[kN/m³]

Os parâmetros comuns adotados para todas as estruturas são peso específico (γ=18,00 kN/m³) e coeficiente de empuxo determinado pela equação abaixo, considerado o ângulo de atrito φ=30º:

K=tg²45º-φ²2=tg²45º-30º2=0,333

A tabela a seguir apresenta os demais parâmetros adotados no dimensionamento de cada estrutura:

Parâmetros geotécnicos para cada unidade da SAA.

| Unidade | Nº SPT | NSPT | Tensão Admissível (kgf/cm²) | Coeficiente de Recalque Vertical (kN/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Casa do bombasr | 01 | 6 | 1,20 | 18.000,00 |
| Poço de sucção | 02 | 21 | 4,20 | 63.000,00 |
| Caixa de areia | 03 | 6 | 1,20 | 18.000,00 |
| Canal de tomada de água | 04 | 6 | 1,20 | 18.000,00 |
| Rampas e escadas | 03 | 6 | 1,20 | 18.000,00 |

## CARGAS

### Cargas Permanentes

- Peso próprio gerada eletronicamente pelo programa

### Cargas Acidentais

- Sobrecarga = 2,00 kN/m²

- Sobrecarga de equipamentos sobre as lajes.

### Peso específico

- Concreto = 25,00 kN/m³

- Água = 10,00 kN/m³

### Carregamento nas lajes de fundo

- Peso da água considerando o pior cenário com a estrutura 100% cheia.

### Carregamento nas paredes lado interno

- Considerando a caixa cheia de água temos;

Pagua=γagua.hagua

### Carregamento nas paredes lado externo

- Para o trecho aéreo a carga externa será igual a 0.

- Para o trecho enterrado ou semienterrado temos;

whcol. água

qk0

h

A carga q para carga retangular será utilizada nas estruturas sobre efeito de tráfego de veículos, cujo valor será de 25,00 kN/m².

## COMBINAÇÕES

Para o dimensionamento das estruturas foram considerados, de acordo com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), os estados limites de utilização (flechas, aberturas de fissuras) e o último (segurança), sempre considerando as questões relativas à durabilidade da estrutura.

As combinações de ações de ações usadas no cálculo foram de acordo com NBR 8691:2003.

Combinações últimas (ELU), que para o edifício em causa são consideradas Normais, “Esgotamento da capacidade resistente para elementos estruturais de concreto armado”, sendo o cálculo das solicitações:

Fd=i=1mγgiFGi,k+γqFQ1,k+j=2nΨOjFQj,k

De acordo com a tabela 11.3 da NBR 6118:2014

Os valores dos Coeficientes de ponderação das ações (γf) no estado-limite último (ELU), foram os utilizados nas tabelas 11.1 e 11.2 da NBR 6118:2014.

Combinações de serviço (ELS)

- Combinações quase permanentes (CQP)

Fd=Fgi,k+ψ2j.Fgj,k

- Combinações frequentes (CF)

Fd=Fgi,k+ψ1Fq1k+ψ2j.Fgj,k

- Combinações raras (CR)

Fd=Fgi,k+Fq1k+ψ1j.Fgj,k

De acordo com a tabela 11.4 da NBR 6118:2014

Os valores dos Coeficientes de ponderação das ações (γf) no estado-limite de serviço (ELS), foram os utilizados na tabela 11.2 da NBR 6118:2014.

A tabela 2 apresenta apresenta os coeficientes parciais de segurança utilizados conforme tabela 1 NBR 8681.

Tabela 2 – Coeficientes.

|  | Coeficientes parciais de segurança (γ) |  | Coeficientes de combinação (ψ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Favorável | Desfavorável | Principal (ψp) | Acompanhamento (ψa) |
| Permanente – CP | 1,00 | 1,40 | - | - |
| Sobrecarga – SC | 0,00 | 1,40 | 1,00 | 0,80 |

## SOFTWARES UTILIZADOS NO DIMENSIONAMENTO

- Programa SAP 2000

- Strap 12.5

- Planilhas do Excel

# DIMENSIONAMENTO – POÇO DE SUCÇÃO E CASA DE BOMBAS

## MODELAGEM ESTRUTURAL

A modelagem estrutural foi feita no software SAP-2000 (figuras 3.1 e 3.2) considerando os parâmetros apresentados no item 2.

Figura 3.1 – Modelo estrutural 3D vista 1.

Figura 3.2 – Modelo estrutural 3D vista 2.

Os carregamentos utilizados no dimensionamento foram:

- Cargas Permanentes (CP)

Peso próprio

- Sobrecargas (SC)

Carregamento na laje de fundo (SCLF)

Carregamento nas paredes lado interno (SCPI)

Carregamento nas paredes lado externo (SCPE)

Combinação para dimensionamento das barras

Comb 1: 1,4CP+1,4SC

Comb 2: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF

Comb 3: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF+1,4SCPI

Comb 4: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF+1,4SCPI+1,4SCPE

## RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL

Conforme informado no item anterior a análise estrutural foi feita utilizando o software SAP 2000. A tabela a seguir apresentam os resultados do dimensionamento eletrônico.

Tabela 3.1 – Esforços nas placas.

| Area | OutputCase | CaseType | Fx | Fy | Mx | My | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text | KN/m | KN/m | KN-m/m | KN-m/m | KN-m/m |  |
| 1 | Gmax | Combination | -88,64 | -2,89 | -12,01 | -9,71 |  | -0,75 |
| 1 | Gmax | Combination | -92,84 | -23,88 | -3,15 | 4,21 |  | 1,18 |
| 1 | Gmax | Combination | -15,96 | -8,51 | 4,91 | 12,75 |  | 1,98 |
| 1 | Gmax | Combination | -11,76 | 12,49 | 2,76 | 22,05 |  | 0,06 |
| 2 | Gmax | Combination | 30,39 | 116,17 | 0,65 | -11,92 |  | -0,45 |
| 2 | Gmax | Combination | 6,99 | 111,49 | 1,30 | 3,61 |  | -0,13 |
| 2 | Gmax | Combination | -12,12 | 15,92 | 2,38 | 3,10 |  | 0,04 |
| 2 | Gmax | Combination | 11,27 | 20,60 | -2,22 | -12,94 |  | -0,28 |
| 3 | Gmax | Combination | 10,27 | 112,15 | 2,26 | 3,80 |  | 1,89 |
| 3 | Gmax | Combination | 34,89 | 117,07 | -3,41 | -12,73 |  | -2,69 |
| 3 | Gmax | Combination | 32,66 | 105,95 | 1,56 | 3,40 |  | -2,41 |
| 3 | Gmax | Combination | 8,05 | 101,03 | 1,23 | -2,28 |  | 2,17 |
| 4 | Gmax | Combination | -8,93 | 31,87 | 0,99 | 2,06 |  | -0,22 |
| 4 | Gmax | Combination | -10,55 | 31,55 | 0,39 | 0,28 |  | -0,53 |
| 4 | Gmax | Combination | -14,89 | 9,83 | 1,13 | 0,30 |  | -0,38 |
| 4 | Gmax | Combination | -13,28 | 10,15 | 2,49 | 3,64 |  | -0,07 |
| 5 | Gmax | Combination | -11,31 | 31,40 | 0,45 | 0,30 |  | -1,10 |
| 5 | Gmax | Combination | -5,65 | 32,53 | 1,95 | 2,25 |  | -0,01 |
| 5 | Gmax | Combination | -2,36 | 49,02 | 1,59 | -0,49 |  | -0,40 |
| 5 | Gmax | Combination | -8,01 | 47,89 | -1,57 | 0,36 |  | -1,49 |
| 6 | Gmax | Combination | -0,01 | -11,46 | -13,13 | -2,19 |  | 9,44 |
| 6 | Gmax | Combination | 1,46 | -4,10 | 7,41 | 0,34 |  | 9,79 |
| 6 | Gmax | Combination | -38,77 | -12,14 | 6,73 | 1,92 |  | 10,40 |
| 6 | Gmax | Combination | -40,24 | -19,51 | -9,75 | -4,64 |  | 10,05 |
| 7 | Gmax | Combination | -6,64 | 70,02 | 4,97 | 4,81 |  | -8,52 |
| 7 | Gmax | Combination | -11,99 | 43,28 | -3,06 | -0,52 |  | -8,50 |
| 7 | Gmax | Combination | -4,28 | 44,82 | 0,11 | -0,38 |  | -4,52 |
| 7 | Gmax | Combination | 1,07 | 71,56 | -1,24 | -11,69 |  | -4,54 |
| 8 | Gmax | Combination | -13,39 | -78,38 | -13,31 | -3,08 |  | 9,63 |
| 8 | Gmax | Combination | 38,54 | -67,99 | -18,22 | -9,77 |  | 7,74 |
| 8 | Gmax | Combination | 49,43 | -13,53 | 8,61 | 2,02 |  | 8,08 |
| 8 | Gmax | Combination | -2,50 | -23,91 | 7,36 | 0,08 |  | 9,97 |
| 9 | Gmax | Combination | 82,02 | 36,89 | -6,83 | -7,01 |  | -4,37 |
| 9 | Gmax | Combination | 30,93 | 26,68 | -13,17 | -7,41 |  | -4,55 |
| 9 | Gmax | Combination | 28,79 | 16,00 | -22,04 | -16,17 |  | -2,30 |
| 9 | Gmax | Combination | 79,89 | 26,22 | -8,48 | 0,22 |  | -2,11 |
| 10 | Gmax | Combination | -9,87 | 53,87 | 3,03 | 0,38 |  | -6,72 |
| 10 | Gmax | Combination | 49,11 | 65,67 | 4,57 | 0,49 |  | -4,20 |
| 10 | Gmax | Combination | 40,05 | 20,34 | -5,84 | -4,55 |  | -4,25 |
| 10 | Gmax | Combination | -18,93 | 8,54 | -4,61 | -3,03 |  | -6,77 |
| 11 | Gmax | Combination | 27,38 | 8,94 | -13,38 | -8,46 |  | -0,74 |
| 11 | Gmax | Combination | 26,64 | 8,80 | -12,97 | -10,05 |  | 1,68 |
| 11 | Gmax | Combination | 25,23 | 1,74 | -24,53 | -15,49 |  | 1,94 |
| 11 | Gmax | Combination | 25,97 | 1,89 | -21,72 | -14,60 |  | -0,48 |
| 12 | Gmax | Combination | -42,85 | -29,61 | 11,56 | 2,55 |  | -6,34 |
| 12 | Gmax | Combination | -23,60 | 66,63 | 4,76 | 4,77 |  | -7,32 |
| 12 | Gmax | Combination | 22,43 | 75,83 | -0,65 | -11,58 |  | -4,90 |
| 12 | Gmax | Combination | 3,18 | -20,41 | -3,12 | -12,45 |  | -3,92 |
| 13 | Gmax | Combination | -35,90 | 5,15 | -4,40 | -2,99 |  | -6,85 |
| 13 | Gmax | Combination | 53,89 | 23,11 | -5,92 | -4,56 |  | -3,96 |
| 13 | Gmax | Combination | 55,59 | 31,61 | -11,73 | -7,12 |  | -3,93 |
| 13 | Gmax | Combination | -34,20 | 13,65 | -12,69 | -8,18 |  | -6,81 |
| 14 | Gmax | Combination | 41,86 | 29,40 | 4,70 | 1,14 |  | -0,83 |
| 14 | Gmax | Combination | 23,93 | 25,82 | 7,67 | 1,15 |  | 2,86 |
| 14 | Gmax | Combination | 22,82 | 20,25 | -4,67 | -5,07 |  | 2,50 |
| 14 | Gmax | Combination | 40,75 | 23,83 | -5,78 | -4,29 |  | -1,19 |
| 15 | Gmax | Combination | 54,59 | 26,60 | -5,87 | -4,30 |  | -1,29 |
| 15 | Gmax | Combination | 21,28 | 19,94 | -4,60 | -5,05 |  | 2,20 |
| 15 | Gmax | Combination | 18,73 | 7,21 | -13,53 | -10,16 |  | 2,19 |
| 15 | Gmax | Combination | 52,04 | 13,88 | -11,94 | -8,17 |  | -1,31 |
| 16 | Gmax | Combination | 22,10 | 16,64 | 7,74 | 1,52 |  | 6,76 |
| 16 | Gmax | Combination | 5,61 | 13,34 | 8,10 | 0,19 |  | 9,96 |
| 16 | Gmax | Combination | 3,26 | 1,57 | -2,03 | -3,65 |  | 9,71 |
| 16 | Gmax | Combination | 19,74 | 4,87 | -4,71 | -5,30 |  | 6,51 |
| 17 | Gmax | Combination | 18,20 | 4,56 | -4,64 | -5,28 |  | 6,07 |
| 17 | Gmax | Combination | 2,91 | 1,50 | -2,10 | -3,66 |  | 9,41 |
| 17 | Gmax | Combination | 2,45 | -0,81 | -8,01 | -7,55 |  | 8,88 |
| 17 | Gmax | Combination | 17,74 | 2,25 | -13,51 | -10,06 |  | 5,53 |
| 18 | Gmax | Combination | 2,09 | -4,25 | 8,33 | 1,37 |  | 11,41 |
| 18 | Gmax | Combination | -42,79 | -13,22 | 0,59 | -0,28 |  | 8,70 |
| 18 | Gmax | Combination | -43,29 | -15,74 | -0,28 | 8,20 |  | 9,37 |
| 18 | Gmax | Combination | 1,59 | -6,76 | -2,13 | -4,18 |  | 12,08 |
| 19 | Gmax | Combination | 1,24 | -6,83 | -2,21 | -4,19 |  | 11,66 |
| 19 | Gmax | Combination | -41,00 | -15,28 | 0,10 | 8,27 |  | 9,98 |
| 19 | Gmax | Combination | -41,29 | -16,75 | 1,77 | 13,98 |  | 9,59 |
| 19 | Gmax | Combination | 0,95 | -8,30 | -8,08 | -7,87 |  | 11,26 |
| 20 | Gmax | Combination | -11,03 | 16,14 | -0,88 | -12,67 |  | -0,49 |
| 20 | Gmax | Combination | 13,26 | 21,00 | 2,14 | 3,05 |  | -0,14 |
| 20 | Gmax | Combination | -6,93 | -79,92 | 1,43 | 2,79 |  | -0,64 |
| 20 | Gmax | Combination | -31,21 | -84,78 | -5,31 | -14,73 |  | -0,99 |
| 21 | Gmax | Combination | 12,10 | 15,22 | 2,25 | 3,59 |  | -0,07 |
| 21 | Gmax | Combination | 0,34 | 12,87 | 0,47 | 0,17 |  | 0,10 |
| 21 | Gmax | Combination | -12,52 | -51,41 | 1,42 | 1,24 |  | 0,23 |
| 21 | Gmax | Combination | -0,75 | -49,05 | 1,25 | 1,88 |  | 0,06 |
| 22 | Gmax | Combination | 129,13 | 36,07 | -7,21 | 0,48 |  | -0,21 |
| 22 | Gmax | Combination | 33,22 | 16,88 | -22,35 | -16,23 |  | 1,58 |
| 22 | Gmax | Combination | 20,59 | -46,24 | -25,85 | -12,27 |  | 4,66 |
| 22 | Gmax | Combination | 116,50 | -27,05 | -14,84 | -11,34 |  | 2,87 |
| 23 | Gmax | Combination | 30,40 | 2,78 | -22,04 | -14,66 |  | 1,65 |
| 23 | Gmax | Combination | 27,05 | 2,11 | -24,34 | -15,45 |  | 0,92 |
| 23 | Gmax | Combination | 22,99 | -18,16 | -28,05 | -15,82 |  | 1,42 |
| 23 | Gmax | Combination | 26,34 | -17,49 | -26,11 | -13,57 |  | 2,15 |
| 24 | Gmax | Combination | 25,65 | 3,83 | -12,95 | -9,95 |  | 4,96 |
| 24 | Gmax | Combination | -0,41 | -1,38 | -8,18 | -7,59 |  | 7,39 |
| 24 | Gmax | Combination | -2,79 | -13,26 | -14,74 | -13,00 |  | 5,54 |
| 24 | Gmax | Combination | 23,27 | -8,05 | -24,59 | -15,79 |  | 3,11 |
| 25 | Gmax | Combination | 25,09 | -7,69 | -24,40 | -15,75 |  | 1,95 |
| 25 | Gmax | Combination | -0,47 | -12,80 | -14,91 | -13,04 |  | 1,95 |
| 25 | Gmax | Combination | -0,75 | -14,21 | -18,76 | -14,99 |  | -0,50 |
| 25 | Gmax | Combination | 24,81 | -9,10 | -27,95 | -15,29 |  | -0,51 |
| 26 | Gmax | Combination | -1,91 | -8,88 | -8,25 | -7,91 |  | 9,58 |
| 26 | Gmax | Combination | -37,22 | -15,94 | 2,07 | 14,04 |  | 8,76 |
| 26 | Gmax | Combination | -36,31 | -11,37 | 2,93 | 20,65 |  | 6,47 |
| 26 | Gmax | Combination | -1,00 | -4,31 | -14,76 | -13,09 |  | 7,28 |
| 27 | Gmax | Combination | 1,33 | -3,84 | -14,93 | -13,12 |  | 3,63 |
| 27 | Gmax | Combination | -35,92 | -11,29 | 3,74 | 20,81 |  | 3,92 |
| 27 | Gmax | Combination | -36,84 | -15,90 | 5,61 | 23,32 |  | 0,03 |
| 27 | Gmax | Combination | 0,40 | -8,46 | -19,17 | -17,04 |  | -0,26 |
| 28 | Gmax | Combination | -2,67 | -248,83 | -16,10 | -7,89 |  | 9,69 |
| 28 | Gmax | Combination | 46,67 | -2,13 | -12,96 | -2,16 |  | 12,21 |
| 28 | Gmax | Combination | -75,70 | -26,60 | -10,15 | -4,72 |  | 5,17 |
| 28 | Gmax | Combination | -125,04 | -273,30 | 7,89 | 23,44 |  | 2,65 |
| 29 | Gmax | Combination | 38,57 | -42,64 | -16,88 | -11,74 |  | 7,77 |
| 29 | Gmax | Combination | 50,27 | -40,30 | -25,54 | -12,21 |  | 4,68 |
| 29 | Gmax | Combination | 44,99 | -66,70 | -18,19 | -9,77 |  | 6,22 |
| 29 | Gmax | Combination | 33,29 | -69,04 | -13,14 | -3,04 |  | 9,31 |
| 30 | Gmax | Combination | 47,12 | -25,08 | -18,00 | -8,69 |  | 4,49 |
| 30 | Gmax | Combination | 24,09 | -29,68 | -19,15 | -10,21 |  | 0,83 |
| 30 | Gmax | Combination | 24,25 | -28,91 | 9,51 | 1,71 |  | 0,81 |
| 30 | Gmax | Combination | 47,28 | -24,30 | 8,40 | 0,98 |  | 4,48 |
| 31 | Gmax | Combination | 56,02 | -11,56 | -25,80 | -13,50 |  | 3,40 |
| 31 | Gmax | Combination | 22,89 | -18,18 | -27,76 | -15,76 |  | 0,95 |
| 31 | Gmax | Combination | 20,45 | -30,41 | -19,13 | -10,20 |  | 1,24 |
| 31 | Gmax | Combination | 53,57 | -23,79 | -17,98 | -8,68 |  | 3,70 |
| 32 | Gmax | Combination | 27,57 | -12,31 | -19,23 | -10,60 |  | -3,10 |
| 32 | Gmax | Combination | 1,83 | -17,46 | -15,05 | -7,05 |  | -6,47 |
| 32 | Gmax | Combination | 2,39 | -14,65 | 8,88 | 0,96 |  | -6,84 |
| 32 | Gmax | Combination | 28,13 | -9,50 | 9,49 | 1,64 |  | -3,47 |
| 33 | Gmax | Combination | 24,71 | -9,12 | -27,66 | -15,23 |  | -0,79 |
| 33 | Gmax | Combination | 0,66 | -13,93 | -20,71 | -15,38 |  | -4,31 |
| 33 | Gmax | Combination | -0,13 | -17,85 | -14,74 | -6,99 |  | -5,65 |
| 33 | Gmax | Combination | 23,92 | -13,04 | -19,21 | -10,60 |  | -2,14 |
| 34 | Gmax | Combination | 5,55 | 1,11 | -14,66 | -5,07 |  | -8,22 |
| 34 | Gmax | Combination | -30,54 | -6,11 | -13,94 | -5,44 |  | -9,44 |
| 34 | Gmax | Combination | -30,71 | -6,93 | 9,36 | 2,16 |  | -9,57 |
| 34 | Gmax | Combination | 5,38 | 0,29 | 8,72 | 0,16 |  | -8,35 |
| 35 | Gmax | Combination | 1,81 | -8,17 | -21,12 | -17,43 |  | -7,37 |
| 35 | Gmax | Combination | -34,63 | -15,46 | 13,24 | 24,85 |  | -2,59 |
| 35 | Gmax | Combination | -32,85 | -6,57 | -14,56 | -5,57 |  | -5,82 |
| 35 | Gmax | Combination | 3,59 | 0,72 | -14,34 | -5,00 |  | -10,60 |
| 36 | Gmax | Combination | -87,10 | 143,27 | 1,97 | 3,07 |  | -3,61 |
| 36 | Gmax | Combination | -117,49 | -8,66 | -13,97 | -10,10 |  | -2,67 |
| 36 | Gmax | Combination | 10,54 | 16,95 | 4,10 | 22,32 |  | -2,44 |
| 36 | Gmax | Combination | 40,93 | 168,88 | -0,90 | 10,63 |  | -3,38 |
| 37 | Gmax | Combination | 24,63 | -12,41 | -1,24 | -3,06 |  | 0,63 |
| 37 | Gmax | Combination | 2,59 | -122,60 | -0,42 | -4,73 |  | 1,35 |
| 37 | Gmax | Combination | -18,20 | -126,76 | -1,27 | -9,16 |  | 0,50 |
| 37 | Gmax | Combination | 3,84 | -16,57 | 1,18 | 4,47 |  | -0,22 |
| 38 | Gmax | Combination | -255,95 | -38,26 | 1,44 | 13,86 |  | -3,38 |
| 38 | Gmax | Combination | -2,84 | 12,36 | -1,46 | 5,02 |  | -2,44 |
| 38 | Gmax | Combination | -10,34 | -25,13 | 1,07 | -7,60 |  | -3,40 |
| 38 | Gmax | Combination | -263,44 | -75,75 | 0,75 | 0,36 |  | -4,34 |
| 39 | Gmax | Combination | 157,94 | -13,75 | 0,55 | -4,17 |  | 3,29 |
| 39 | Gmax | Combination | -31,37 | -51,61 | 1,14 | 19,26 |  | 3,86 |
| 39 | Gmax | Combination | -25,53 | -22,44 | -2,96 | -7,86 |  | 3,53 |
| 39 | Gmax | Combination | 163,78 | 15,42 | -4,76 | 5,00 |  | 2,96 |
| 40 | Gmax | Combination | -35,75 | -130,27 | -1,16 | -4,87 |  | 0,83 |
| 40 | Gmax | Combination | -14,91 | -26,04 | 1,57 | -18,70 |  | -2,49 |
| 40 | Gmax | Combination | -19,65 | -26,99 | 0,44 | -1,38 |  | -2,89 |
| 40 | Gmax | Combination | -40,50 | -131,22 | -1,79 | -9,26 |  | 0,44 |
| 41 | Gmax | Combination | 143,60 | 108,41 | -2,02 | 2,83 |  | -1,18 |
| 41 | Gmax | Combination | 129,69 | 38,87 | -0,70 | -16,90 |  | -2,90 |
| 41 | Gmax | Combination | -89,04 | -4,88 | 2,48 | 0,25 |  | -3,62 |
| 41 | Gmax | Combination | -75,13 | 64,67 | -6,31 | -8,67 |  | -1,91 |
| 42 | Gmax | Combination | -15,92 | -56,29 | 1,14 | 7,97 |  | -10,57 |
| 42 | Gmax | Combination | 38,71 | -45,36 | 3,95 | 5,18 |  | -9,19 |
| 42 | Gmax | Combination | 60,11 | 61,63 | -16,77 | -1,56 |  | -5,32 |
| 42 | Gmax | Combination | 5,48 | 50,70 | 0,15 | 0,94 |  | -6,70 |
| 43 | Gmax | Combination | 40,67 | -35,59 | 3,96 | 5,24 |  | -7,43 |
| 43 | Gmax | Combination | 39,26 | -35,87 | 2,70 | 3,53 |  | -6,62 |
| 43 | Gmax | Combination | 53,23 | 33,98 | -23,40 | -4,67 |  | -4,57 |
| 43 | Gmax | Combination | 54,64 | 34,26 | -16,74 | -1,40 |  | -5,37 |
| 44 | Gmax | Combination | 42,05 | -21,92 | 2,68 | 3,40 |  | -5,35 |
| 44 | Gmax | Combination | 36,50 | -23,03 | 1,77 | 2,47 |  | -4,67 |
| 44 | Gmax | Combination | 42,54 | 7,16 | -26,38 | -5,37 |  | -3,62 |
| 44 | Gmax | Combination | 48,09 | 8,27 | -23,31 | -4,22 |  | -4,30 |
| 45 | Gmax | Combination | 38,07 | -15,19 | 1,74 | 2,33 |  | -3,96 |
| 45 | Gmax | Combination | 36,15 | -15,58 | 1,08 | 1,71 |  | -3,51 |
| 45 | Gmax | Combination | 38,77 | -2,45 | -28,39 | -5,64 |  | -2,77 |
| 45 | Gmax | Combination | 40,70 | -2,06 | -26,28 | -4,87 |  | -3,22 |
| 46 | Gmax | Combination | 36,92 | -11,70 | 1,06 | 1,62 |  | -3,07 |
| 46 | Gmax | Combination | 35,09 | -12,06 | 0,53 | 1,20 |  | -2,73 |
| 46 | Gmax | Combination | 37,74 | 1,19 | -30,14 | -6,17 |  | -2,11 |
| 46 | Gmax | Combination | 39,57 | 1,56 | -28,33 | -5,36 |  | -2,45 |
| 47 | Gmax | Combination | 35,88 | -8,14 | 0,49 | 1,03 |  | -2,45 |
| 47 | Gmax | Combination | 33,76 | -8,56 | -0,05 | 0,65 |  | -2,32 |
| 47 | Gmax | Combination | 36,72 | 6,25 | -31,49 | -6,10 |  | -1,78 |
| 47 | Gmax | Combination | 38,84 | 6,68 | -30,01 | -5,51 |  | -1,91 |
| 48 | Gmax | Combination | 34,17 | -6,50 | -0,07 | 0,56 |  | -2,17 |
| 48 | Gmax | Combination | 33,20 | -6,70 | -0,59 | 0,34 |  | -2,03 |
| 48 | Gmax | Combination | 37,35 | 14,04 | -32,71 | -6,94 |  | -1,58 |
| 48 | Gmax | Combination | 38,32 | 14,23 | -31,43 | -5,83 |  | -1,72 |
| 49 | Gmax | Combination | 33,92 | -3,08 | -0,65 | 0,04 |  | -1,97 |
| 49 | Gmax | Combination | 29,33 | -4,00 | -1,05 | -0,34 |  | -2,08 |
| 49 | Gmax | Combination | 32,03 | 9,48 | -33,70 | -6,72 |  | -1,68 |
| 49 | Gmax | Combination | 36,62 | 10,40 | -32,47 | -5,75 |  | -1,57 |
| 50 | Gmax | Combination | 28,92 | -6,06 | -1,07 | -0,45 |  | -2,11 |
| 50 | Gmax | Combination | 34,28 | -4,99 | -1,15 | -0,24 |  | -1,98 |
| 50 | Gmax | Combination | 37,76 | 12,43 | -35,15 | -8,45 |  | -1,61 |
| 50 | Gmax | Combination | 32,40 | 11,36 | -33,66 | -6,49 |  | -1,75 |
| 51 | Gmax | Combination | 34,66 | -3,07 | -1,22 | -0,60 |  | -1,86 |
| 51 | Gmax | Combination | 8,00 | -8,40 | -2,66 | 0,43 |  | -2,16 |
| 51 | Gmax | Combination | 10,61 | 4,63 | -33,63 | -3,86 |  | -1,85 |
| 51 | Gmax | Combination | 37,27 | 9,96 | -34,89 | -7,18 |  | -1,55 |
| 52 | Gmax | Combination | -0,07 | -61,45 | 1,30 | 7,58 |  | -7,31 |
| 52 | Gmax | Combination | 37,57 | -53,93 | 8,04 | 9,18 |  | -6,91 |
| 52 | Gmax | Combination | 39,31 | -45,24 | 3,07 | 5,01 |  | -9,10 |
| 52 | Gmax | Combination | 1,66 | -52,77 | 2,74 | 8,29 |  | -9,51 |
| 53 | Gmax | Combination | 37,88 | -52,36 | 8,04 | 9,18 |  | -6,55 |
| 53 | Gmax | Combination | 47,09 | -50,52 | 12,21 | 8,34 |  | -5,67 |
| 53 | Gmax | Combination | 50,47 | -33,63 | 2,65 | 3,52 |  | -6,92 |
| 53 | Gmax | Combination | 41,26 | -35,47 | 3,08 | 5,06 |  | -7,80 |
| 54 | Gmax | Combination | 49,12 | -40,34 | 12,22 | 8,40 |  | -5,13 |
| 54 | Gmax | Combination | 44,69 | -41,23 | 14,78 | 7,03 |  | -4,39 |
| 54 | Gmax | Combination | 48,82 | -20,57 | 1,68 | 2,45 |  | -5,01 |
| 54 | Gmax | Combination | 53,26 | -19,68 | 2,63 | 3,39 |  | -5,75 |
| 55 | Gmax | Combination | 46,95 | -29,91 | 14,79 | 7,09 |  | -3,93 |
| 55 | Gmax | Combination | 41,20 | -31,06 | 16,12 | 5,89 |  | -3,45 |
| 55 | Gmax | Combination | 44,64 | -13,88 | 1,05 | 1,71 |  | -3,77 |
| 55 | Gmax | Combination | 50,39 | -12,73 | 1,66 | 2,31 |  | -4,25 |
| 56 | Gmax | Combination | 42,88 | -22,65 | 16,13 | 5,93 |  | -3,18 |
| 56 | Gmax | Combination | 38,98 | -23,43 | 16,79 | 5,03 |  | -2,91 |
| 56 | Gmax | Combination | 41,51 | -10,78 | 0,50 | 1,19 |  | -3,03 |
| 56 | Gmax | Combination | 45,41 | -10,00 | 1,03 | 1,62 |  | -3,30 |
| 57 | Gmax | Combination | 40,07 | -17,99 | 16,80 | 5,09 |  | -2,77 |
| 57 | Gmax | Combination | 36,72 | -18,66 | 17,06 | 4,44 |  | -2,60 |
| 57 | Gmax | Combination | 38,94 | -7,52 | -0,07 | 0,65 |  | -2,58 |
| 57 | Gmax | Combination | 42,30 | -6,85 | 0,47 | 1,02 |  | -2,75 |
| 58 | Gmax | Combination | 37,69 | -13,79 | 17,07 | 4,48 |  | -2,51 |
| 58 | Gmax | Combination | 31,05 | -15,12 | 17,08 | 3,91 |  | -2,44 |
| 58 | Gmax | Combination | 32,72 | -6,79 | -0,60 | 0,33 |  | -2,34 |
| 58 | Gmax | Combination | 39,35 | -5,47 | -0,09 | 0,56 |  | -2,42 |
| 59 | Gmax | Combination | 31,89 | -10,91 | 17,10 | 4,00 |  | -2,36 |
| 59 | Gmax | Combination | 27,57 | -11,78 | 16,98 | 3,41 |  | -2,28 |
| 59 | Gmax | Combination | 29,12 | -4,04 | -1,04 | -0,34 |  | -2,19 |
| 59 | Gmax | Combination | 33,44 | -3,18 | -0,66 | 0,04 |  | -2,27 |
| 60 | Gmax | Combination | 28,94 | -4,91 | 16,99 | 3,46 |  | -2,24 |
| 60 | Gmax | Combination | 15,84 | -7,53 | 16,66 | 2,48 |  | -2,32 |
| 60 | Gmax | Combination | 15,60 | -8,73 | -1,21 | -0,25 |  | -2,23 |
| 60 | Gmax | Combination | 28,70 | -6,11 | -1,06 | -0,45 |  | -2,15 |
| 61 | Gmax | Combination | 17,68 | 1,66 | 16,69 | 2,62 |  | -2,63 |
| 61 | Gmax | Combination | -1,18 | -2,11 | 16,93 | 0,37 |  | -3,26 |
| 61 | Gmax | Combination | -2,87 | -10,58 | -2,55 | 0,45 |  | -3,03 |
| 61 | Gmax | Combination | 15,98 | -6,81 | -1,29 | -0,61 |  | -2,40 |
| 62 | Gmax | Combination | 10,32 | -53,57 | 0,64 | 4,55 |  | 0,25 |
| 62 | Gmax | Combination | 40,27 | -47,58 | 8,02 | 8,73 |  | -0,24 |
| 62 | Gmax | Combination | 39,07 | -53,63 | 7,95 | 9,16 |  | -3,93 |
| 62 | Gmax | Combination | 9,11 | -59,62 | 1,73 | 7,66 |  | -3,45 |
| 63 | Gmax | Combination | 41,00 | -43,97 | 8,01 | 8,68 |  | -0,86 |
| 63 | Gmax | Combination | 50,09 | -42,15 | 13,06 | 8,61 |  | -0,92 |
| 63 | Gmax | Combination | 48,48 | -50,24 | 12,20 | 8,34 |  | -3,73 |
| 63 | Gmax | Combination | 39,38 | -52,06 | 7,95 | 9,16 |  | -3,67 |
| 64 | Gmax | Combination | 51,23 | -36,50 | 13,06 | 8,61 |  | -1,38 |
| 64 | Gmax | Combination | 50,06 | -36,73 | 16,35 | 7,49 |  | -1,35 |
| 64 | Gmax | Combination | 49,35 | -40,30 | 14,72 | 7,01 |  | -3,22 |
| 64 | Gmax | Combination | 50,51 | -40,07 | 12,21 | 8,39 |  | -3,25 |
| 65 | Gmax | Combination | 51,33 | -30,40 | 16,35 | 7,49 |  | -1,68 |
| 65 | Gmax | Combination | 46,79 | -31,31 | 18,40 | 6,37 |  | -1,66 |
| 65 | Gmax | Combination | 47,08 | -29,88 | 16,09 | 5,88 |  | -2,81 |
| 65 | Gmax | Combination | 51,61 | -28,97 | 14,73 | 7,07 |  | -2,83 |
| 66 | Gmax | Combination | 47,99 | -25,30 | 18,40 | 6,36 |  | -1,90 |
| 66 | Gmax | Combination | 42,22 | -26,45 | 19,69 | 5,58 |  | -1,90 |
| 66 | Gmax | Combination | 42,98 | -22,63 | 16,77 | 5,03 |  | -2,58 |
| 66 | Gmax | Combination | 48,76 | -21,48 | 16,10 | 5,92 |  | -2,58 |
| 67 | Gmax | Combination | 43,27 | -21,19 | 19,68 | 5,55 |  | -2,07 |
| 67 | Gmax | Combination | 36,19 | -22,61 | 20,52 | 5,10 |  | -2,09 |
| 67 | Gmax | Combination | 36,99 | -18,60 | 17,05 | 4,44 |  | -2,48 |
| 67 | Gmax | Combination | 44,07 | -17,19 | 16,78 | 5,08 |  | -2,46 |
| 68 | Gmax | Combination | 37,21 | -17,51 | 20,51 | 5,06 |  | -2,20 |
| 68 | Gmax | Combination | 30,14 | -18,93 | 21,04 | 4,82 |  | -2,19 |
| 68 | Gmax | Combination | 30,89 | -15,15 | 17,07 | 3,91 |  | -2,40 |
| 68 | Gmax | Combination | 37,97 | -13,74 | 17,05 | 4,48 |  | -2,41 |
| 69 | Gmax | Combination | 31,37 | -12,76 | 21,03 | 4,77 |  | -2,23 |
| 69 | Gmax | Combination | 17,82 | -15,47 | 21,31 | 4,42 |  | -2,21 |
| 69 | Gmax | Combination | 18,19 | -13,65 | 16,96 | 3,41 |  | -2,32 |
| 69 | Gmax | Combination | 31,73 | -10,94 | 17,09 | 3,99 |  | -2,34 |
| 70 | Gmax | Combination | 19,64 | -6,41 | 21,31 | 4,39 |  | -2,18 |
| 70 | Gmax | Combination | 5,40 | -9,26 | 21,56 | 3,33 |  | -2,19 |
| 70 | Gmax | Combination | 5,32 | -9,64 | 16,75 | 2,50 |  | -2,31 |
| 70 | Gmax | Combination | 19,56 | -6,79 | 16,97 | 3,45 |  | -2,31 |
| 71 | Gmax | Combination | 6,95 | -1,49 | 21,55 | 3,29 |  | -2,08 |
| 71 | Gmax | Combination | -1,87 | -3,25 | 22,07 | 0,59 |  | -2,24 |
| 71 | Gmax | Combination | -1,66 | -2,21 | 16,92 | 0,37 |  | -2,73 |
| 71 | Gmax | Combination | 7,16 | -0,45 | 16,78 | 2,64 |  | -2,57 |
| 72 | Gmax | Combination | 50,04 | -29,02 | 3,30 | 3,19 |  | 6,14 |
| 72 | Gmax | Combination | 46,17 | -29,80 | 4,21 | 4,55 |  | 5,36 |
| 72 | Gmax | Combination | 42,71 | -47,09 | 8,14 | 8,76 |  | 3,20 |
| 72 | Gmax | Combination | 46,58 | -46,32 | 0,65 | 4,55 |  | 3,98 |
| 73 | Gmax | Combination | 47,66 | -22,35 | 4,21 | 4,57 |  | 4,34 |
| 73 | Gmax | Combination | 50,32 | -21,82 | 5,95 | 4,44 |  | 3,44 |
| 73 | Gmax | Combination | 46,09 | -42,95 | 13,08 | 8,62 |  | 1,45 |
| 73 | Gmax | Combination | 43,43 | -43,48 | 8,13 | 8,71 |  | 2,34 |
| 74 | Gmax | Combination | 50,38 | -21,54 | 5,94 | 4,42 |  | 2,35 |
| 74 | Gmax | Combination | 50,95 | -21,42 | 7,04 | 3,59 |  | 1,65 |
| 74 | Gmax | Combination | 47,80 | -37,18 | 16,39 | 7,50 |  | 0,22 |
| 74 | Gmax | Combination | 47,22 | -37,30 | 13,08 | 8,62 |  | 0,93 |
| 75 | Gmax | Combination | 50,83 | -22,01 | 7,05 | 3,64 |  | 0,85 |
| 75 | Gmax | Combination | 47,82 | -22,61 | 8,08 | 2,93 |  | 0,36 |
| 75 | Gmax | Combination | 46,05 | -31,46 | 18,43 | 6,38 |  | -0,66 |
| 75 | Gmax | Combination | 49,07 | -30,85 | 16,39 | 7,49 |  | -0,17 |
| 76 | Gmax | Combination | 48,04 | -21,51 | 8,09 | 3,00 |  | -0,17 |
| 76 | Gmax | Combination | 43,01 | -22,52 | 9,11 | 2,53 |  | -0,50 |
| 76 | Gmax | Combination | 42,22 | -26,45 | 19,71 | 5,58 |  | -1,25 |
| 76 | Gmax | Combination | 47,25 | -25,44 | 18,42 | 6,36 |  | -0,93 |
| 77 | Gmax | Combination | 43,59 | -19,61 | 9,13 | 2,64 |  | -0,83 |
| 77 | Gmax | Combination | 36,81 | -20,97 | 10,23 | 2,40 |  | -1,04 |
| 77 | Gmax | Combination | 36,49 | -22,55 | 20,53 | 5,10 |  | -1,65 |
| 77 | Gmax | Combination | 43,28 | -21,19 | 19,70 | 5,55 |  | -1,44 |
| 78 | Gmax | Combination | 37,63 | -16,87 | 10,25 | 2,52 |  | -1,25 |
| 78 | Gmax | Combination | 26,67 | -19,06 | 11,44 | 2,47 |  | -1,39 |
| 78 | Gmax | Combination | 26,56 | -19,64 | 21,04 | 4,82 |  | -1,91 |
| 78 | Gmax | Combination | 37,51 | -17,45 | 20,52 | 5,07 |  | -1,78 |
| 79 | Gmax | Combination | 27,82 | -13,35 | 11,47 | 2,62 |  | -1,52 |
| 79 | Gmax | Combination | 15,59 | -15,80 | 12,66 | 2,63 |  | -1,56 |
| 79 | Gmax | Combination | 15,57 | -15,92 | 21,31 | 4,42 |  | -2,01 |
| 79 | Gmax | Combination | 27,79 | -13,48 | 21,03 | 4,77 |  | -1,97 |
| 80 | Gmax | Combination | 16,74 | -10,05 | 12,69 | 2,78 |  | -1,57 |
| 80 | Gmax | Combination | -2,99 | -13,99 | 13,56 | 2,38 |  | -1,46 |
| 80 | Gmax | Combination | -2,35 | -10,81 | 21,51 | 3,32 |  | -1,86 |
| 80 | Gmax | Combination | 17,38 | -6,87 | 21,30 | 4,39 |  | -1,97 |
| 81 | Gmax | Combination | -0,61 | -2,13 | 13,59 | 2,55 |  | -1,14 |
| 81 | Gmax | Combination | -21,75 | -6,36 | 14,05 | 0,71 |  | -0,77 |
| 81 | Gmax | Combination | -21,94 | -7,26 | 22,12 | 0,60 |  | -1,35 |
| 81 | Gmax | Combination | -0,79 | -3,04 | 21,51 | 3,28 |  | -1,73 |
| 82 | Gmax | Combination | 51,66 | 29,94 | -3,30 | 0,05 |  | 5,28 |
| 82 | Gmax | Combination | 56,58 | 30,92 | -11,40 | -1,33 |  | 4,63 |
| 82 | Gmax | Combination | 44,37 | -30,16 | 4,75 | 4,66 |  | 6,21 |
| 82 | Gmax | Combination | 39,45 | -31,14 | 1,66 | 2,86 |  | 6,85 |
| 83 | Gmax | Combination | 51,98 | 7,90 | -11,41 | -1,36 |  | 4,20 |
| 83 | Gmax | Combination | 52,08 | 7,92 | -15,97 | -3,11 |  | 3,37 |
| 83 | Gmax | Combination | 45,96 | -22,69 | 6,01 | 4,45 |  | 4,27 |
| 83 | Gmax | Combination | 45,86 | -22,71 | 4,76 | 4,68 |  | 5,11 |
| 84 | Gmax | Combination | 48,90 | -8,00 | -15,97 | -3,07 |  | 2,86 |
| 84 | Gmax | Combination | 50,59 | -7,67 | -18,09 | -3,52 |  | 2,13 |
| 84 | Gmax | Combination | 47,70 | -22,07 | 7,16 | 3,61 |  | 2,35 |
| 84 | Gmax | Combination | 46,02 | -22,41 | 6,00 | 4,43 |  | 3,08 |
| 85 | Gmax | Combination | 49,11 | -15,02 | -18,13 | -3,70 |  | 1,74 |
| 85 | Gmax | Combination | 48,41 | -15,16 | -18,52 | -3,63 |  | 1,24 |
| 85 | Gmax | Combination | 46,88 | -22,80 | 8,14 | 2,94 |  | 1,02 |
| 85 | Gmax | Combination | 47,59 | -22,66 | 7,17 | 3,66 |  | 1,52 |
| 86 | Gmax | Combination | 47,93 | -17,54 | -18,57 | -3,87 |  | 1,01 |
| 86 | Gmax | Combination | 43,53 | -18,42 | -17,83 | -3,42 |  | 0,72 |
| 86 | Gmax | Combination | 42,70 | -22,58 | 9,16 | 2,54 |  | 0,18 |
| 86 | Gmax | Combination | 47,10 | -21,70 | 8,15 | 3,01 |  | 0,47 |
| 87 | Gmax | Combination | 43,92 | -16,51 | -17,91 | -3,80 |  | 0,62 |
| 87 | Gmax | Combination | 36,31 | -18,03 | -16,38 | -3,04 |  | 0,46 |
| 87 | Gmax | Combination | 35,67 | -21,20 | 10,27 | 2,41 |  | -0,32 |
| 87 | Gmax | Combination | 43,28 | -19,68 | 9,18 | 2,64 |  | -0,16 |
| 88 | Gmax | Combination | 37,32 | -12,98 | -16,46 | -3,47 |  | 0,46 |
| 88 | Gmax | Combination | 27,34 | -14,98 | -14,22 | -2,47 |  | 0,40 |
| 88 | Gmax | Combination | 26,51 | -19,09 | 11,48 | 2,48 |  | -0,61 |
| 88 | Gmax | Combination | 36,49 | -17,10 | 10,29 | 2,53 |  | -0,55 |
| 89 | Gmax | Combination | 28,88 | -7,24 | -14,32 | -3,00 |  | 0,48 |
| 89 | Gmax | Combination | 12,43 | -10,53 | -11,19 | -1,70 |  | 0,48 |
| 89 | Gmax | Combination | 11,20 | -16,68 | 12,70 | 2,64 |  | -0,78 |
| 89 | Gmax | Combination | 27,66 | -13,38 | 11,51 | 2,63 |  | -0,77 |
| 90 | Gmax | Combination | 14,56 | 0,14 | -11,31 | -2,26 |  | 0,66 |
| 90 | Gmax | Combination | -4,30 | -3,64 | -6,93 | -0,53 |  | 0,80 |
| 90 | Gmax | Combination | -6,51 | -14,70 | 13,59 | 2,38 |  | -0,74 |
| 90 | Gmax | Combination | 12,35 | -10,93 | 12,73 | 2,79 |  | -0,87 |
| 91 | Gmax | Combination | -2,90 | 3,34 | -7,06 | -1,17 |  | 1,02 |
| 91 | Gmax | Combination | -41,84 | -4,45 | -2,56 | -0,60 |  | 1,36 |
| 91 | Gmax | Combination | -43,08 | -10,63 | 13,75 | 0,64 |  | -0,16 |
| 91 | Gmax | Combination | -4,14 | -2,84 | 13,62 | 2,55 |  | -0,50 |
| 92 | Gmax | Combination | 9,43 | -1,25 | -2,69 | 0,28 |  | -2,41 |
| 92 | Gmax | Combination | -29,27 | -8,99 | -3,00 | 0,07 |  | -2,61 |
| 92 | Gmax | Combination | -27,44 | 0,16 | -32,74 | -0,18 |  | -2,43 |
| 92 | Gmax | Combination | 11,26 | 7,90 | -33,50 | -3,17 |  | -2,23 |
| 93 | Gmax | Combination | -41,01 | -0,30 | -2,57 | -0,65 |  | 1,26 |
| 93 | Gmax | Combination | -65,71 | -5,24 | -2,50 | -0,01 |  | 1,39 |
| 93 | Gmax | Combination | -65,91 | -6,27 | 14,09 | 0,01 |  | 0,65 |
| 93 | Gmax | Combination | -41,22 | -1,33 | 13,75 | 0,67 |  | 0,52 |
| 94 | Gmax | Combination | -0,63 | 0,65 | 16,93 | 0,38 |  | -3,72 |
| 94 | Gmax | Combination | 20,37 | 4,85 | 17,77 | 0,11 |  | -3,91 |
| 94 | Gmax | Combination | 19,55 | 0,77 | -3,52 | -0,04 |  | -3,96 |
| 94 | Gmax | Combination | -1,44 | -3,43 | -2,58 | 0,31 |  | -3,76 |
| 95 | Gmax | Combination | -1,04 | 0,89 | 22,06 | 0,54 |  | -2,31 |
| 95 | Gmax | Combination | -21,33 | -3,17 | 22,54 | 0,06 |  | -2,35 |
| 95 | Gmax | Combination | -21,39 | -3,51 | 16,59 | -0,12 |  | -2,96 |
| 95 | Gmax | Combination | -1,11 | 0,55 | 16,93 | 0,38 |  | -2,91 |
| 96 | Gmax | Combination | -19,90 | 2,94 | 14,06 | 0,73 |  | -0,42 |
| 96 | Gmax | Combination | -4,52 | 6,01 | 14,04 | 0,00 |  | -0,34 |
| 96 | Gmax | Combination | -5,74 | -0,05 | 22,28 | 0,01 |  | -1,06 |
| 96 | Gmax | Combination | -21,11 | -3,12 | 22,10 | 0,55 |  | -1,15 |
| 97 | Gmax | Combination | -22,06 | -106,37 | -1,82 | -9,91 |  | 9,16 |
| 97 | Gmax | Combination | 17,91 | -98,37 | -6,48 | -6,75 |  | 7,74 |
| 97 | Gmax | Combination | 41,14 | 17,79 | 12,48 | 1,75 |  | 5,96 |
| 97 | Gmax | Combination | 1,17 | 9,79 | -0,06 | -4,52 |  | 7,38 |
| 98 | Gmax | Combination | 20,14 | -87,25 | -6,49 | -6,83 |  | 5,80 |
| 98 | Gmax | Combination | 29,18 | -85,44 | -7,52 | -4,65 |  | 4,68 |
| 98 | Gmax | Combination | 45,74 | -2,66 | 16,22 | 3,07 |  | 4,08 |
| 98 | Gmax | Combination | 36,69 | -4,47 | 12,46 | 1,66 |  | 5,21 |
| 99 | Gmax | Combination | 31,51 | -73,79 | -7,53 | -4,68 |  | 3,21 |
| 99 | Gmax | Combination | 27,15 | -74,66 | -8,69 | -3,61 |  | 2,50 |
| 99 | Gmax | Combination | 33,79 | -41,44 | 15,74 | 3,10 |  | 3,06 |
| 99 | Gmax | Combination | 38,15 | -40,57 | 16,23 | 3,11 |  | 3,77 |
| 100 | Gmax | Combination | 28,44 | -68,21 | -8,70 | -3,66 |  | 1,70 |
| 100 | Gmax | Combination | 26,12 | -68,67 | -10,28 | -2,98 |  | 1,23 |
| 100 | Gmax | Combination | 26,55 | -66,56 | 14,05 | 2,95 |  | 2,23 |
| 100 | Gmax | Combination | 28,86 | -66,10 | 15,80 | 3,38 |  | 2,70 |
| 101 | Gmax | Combination | 27,11 | -63,76 | -10,29 | -3,05 |  | 0,80 |
| 101 | Gmax | Combination | 21,31 | -64,91 | -12,12 | -2,31 |  | 0,66 |
| 101 | Gmax | Combination | 17,76 | -82,70 | 11,92 | 2,07 |  | 1,83 |
| 101 | Gmax | Combination | 23,55 | -81,54 | 14,11 | 3,22 |  | 1,97 |
| 102 | Gmax | Combination | 22,43 | -59,34 | -12,17 | -2,56 |  | 0,55 |
| 102 | Gmax | Combination | 24,02 | -59,03 | -14,62 | -2,04 |  | 0,52 |
| 102 | Gmax | Combination | 17,39 | -92,16 | 10,25 | 2,38 |  | 1,79 |
| 102 | Gmax | Combination | 15,80 | -92,48 | 12,11 | 3,06 |  | 1,82 |
| 103 | Gmax | Combination | 25,27 | -52,78 | -14,62 | -2,08 |  | 0,44 |
| 103 | Gmax | Combination | 15,98 | -54,64 | -17,17 | -1,04 |  | 0,98 |
| 103 | Gmax | Combination | 4,94 | -109,81 | 6,52 | 0,60 |  | 2,80 |
| 103 | Gmax | Combination | 14,23 | -107,95 | 10,23 | 2,30 |  | 2,26 |
| 104 | Gmax | Combination | 19,99 | -34,57 | -17,27 | -1,51 |  | 1,64 |
| 104 | Gmax | Combination | 16,89 | -35,19 | -24,39 | -2,04 |  | 1,93 |
| 104 | Gmax | Combination | -3,61 | -137,69 | 8,93 | 3,54 |  | 3,46 |
| 104 | Gmax | Combination | -0,51 | -137,07 | 6,89 | 2,46 |  | 3,18 |
| 105 | Gmax | Combination | 30,81 | 34,39 | -24,28 | -1,49 |  | -1,11 |
| 105 | Gmax | Combination | -42,94 | 19,64 | -27,50 | -1,91 |  | 0,45 |
| 105 | Gmax | Combination | -95,30 | -242,19 | -21,26 | -7,24 |  | 9,70 |
| 105 | Gmax | Combination | -21,56 | -227,44 | 8,41 | 0,93 |  | 8,13 |
| 106 | Gmax | Combination | -54,67 | -39,01 | -27,81 | -3,49 |  | 1,01 |
| 106 | Gmax | Combination | 382,26 | 48,38 | -19,44 | -1,14 |  | -2,29 |
| 106 | Gmax | Combination | 363,10 | -47,43 | -53,40 | 12,08 |  | 6,04 |
| 106 | Gmax | Combination | -73,83 | -134,82 | -19,68 | 0,68 |  | 9,34 |
| 107 | Gmax | Combination | -36,26 | -105,66 | -1,83 | -9,17 |  | 3,65 |
| 107 | Gmax | Combination | 13,17 | -95,78 | -8,92 | -11,04 |  | 3,20 |
| 107 | Gmax | Combination | 12,43 | -99,47 | -5,87 | -6,63 |  | 6,25 |
| 107 | Gmax | Combination | -37,00 | -109,36 | -2,98 | -10,14 |  | 6,70 |
| 108 | Gmax | Combination | 12,29 | -100,17 | -8,91 | -10,99 |  | 2,64 |
| 108 | Gmax | Combination | 29,21 | -96,78 | -14,18 | -9,66 |  | 1,56 |
| 108 | Gmax | Combination | 31,58 | -84,96 | -7,37 | -4,62 |  | 3,77 |
| 108 | Gmax | Combination | 14,65 | -88,35 | -5,88 | -6,70 |  | 4,85 |
| 109 | Gmax | Combination | 31,11 | -87,30 | -14,19 | -9,67 |  | 0,85 |
| 109 | Gmax | Combination | 31,07 | -87,30 | -17,57 | -7,78 |  | -0,04 |
| 109 | Gmax | Combination | 33,87 | -73,32 | -8,61 | -3,59 |  | 1,51 |
| 109 | Gmax | Combination | 33,91 | -73,31 | -7,38 | -4,65 |  | 2,39 |
| 110 | Gmax | Combination | 34,37 | -70,81 | -17,57 | -7,79 |  | -0,60 |
| 110 | Gmax | Combination | 25,81 | -72,53 | -19,76 | -6,18 |  | -1,13 |
| 110 | Gmax | Combination | 26,60 | -68,58 | -10,24 | -2,97 |  | 0,13 |
| 110 | Gmax | Combination | 35,16 | -66,87 | -8,62 | -3,65 |  | 0,67 |
| 111 | Gmax | Combination | 29,49 | -54,10 | -19,76 | -6,18 |  | -1,47 |
| 111 | Gmax | Combination | 22,57 | -55,48 | -21,43 | -4,98 |  | -1,77 |
| 111 | Gmax | Combination | 20,66 | -65,04 | -12,15 | -2,32 |  | -0,60 |
| 111 | Gmax | Combination | 27,58 | -63,66 | -10,26 | -3,05 |  | -0,30 |
| 112 | Gmax | Combination | 26,84 | -34,14 | -21,42 | -4,94 |  | -1,99 |
| 112 | Gmax | Combination | 10,42 | -37,42 | -22,91 | -4,04 |  | -2,11 |
| 112 | Gmax | Combination | 5,35 | -62,76 | -14,48 | -2,02 |  | -0,91 |
| 112 | Gmax | Combination | 21,78 | -59,47 | -12,20 | -2,57 |  | -0,79 |
| 113 | Gmax | Combination | 16,16 | -8,71 | -22,91 | -4,03 |  | -2,36 |
| 113 | Gmax | Combination | 19,84 | -7,97 | -24,58 | -3,76 |  | -2,59 |
| 113 | Gmax | Combination | 10,28 | -55,77 | -17,49 | -1,10 |  | -1,13 |
| 113 | Gmax | Combination | 6,60 | -56,51 | -14,48 | -2,06 |  | -0,90 |
| 114 | Gmax | Combination | 23,83 | 11,97 | -24,55 | -3,64 |  | -3,05 |
| 114 | Gmax | Combination | -5,37 | 6,13 | -24,64 | -3,45 |  | -3,34 |
| 114 | Gmax | Combination | -14,90 | -41,55 | -23,71 | -1,91 |  | -1,51 |
| 114 | Gmax | Combination | 14,30 | -35,71 | -17,59 | -1,58 |  | -1,21 |
| 115 | Gmax | Combination | -7,44 | -4,26 | -24,67 | -3,59 |  | -3,39 |
| 115 | Gmax | Combination | 105,84 | 18,40 | -27,77 | -3,84 |  | -3,96 |
| 115 | Gmax | Combination | 112,30 | 50,69 | -23,80 | -1,17 |  | -2,98 |
| 115 | Gmax | Combination | -0,99 | 28,03 | -23,60 | -1,36 |  | -2,41 |
| 116 | Gmax | Combination | 104,15 | 9,92 | -27,69 | -3,46 |  | -4,36 |
| 116 | Gmax | Combination | 181,01 | 25,29 | -20,01 | 0,45 |  | -4,11 |
| 116 | Gmax | Combination | 177,44 | 7,41 | -35,79 | -4,41 |  | -2,80 |
| 116 | Gmax | Combination | 100,57 | -7,96 | -24,12 | -2,75 |  | -3,05 |
| 117 | Gmax | Combination | -53,67 | -99,58 | -0,96 | -8,20 |  | -4,44 |
| 117 | Gmax | Combination | 1,21 | -88,61 | -7,96 | -10,96 |  | -4,34 |
| 117 | Gmax | Combination | -0,78 | -98,57 | -8,95 | -11,05 |  | -0,39 |
| 117 | Gmax | Combination | -55,67 | -109,54 | -1,68 | -9,14 |  | -0,49 |
| 118 | Gmax | Combination | 0,31 | -93,12 | -7,96 | -10,96 |  | -3,88 |
| 118 | Gmax | Combination | 27,82 | -87,62 | -12,31 | -9,72 |  | -3,97 |
| 118 | Gmax | Combination | 25,85 | -97,46 | -14,13 | -9,65 |  | -0,98 |
| 118 | Gmax | Combination | -1,66 | -102,96 | -8,94 | -10,99 |  | -0,90 |
| 119 | Gmax | Combination | 29,65 | -78,44 | -12,31 | -9,74 |  | -3,59 |
| 119 | Gmax | Combination | 34,55 | -77,46 | -14,83 | -7,61 |  | -3,71 |
| 119 | Gmax | Combination | 32,64 | -86,99 | -17,50 | -7,77 |  | -1,72 |
| 119 | Gmax | Combination | 27,75 | -87,97 | -14,13 | -9,66 |  | -1,60 |
| 120 | Gmax | Combination | 37,53 | -62,56 | -14,83 | -7,64 |  | -3,43 |
| 120 | Gmax | Combination | 32,92 | -63,48 | -15,99 | -5,72 |  | -3,54 |
| 120 | Gmax | Combination | 31,33 | -71,42 | -19,72 | -6,17 |  | -2,33 |
| 120 | Gmax | Combination | 35,94 | -70,50 | -17,51 | -7,78 |  | -2,22 |
| 121 | Gmax | Combination | 36,38 | -46,19 | -15,99 | -5,73 |  | -3,40 |
| 121 | Gmax | Combination | 24,07 | -48,65 | -16,35 | -4,29 |  | -3,49 |
| 121 | Gmax | Combination | 22,71 | -55,45 | -21,38 | -4,97 |  | -2,74 |
| 121 | Gmax | Combination | 35,02 | -52,99 | -19,72 | -6,17 |  | -2,65 |
| 122 | Gmax | Combination | 27,93 | -29,39 | -16,35 | -4,28 |  | -3,49 |
| 122 | Gmax | Combination | 19,25 | -31,13 | -16,24 | -3,27 |  | -3,63 |
| 122 | Gmax | Combination | 18,31 | -35,85 | -22,94 | -4,04 |  | -3,08 |
| 122 | Gmax | Combination | 26,98 | -34,11 | -21,37 | -4,93 |  | -2,95 |
| 123 | Gmax | Combination | 24,15 | -6,64 | -16,23 | -3,24 |  | -3,71 |
| 123 | Gmax | Combination | -5,30 | -12,53 | -16,10 | -2,59 |  | -3,87 |
| 123 | Gmax | Combination | -5,40 | -13,02 | -24,20 | -3,68 |  | -3,47 |
| 123 | Gmax | Combination | 24,05 | -7,13 | -22,94 | -4,04 |  | -3,31 |
| 124 | Gmax | Combination | 1,92 | 23,59 | -16,10 | -2,56 |  | -3,92 |
| 124 | Gmax | Combination | 62,49 | 35,70 | -15,10 | -2,17 |  | -4,10 |
| 124 | Gmax | Combination | 59,16 | 19,03 | -25,68 | -3,66 |  | -3,94 |
| 124 | Gmax | Combination | -1,41 | 6,92 | -24,18 | -3,56 |  | -3,75 |
| 125 | Gmax | Combination | 57,29 | 9,69 | -15,08 | -2,09 |  | -4,18 |
| 125 | Gmax | Combination | 83,16 | 14,86 | -16,21 | -2,05 |  | -4,32 |
| 125 | Gmax | Combination | 82,96 | 13,82 | -24,51 | -3,19 |  | -4,30 |
| 125 | Gmax | Combination | 57,08 | 8,65 | -25,70 | -3,79 |  | -4,16 |
| 126 | Gmax | Combination | 79,51 | -3,39 | -16,28 | -2,38 |  | -4,71 |
| 126 | Gmax | Combination | 166,18 | 13,95 | -8,86 | 0,92 |  | -5,14 |
| 126 | Gmax | Combination | 167,92 | 22,67 | -31,94 | -1,94 |  | -4,87 |
| 126 | Gmax | Combination | 81,26 | 5,34 | -24,44 | -2,81 |  | -4,44 |
| 127 | Gmax | Combination | -40,43 | -85,06 | -4,63 | -8,67 |  | -9,69 |
| 127 | Gmax | Combination | 8,10 | -75,35 | -3,03 | -6,98 |  | -9,21 |
| 127 | Gmax | Combination | 5,63 | -87,72 | -8,10 | -10,99 |  | -7,64 |
| 127 | Gmax | Combination | -42,90 | -97,43 | -1,00 | -8,21 |  | -8,12 |
| 128 | Gmax | Combination | 10,56 | -63,04 | -3,00 | -6,86 |  | -8,32 |
| 128 | Gmax | Combination | 29,93 | -59,17 | -3,00 | -4,91 |  | -7,43 |
| 128 | Gmax | Combination | 24,09 | -88,36 | -12,28 | -9,71 |  | -6,00 |
| 128 | Gmax | Combination | 4,73 | -92,24 | -8,10 | -10,98 |  | -6,89 |
| 129 | Gmax | Combination | 31,80 | -49,86 | -2,99 | -4,88 |  | -6,13 |
| 129 | Gmax | Combination | 38,75 | -48,47 | -1,34 | -2,88 |  | -5,39 |
| 129 | Gmax | Combination | 32,88 | -77,80 | -14,87 | -7,62 |  | -4,87 |
| 129 | Gmax | Combination | 25,93 | -79,19 | -12,28 | -9,73 |  | -5,61 |
| 130 | Gmax | Combination | 39,92 | -42,63 | -1,34 | -2,84 |  | -4,53 |
| 130 | Gmax | Combination | 39,27 | -42,76 | 0,49 | -1,29 |  | -4,05 |
| 130 | Gmax | Combination | 35,22 | -63,02 | -16,00 | -5,73 |  | -4,05 |
| 130 | Gmax | Combination | 35,87 | -62,89 | -14,88 | -7,65 |  | -4,53 |
| 131 | Gmax | Combination | 40,25 | -37,84 | 0,47 | -1,36 |  | -3,55 |
| 131 | Gmax | Combination | 36,93 | -38,50 | 2,46 | -0,09 |  | -3,33 |
| 131 | Gmax | Combination | 35,35 | -46,39 | -16,34 | -4,28 |  | -3,66 |
| 131 | Gmax | Combination | 38,67 | -45,73 | -16,00 | -5,73 |  | -3,88 |
| 132 | Gmax | Combination | 37,86 | -33,88 | 2,44 | -0,20 |  | -3,13 |
| 132 | Gmax | Combination | 30,61 | -35,33 | 4,51 | 0,84 |  | -3,09 |
| 132 | Gmax | Combination | 31,96 | -28,58 | -16,29 | -3,28 |  | -3,59 |
| 132 | Gmax | Combination | 39,21 | -27,13 | -16,34 | -4,28 |  | -3,63 |
| 133 | Gmax | Combination | 30,67 | -35,05 | 4,47 | 0,67 |  | -3,06 |
| 133 | Gmax | Combination | 31,50 | -34,89 | 6,52 | 1,75 |  | -3,12 |
| 133 | Gmax | Combination | 37,69 | -3,93 | -15,91 | -2,55 |  | -3,74 |
| 133 | Gmax | Combination | 36,86 | -4,10 | -16,29 | -3,25 |  | -3,68 |
| 134 | Gmax | Combination | 33,49 | -24,95 | 6,48 | 1,56 |  | -3,23 |
| 134 | Gmax | Combination | -34,09 | -38,47 | 8,69 | 2,71 |  | -3,27 |
| 134 | Gmax | Combination | -22,66 | 18,67 | -16,02 | -2,36 |  | -3,81 |
| 134 | Gmax | Combination | 44,91 | 32,18 | -15,91 | -2,53 |  | -3,77 |
| 135 | Gmax | Combination | -9,87 | 82,66 | 8,63 | 2,45 |  | -3,37 |
| 135 | Gmax | Combination | 125,34 | 109,70 | 7,02 | 1,97 |  | -3,50 |
| 135 | Gmax | Combination | 107,34 | 19,70 | -12,94 | -1,39 |  | -3,90 |
| 135 | Gmax | Combination | -27,87 | -7,34 | -16,00 | -2,27 |  | -3,78 |
| 136 | Gmax | Combination | 111,39 | 39,90 | 7,19 | 2,82 |  | -3,21 |
| 136 | Gmax | Combination | 149,65 | 47,56 | 18,45 | 0,86 |  | -3,94 |
| 136 | Gmax | Combination | 141,96 | 9,10 | -20,24 | -1,36 |  | -5,23 |
| 136 | Gmax | Combination | 103,69 | 1,45 | -13,00 | -1,73 |  | -4,50 |
| 137 | Gmax | Combination | 0,82 | 26,04 | -1,12 | -3,47 |  | -8,27 |
| 137 | Gmax | Combination | 24,36 | 30,75 | 10,97 | 1,35 |  | -6,87 |
| 137 | Gmax | Combination | 2,94 | -76,38 | -3,95 | -7,17 |  | -9,15 |
| 137 | Gmax | Combination | -20,61 | -81,09 | -0,33 | -7,81 |  | -10,56 |
| 138 | Gmax | Combination | 21,41 | 15,96 | 10,83 | 0,67 |  | -5,02 |
| 138 | Gmax | Combination | 39,26 | 19,53 | 21,32 | 4,12 |  | -3,76 |
| 138 | Gmax | Combination | 23,25 | -60,50 | -3,04 | -4,92 |  | -6,94 |
| 138 | Gmax | Combination | 5,40 | -64,07 | -3,93 | -7,04 |  | -8,19 |
| 139 | Gmax | Combination | 34,18 | -5,84 | 21,28 | 3,95 |  | -3,03 |
| 139 | Gmax | Combination | 43,57 | -3,97 | 28,20 | 5,66 |  | -2,10 |
| 139 | Gmax | Combination | 34,50 | -49,32 | -1,48 | -2,91 |  | -4,50 |
| 139 | Gmax | Combination | 25,11 | -51,20 | -3,04 | -4,89 |  | -5,43 |
| 140 | Gmax | Combination | 40,88 | -17,42 | 28,17 | 5,51 |  | -1,58 |
| 140 | Gmax | Combination | 47,08 | -16,18 | 33,29 | 6,55 |  | -1,06 |
| 140 | Gmax | Combination | 41,87 | -42,24 | 0,42 | -1,30 |  | -3,07 |
| 140 | Gmax | Combination | 35,67 | -43,48 | -1,47 | -2,87 |  | -3,59 |
| 141 | Gmax | Combination | 45,78 | -22,70 | 33,35 | 6,85 |  | -0,78 |
| 141 | Gmax | Combination | 50,18 | -21,82 | 37,30 | 7,28 |  | -0,50 |
| 141 | Gmax | Combination | 47,26 | -36,44 | 2,44 | -0,10 |  | -2,24 |
| 141 | Gmax | Combination | 42,85 | -37,32 | 0,41 | -1,37 |  | -2,53 |
| 142 | Gmax | Combination | 48,79 | -28,76 | 37,39 | 7,71 |  | -0,33 |
| 142 | Gmax | Combination | 51,22 | -28,27 | 41,09 | 7,98 |  | -0,22 |
| 142 | Gmax | Combination | 50,61 | -31,33 | 4,51 | 0,84 |  | -1,93 |
| 142 | Gmax | Combination | 48,18 | -31,82 | 2,42 | -0,21 |  | -2,04 |
| 143 | Gmax | Combination | 48,91 | -39,84 | 41,21 | 8,60 |  | -0,14 |
| 143 | Gmax | Combination | 55,48 | -38,53 | 45,07 | 8,43 |  | -0,20 |
| 143 | Gmax | Combination | 57,24 | -29,74 | 6,54 | 1,76 |  | -1,98 |
| 143 | Gmax | Combination | 50,67 | -31,06 | 4,47 | 0,67 |  | -1,92 |
| 144 | Gmax | Combination | 47,93 | -76,27 | 45,22 | 9,15 |  | -0,40 |
| 144 | Gmax | Combination | 54,62 | -74,93 | 48,94 | 10,23 |  | -0,50 |
| 144 | Gmax | Combination | 65,91 | -18,47 | 8,59 | 2,69 |  | -2,16 |
| 144 | Gmax | Combination | 59,23 | -19,80 | 6,50 | 1,56 |  | -2,06 |
| 145 | Gmax | Combination | 31,95 | -188,27 | 49,14 | 11,20 |  | 0,32 |
| 145 | Gmax | Combination | -274,12 | -249,48 | 59,71 | 11,19 |  | 0,23 |
| 145 | Gmax | Combination | -215,93 | 41,45 | 8,73 | 2,31 |  | -3,11 |
| 145 | Gmax | Combination | 90,13 | 102,66 | 8,54 | 2,43 |  | -3,02 |
| 146 | Gmax | Combination | -246,53 | -111,56 | 59,08 | 8,07 |  | -3,35 |
| 146 | Gmax | Combination | 411,62 | 20,07 | 52,33 | 5,24 |  | -4,40 |
| 146 | Gmax | Combination | 428,26 | 103,28 | 6,95 | -1,45 |  | -2,17 |
| 146 | Gmax | Combination | -229,89 | -28,35 | 8,90 | 3,16 |  | -1,12 |
| 147 | Gmax | Combination | 367,20 | -26,94 | -19,90 | -3,48 |  | 7,04 |
| 147 | Gmax | Combination | 779,86 | 55,59 | -103,64 | -17,37 |  | 5,92 |
| 147 | Gmax | Combination | 795,39 | 133,26 | 40,06 | 27,08 |  | -10,75 |
| 147 | Gmax | Combination | 382,73 | 50,73 | -51,91 | 19,51 |  | -9,63 |
| 148 | Gmax | Combination | 416,96 | 46,76 | 51,42 | 0,70 |  | -10,91 |
| 148 | Gmax | Combination | 899,14 | 143,19 | -29,84 | -12,77 |  | -11,19 |
| 148 | Gmax | Combination | 885,34 | 74,21 | 80,75 | 13,16 |  | 2,91 |
| 148 | Gmax | Combination | 403,16 | -22,23 | 7,21 | -0,14 |  | 3,19 |
| 149 | Gmax | Combination | 179,00 | 15,25 | -19,86 | 1,21 |  | 0,67 |
| 149 | Gmax | Combination | -210,21 | -62,59 | -84,11 | -11,37 |  | 0,84 |
| 149 | Gmax | Combination | -226,84 | -145,75 | 33,18 | 9,99 |  | -6,79 |
| 149 | Gmax | Combination | 162,37 | -67,90 | -36,25 | -6,75 |  | -6,96 |
| 150 | Gmax | Combination | 169,47 | 30,40 | -8,96 | 0,43 |  | -5,23 |
| 150 | Gmax | Combination | 608,06 | 118,12 | -66,30 | -10,42 |  | -5,37 |
| 150 | Gmax | Combination | 604,50 | 100,35 | 25,86 | 10,62 |  | -5,56 |
| 150 | Gmax | Combination | 165,92 | 12,63 | -31,78 | -1,17 |  | -5,42 |
| 151 | Gmax | Combination | 124,55 | -77,95 | 18,71 | 2,16 |  | -8,20 |
| 151 | Gmax | Combination | -300,96 | -163,05 | -45,63 | -12,11 |  | -8,44 |
| 151 | Gmax | Combination | -280,26 | -59,55 | 40,46 | 10,93 |  | -2,74 |
| 151 | Gmax | Combination | 145,25 | 25,55 | -20,34 | -1,85 |  | -2,51 |
| 152 | Gmax | Combination | 782,58 | 69,18 | -103,67 | -17,52 |  | -51,04 |
| 152 | Gmax | Combination | -1063,38 | -300,01 | 127,36 | 29,31 |  | -51,39 |
| 152 | Gmax | Combination | -1044,73 | -206,78 | -219,98 | -28,07 |  | 44,59 |
| 152 | Gmax | Combination | 801,22 | 162,41 | 40,15 | 27,55 |  | 44,94 |
| 153 | Gmax | Combination | 876,77 | 31,36 | -29,93 | -13,19 |  | 35,86 |
| 153 | Gmax | Combination | -920,36 | -328,07 | 200,43 | 37,70 |  | 35,84 |
| 153 | Gmax | Combination | -903,15 | -242,00 | -126,09 | -29,67 |  | -44,46 |
| 153 | Gmax | Combination | 893,98 | 117,43 | 80,77 | 13,28 |  | -44,43 |
| 154 | Gmax | Combination | -212,18 | -72,49 | -84,10 | -11,32 |  | -25,41 |
| 154 | Gmax | Combination | 1600,10 | 289,97 | 91,48 | 24,04 |  | -25,36 |
| 154 | Gmax | Combination | 1588,17 | 230,30 | -155,62 | -27,29 |  | 19,69 |
| 154 | Gmax | Combination | -224,12 | -132,15 | 33,15 | 9,85 |  | 19,64 |
| 155 | Gmax | Combination | 604,14 | 98,55 | -66,31 | -10,47 |  | -7,58 |
| 155 | Gmax | Combination | -1180,24 | -258,33 | 94,76 | 22,20 |  | -7,65 |
| 155 | Gmax | Combination | -1181,86 | -266,42 | -136,25 | -21,50 |  | -3,60 |
| 155 | Gmax | Combination | 602,52 | 90,45 | 25,87 | 10,67 |  | -3,54 |
| 156 | Gmax | Combination | -292,32 | -119,83 | -45,60 | -11,99 |  | 12,55 |
| 156 | Gmax | Combination | 1534,65 | 245,56 | 135,75 | 22,70 |  | 12,38 |
| 156 | Gmax | Combination | 1542,79 | 286,28 | -130,25 | -22,80 |  | -24,31 |
| 156 | Gmax | Combination | -284,18 | -79,12 | 40,45 | 10,89 |  | -24,15 |
| 157 | Gmax | Combination | 41,62 | -14,79 | -5,39 | 1,46 |  | 0,68 |
| 157 | Gmax | Combination | -46,63 | -32,44 | 0,68 | 8,46 |  | 4,20 |
| 157 | Gmax | Combination | -31,48 | 43,31 | 1,13 | -0,22 |  | 1,51 |
| 157 | Gmax | Combination | 56,77 | 60,96 | -17,20 | -1,75 |  | -2,01 |
| 158 | Gmax | Combination | 35,21 | -51,81 | 0,27 | 4,89 |  | 2,65 |
| 158 | Gmax | Combination | -51,78 | -69,21 | 2,61 | 14,05 |  | 5,73 |
| 158 | Gmax | Combination | -44,34 | -31,98 | 0,44 | 8,42 |  | 5,20 |
| 158 | Gmax | Combination | 42,66 | -14,58 | -5,45 | 1,45 |  | 2,12 |
| 159 | Gmax | Combination | 26,20 | -78,14 | 5,90 | 8,50 |  | 2,51 |
| 159 | Gmax | Combination | -52,82 | -93,94 | 4,27 | 20,65 |  | 4,48 |
| 159 | Gmax | Combination | -47,72 | -68,40 | 2,31 | 13,99 |  | 5,21 |
| 159 | Gmax | Combination | 31,31 | -52,59 | 0,22 | 4,88 |  | 3,25 |
| 160 | Gmax | Combination | 53,64 | 20,28 | -12,49 | -2,38 |  | 2,24 |
| 160 | Gmax | Combination | -36,46 | 2,26 | -0,31 | 1,87 |  | 2,72 |
| 160 | Gmax | Combination | -42,20 | -26,40 | 0,30 | -5,84 |  | 0,13 |
| 160 | Gmax | Combination | 47,91 | -8,38 | -1,96 | 5,72 |  | -0,35 |
| 161 | Gmax | Combination | 25,07 | -129,33 | 4,99 | 5,25 |  | 0,36 |
| 161 | Gmax | Combination | -63,05 | -146,95 | 4,59 | 23,61 |  | 0,32 |
| 161 | Gmax | Combination | -52,44 | -93,86 | 3,86 | 20,57 |  | 1,97 |
| 161 | Gmax | Combination | 35,69 | -76,24 | 5,94 | 8,51 |  | 2,02 |
| 162 | Gmax | Combination | 49,55 | -8,06 | -2,41 | 5,63 |  | 1,26 |
| 162 | Gmax | Combination | -29,75 | -23,92 | 1,10 | -5,68 |  | -4,73 |
| 162 | Gmax | Combination | -54,00 | -145,14 | 2,10 | 23,11 |  | -4,44 |
| 162 | Gmax | Combination | 25,30 | -129,28 | 5,82 | 5,41 |  | 1,55 |
| 163 | Gmax | Combination | 43,46 | -17,87 | -11,15 | -2,16 |  | -1,76 |
| 163 | Gmax | Combination | 40,90 | -18,38 | -5,33 | 1,79 |  | -1,30 |
| 163 | Gmax | Combination | 51,30 | 33,59 | -17,30 | -2,21 |  | -2,56 |
| 163 | Gmax | Combination | 53,85 | 34,10 | -23,28 | -4,25 |  | -3,02 |
| 164 | Gmax | Combination | 48,33 | -45,89 | -3,36 | -0,13 |  | -0,17 |
| 164 | Gmax | Combination | 35,90 | -48,37 | 0,30 | 5,02 |  | 0,89 |
| 164 | Gmax | Combination | 41,94 | -18,17 | -5,38 | 1,78 |  | 0,09 |
| 164 | Gmax | Combination | 54,37 | -15,68 | -11,16 | -2,17 |  | -0,97 |
| 165 | Gmax | Combination | 50,41 | -85,21 | 4,05 | 2,06 |  | 1,42 |
| 165 | Gmax | Combination | 23,72 | -90,55 | 5,85 | 8,29 |  | 2,06 |
| 165 | Gmax | Combination | 32,00 | -49,15 | 0,24 | 5,01 |  | 1,44 |
| 165 | Gmax | Combination | 58,69 | -43,82 | -3,40 | -0,14 |  | 0,80 |
| 166 | Gmax | Combination | 53,96 | -1,02 | -16,58 | -3,72 |  | 3,82 |
| 166 | Gmax | Combination | 49,19 | -1,97 | -12,13 | -0,58 |  | 2,85 |
| 166 | Gmax | Combination | 38,50 | -55,43 | -2,32 | 3,93 |  | 2,23 |
| 166 | Gmax | Combination | 43,27 | -54,48 | -3,09 | 0,07 |  | 3,20 |
| 167 | Gmax | Combination | 56,22 | -84,79 | 4,06 | 2,24 |  | 2,37 |
| 167 | Gmax | Combination | 33,05 | -89,42 | 5,25 | 6,54 |  | 2,04 |
| 167 | Gmax | Combination | 33,20 | -88,65 | 5,90 | 8,30 |  | 1,86 |
| 167 | Gmax | Combination | 56,38 | -84,02 | 4,03 | 2,05 |  | 2,19 |
| 168 | Gmax | Combination | 55,94 | -51,95 | -3,05 | 0,08 |  | 2,85 |
| 168 | Gmax | Combination | 40,14 | -55,11 | -2,77 | 3,84 |  | 2,44 |
| 168 | Gmax | Combination | 33,28 | -89,38 | 6,08 | 6,70 |  | 2,27 |
| 168 | Gmax | Combination | 49,08 | -86,22 | 3,86 | 2,20 |  | 2,68 |
| 169 | Gmax | Combination | 45,19 | -14,13 | -14,75 | -3,47 |  | -2,12 |
| 169 | Gmax | Combination | 44,17 | -14,33 | -11,12 | -2,05 |  | -2,15 |
| 169 | Gmax | Combination | 48,71 | 8,39 | -23,45 | -5,09 |  | -2,89 |
| 169 | Gmax | Combination | 49,74 | 8,60 | -26,32 | -5,13 |  | -2,86 |
| 170 | Gmax | Combination | 46,60 | -37,77 | -6,86 | -2,02 |  | -0,78 |
| 170 | Gmax | Combination | 50,09 | -37,07 | -3,35 | -0,09 |  | -0,67 |
| 170 | Gmax | Combination | 55,08 | -12,15 | -11,14 | -2,06 |  | -1,35 |
| 170 | Gmax | Combination | 51,59 | -12,85 | -14,75 | -3,47 |  | -1,46 |
| 171 | Gmax | Combination | 50,98 | -64,79 | 1,55 | -0,31 |  | 1,07 |
| 171 | Gmax | Combination | 54,64 | -64,06 | 4,07 | 2,15 |  | 1,25 |
| 171 | Gmax | Combination | 60,45 | -35,00 | -3,39 | -0,10 |  | 0,26 |
| 171 | Gmax | Combination | 56,79 | -35,73 | -6,85 | -2,02 |  | 0,08 |
| 172 | Gmax | Combination | 47,76 | -38,65 | -15,96 | -4,05 |  | 3,64 |
| 172 | Gmax | Combination | 46,38 | -38,92 | -16,23 | -1,95 |  | 3,71 |
| 172 | Gmax | Combination | 42,81 | -56,80 | -3,15 | -0,23 |  | 3,69 |
| 172 | Gmax | Combination | 44,19 | -56,52 | -4,14 | -1,06 |  | 3,62 |
| 173 | Gmax | Combination | 52,30 | -70,46 | 2,37 | -0,14 |  | 2,56 |
| 173 | Gmax | Combination | 59,37 | -69,05 | 4,07 | 2,28 |  | 2,59 |
| 173 | Gmax | Combination | 60,61 | -62,87 | 4,05 | 2,15 |  | 1,97 |
| 173 | Gmax | Combination | 53,53 | -64,28 | 1,54 | -0,31 |  | 1,94 |
| 174 | Gmax | Combination | 53,30 | -54,70 | -4,17 | -1,07 |  | 3,46 |
| 174 | Gmax | Combination | 55,47 | -54,26 | -3,11 | -0,22 |  | 3,31 |
| 174 | Gmax | Combination | 52,23 | -70,48 | 3,87 | 2,24 |  | 2,95 |
| 174 | Gmax | Combination | 50,06 | -70,91 | 2,43 | -0,13 |  | 3,10 |
| 175 | Gmax | Combination | 45,21 | -12,53 | -17,29 | -4,00 |  | -1,50 |
| 175 | Gmax | Combination | 45,52 | -12,47 | -14,72 | -3,32 |  | -1,96 |
| 175 | Gmax | Combination | 47,89 | -0,62 | -26,41 | -5,54 |  | -2,47 |
| 175 | Gmax | Combination | 47,58 | -0,69 | -28,25 | -5,07 |  | -2,02 |
| 176 | Gmax | Combination | 45,69 | -26,43 | -9,53 | -2,54 |  | -0,58 |
| 176 | Gmax | Combination | 49,00 | -25,77 | -6,86 | -2,04 |  | -0,74 |
| 176 | Gmax | Combination | 51,92 | -11,19 | -14,72 | -3,32 |  | -1,26 |
| 176 | Gmax | Combination | 48,60 | -11,86 | -17,29 | -4,00 |  | -1,11 |
| 177 | Gmax | Combination | 43,60 | -48,64 | -0,79 | -0,98 |  | 1,03 |
| 177 | Gmax | Combination | 54,65 | -46,43 | 1,55 | -0,31 |  | 1,00 |
| 177 | Gmax | Combination | 59,19 | -23,73 | -6,85 | -2,04 |  | 0,08 |
| 177 | Gmax | Combination | 48,14 | -25,94 | -9,52 | -2,54 |  | 0,11 |
| 178 | Gmax | Combination | 43,12 | -63,25 | -14,25 | -3,94 |  | 3,08 |
| 178 | Gmax | Combination | 42,83 | -63,30 | -15,59 | -2,19 |  | 3,28 |
| 178 | Gmax | Combination | 43,25 | -61,20 | -4,24 | -1,54 |  | 3,53 |
| 178 | Gmax | Combination | 43,54 | -61,14 | -4,33 | -1,09 |  | 3,33 |
| 179 | Gmax | Combination | 47,84 | -58,33 | 0,89 | -0,65 |  | 2,53 |
| 179 | Gmax | Combination | 55,01 | -56,90 | 2,40 | 0,01 |  | 2,56 |
| 179 | Gmax | Combination | 57,21 | -45,92 | 1,54 | -0,31 |  | 1,87 |
| 179 | Gmax | Combination | 50,03 | -47,36 | -0,80 | -0,98 |  | 1,84 |
| 180 | Gmax | Combination | 43,52 | -61,14 | -4,31 | -1,08 |  | 3,34 |
| 180 | Gmax | Combination | 52,36 | -59,37 | -4,27 | -1,55 |  | 3,42 |
| 180 | Gmax | Combination | 52,77 | -57,35 | 2,46 | 0,03 |  | 3,12 |
| 180 | Gmax | Combination | 43,93 | -59,12 | 0,89 | -0,66 |  | 3,03 |
| 181 | Gmax | Combination | 43,27 | -9,49 | -19,28 | -4,22 |  | -1,16 |
| 181 | Gmax | Combination | 45,93 | -8,96 | -17,23 | -3,68 |  | -1,30 |
| 181 | Gmax | Combination | 48,39 | 3,32 | -28,53 | -6,49 |  | -1,73 |
| 181 | Gmax | Combination | 45,73 | 2,79 | -29,96 | -5,41 |  | -1,58 |
| 182 | Gmax | Combination | 41,69 | -17,48 | -11,65 | -2,59 |  | -0,30 |
| 182 | Gmax | Combination | 47,72 | -16,28 | -9,54 | -2,59 |  | -0,44 |
| 182 | Gmax | Combination | 49,32 | -8,29 | -17,23 | -3,68 |  | -0,87 |
| 182 | Gmax | Combination | 43,29 | -9,49 | -19,28 | -4,22 |  | -0,73 |
| 183 | Gmax | Combination | 41,75 | -36,28 | -2,79 | -0,86 |  | 1,08 |
| 183 | Gmax | Combination | 46,25 | -35,38 | -0,79 | -1,00 |  | 1,04 |
| 183 | Gmax | Combination | 50,17 | -15,79 | -9,53 | -2,59 |  | 0,24 |
| 183 | Gmax | Combination | 45,67 | -16,69 | -11,65 | -2,59 |  | 0,28 |
| 184 | Gmax | Combination | 36,15 | -79,02 | -12,36 | -3,34 |  | 2,63 |
| 184 | Gmax | Combination | 40,12 | -78,22 | -13,83 | -1,84 |  | 2,83 |
| 184 | Gmax | Combination | 42,93 | -64,21 | -4,43 | -1,60 |  | 3,16 |
| 184 | Gmax | Combination | 38,95 | -65,01 | -4,00 | -0,80 |  | 2,96 |
| 185 | Gmax | Combination | 36,34 | -53,53 | -0,33 | -0,36 |  | 2,44 |
| 185 | Gmax | Combination | 49,32 | -50,93 | 0,92 | -0,52 |  | 2,48 |
| 185 | Gmax | Combination | 52,68 | -34,10 | -0,80 | -1,00 |  | 1,84 |
| 185 | Gmax | Combination | 39,70 | -36,69 | -2,79 | -0,86 |  | 1,81 |
| 186 | Gmax | Combination | 40,50 | -64,69 | -4,04 | -0,81 |  | 3,11 |
| 186 | Gmax | Combination | 42,91 | -64,21 | -4,41 | -1,60 |  | 3,17 |
| 186 | Gmax | Combination | 45,41 | -51,71 | 0,91 | -0,53 |  | 2,96 |
| 186 | Gmax | Combination | 43,00 | -52,19 | -0,34 | -0,36 |  | 2,90 |
| 187 | Gmax | Combination | 43,93 | 1,95 | -20,91 | -4,38 |  | -0,86 |
| 187 | Gmax | Combination | 45,63 | 2,29 | -19,19 | -3,82 |  | -1,07 |
| 187 | Gmax | Combination | 46,83 | 8,27 | -30,21 | -6,70 |  | -1,42 |
| 187 | Gmax | Combination | 45,12 | 7,93 | -31,28 | -5,21 |  | -1,21 |
| 188 | Gmax | Combination | 40,29 | -10,82 | -13,44 | -2,53 |  | -0,25 |
| 188 | Gmax | Combination | 43,14 | -10,25 | -11,67 | -2,66 |  | -0,25 |
| 188 | Gmax | Combination | 45,65 | 2,30 | -19,20 | -3,82 |  | -0,60 |
| 188 | Gmax | Combination | 42,80 | 1,73 | -20,91 | -4,38 |  | -0,61 |
| 189 | Gmax | Combination | 32,38 | -27,69 | -4,64 | -0,51 |  | 0,98 |
| 189 | Gmax | Combination | 43,93 | -25,38 | -2,79 | -0,88 |  | 1,04 |
| 189 | Gmax | Combination | 47,12 | -9,45 | -11,66 | -2,66 |  | 0,32 |
| 189 | Gmax | Combination | 35,56 | -11,77 | -13,44 | -2,53 |  | 0,26 |
| 190 | Gmax | Combination | 38,04 | -88,03 | -9,81 | -3,50 |  | 2,85 |
| 190 | Gmax | Combination | 34,19 | -88,80 | -12,04 | -1,73 |  | 2,56 |
| 190 | Gmax | Combination | 37,63 | -71,58 | -4,10 | -1,26 |  | 2,97 |
| 190 | Gmax | Combination | 41,48 | -70,81 | -3,95 | -0,13 |  | 3,26 |
| 191 | Gmax | Combination | 35,08 | -46,73 | -1,60 | 0,24 |  | 2,35 |
| 191 | Gmax | Combination | 37,81 | -46,18 | -0,31 | -0,26 |  | 2,41 |
| 191 | Gmax | Combination | 41,88 | -25,79 | -2,80 | -0,88 |  | 1,77 |
| 191 | Gmax | Combination | 39,16 | -26,33 | -4,67 | -0,51 |  | 1,71 |
| 192 | Gmax | Combination | 28,20 | -73,47 | -3,87 | -0,12 |  | 3,15 |
| 192 | Gmax | Combination | 39,19 | -71,27 | -4,13 | -1,26 |  | 3,12 |
| 192 | Gmax | Combination | 44,47 | -44,85 | -0,32 | -0,26 |  | 2,87 |
| 192 | Gmax | Combination | 33,48 | -47,05 | -1,54 | 0,25 |  | 2,90 |
| 193 | Gmax | Combination | 42,73 | 1,57 | -22,26 | -4,51 |  | -1,01 |
| 193 | Gmax | Combination | 43,90 | 1,81 | -20,81 | -3,88 |  | -0,88 |
| 193 | Gmax | Combination | 46,72 | 15,91 | -31,69 | -7,29 |  | -1,17 |
| 193 | Gmax | Combination | 45,55 | 15,68 | -32,45 | -5,66 |  | -1,29 |
| 194 | Gmax | Combination | 39,95 | 2,36 | -14,93 | -2,68 |  | -0,39 |
| 194 | Gmax | Combination | 43,05 | 2,98 | -13,45 | -2,61 |  | -0,33 |
| 194 | Gmax | Combination | 42,77 | 1,58 | -20,81 | -3,88 |  | -0,62 |
| 194 | Gmax | Combination | 39,67 | 0,96 | -22,26 | -4,51 |  | -0,68 |
| 195 | Gmax | Combination | 32,54 | -15,23 | -6,45 | -0,51 |  | 0,62 |
| 195 | Gmax | Combination | 34,96 | -14,75 | -4,64 | -0,51 |  | 0,81 |
| 195 | Gmax | Combination | 38,32 | 2,04 | -13,45 | -2,61 |  | 0,18 |
| 195 | Gmax | Combination | 35,90 | 1,55 | -14,91 | -2,68 |  | -0,01 |
| 196 | Gmax | Combination | 22,55 | -106,29 | -9,99 | -2,89 |  | 3,61 |
| 196 | Gmax | Combination | 34,88 | -103,82 | -9,24 | -0,65 |  | 3,32 |
| 196 | Gmax | Combination | 41,46 | -70,92 | -4,09 | -0,79 |  | 3,34 |
| 196 | Gmax | Combination | 29,13 | -73,39 | -3,37 | 0,71 |  | 3,63 |
| 197 | Gmax | Combination | 17,35 | -44,51 | -3,70 | 0,87 |  | 2,07 |
| 197 | Gmax | Combination | 36,28 | -40,73 | -1,57 | 0,36 |  | 2,31 |
| 197 | Gmax | Combination | 41,75 | -13,39 | -4,67 | -0,52 |  | 1,53 |
| 197 | Gmax | Combination | 22,82 | -17,18 | -6,46 | -0,52 |  | 1,29 |
| 198 | Gmax | Combination | 31,26 | -72,96 | -3,61 | 0,66 |  | 3,57 |
| 198 | Gmax | Combination | 28,18 | -73,58 | -4,01 | -0,78 |  | 3,37 |
| 198 | Gmax | Combination | 34,68 | -41,05 | -1,52 | 0,37 |  | 2,91 |
| 198 | Gmax | Combination | 37,76 | -40,43 | -3,93 | 0,82 |  | 3,11 |
| 199 | Gmax | Combination | 46,57 | 14,87 | -23,38 | -4,92 |  | -0,89 |
| 199 | Gmax | Combination | 45,34 | 14,63 | -22,16 | -4,00 |  | -1,07 |
| 199 | Gmax | Combination | 44,82 | 12,04 | -32,76 | -7,23 |  | -1,32 |
| 199 | Gmax | Combination | 46,05 | 12,29 | -33,43 | -5,31 |  | -1,13 |
| 200 | Gmax | Combination | 44,53 | 1,57 | -16,04 | -3,06 |  | -0,56 |
| 200 | Gmax | Combination | 39,60 | 0,59 | -14,95 | -2,77 |  | -0,49 |
| 200 | Gmax | Combination | 42,28 | 14,02 | -22,15 | -4,00 |  | -0,71 |
| 200 | Gmax | Combination | 47,21 | 15,00 | -23,38 | -4,91 |  | -0,78 |
| 201 | Gmax | Combination | 42,02 | 3,42 | -7,92 | -1,27 |  | 0,18 |
| 201 | Gmax | Combination | 36,03 | 2,22 | -6,45 | -0,55 |  | 0,33 |
| 201 | Gmax | Combination | 35,55 | -0,22 | -14,93 | -2,77 |  | -0,13 |
| 201 | Gmax | Combination | 41,53 | 0,97 | -16,04 | -3,06 |  | -0,28 |
| 202 | Gmax | Combination | 50,45 | -126,88 | 3,14 | -1,90 |  | 5,69 |
| 202 | Gmax | Combination | 17,10 | -133,55 | -9,67 | -1,29 |  | 3,88 |
| 202 | Gmax | Combination | 26,73 | -85,41 | -3,53 | -0,06 |  | 4,87 |
| 202 | Gmax | Combination | 60,08 | -78,74 | -9,92 | 2,28 |  | 6,68 |
| 203 | Gmax | Combination | 23,66 | -18,33 | -6,31 | -0,65 |  | 1,32 |
| 203 | Gmax | Combination | 22,55 | -18,55 | -3,64 | 1,16 |  | 1,64 |
| 203 | Gmax | Combination | 26,31 | 0,27 | -6,47 | -0,55 |  | 0,94 |
| 203 | Gmax | Combination | 27,42 | 0,50 | -7,89 | -1,26 |  | 0,62 |
| 204 | Gmax | Combination | -6,87 | -92,13 | -10,00 | 2,26 |  | 3,79 |
| 204 | Gmax | Combination | 28,85 | -84,98 | -3,76 | -0,11 |  | 4,33 |
| 204 | Gmax | Combination | 42,95 | -14,47 | -3,87 | 1,11 |  | 2,67 |
| 204 | Gmax | Combination | 7,23 | -21,62 | -6,04 | -0,60 |  | 2,13 |
| 205 | Gmax | Combination | 55,95 | 3,14 | -23,95 | -4,54 |  | -1,26 |
| 205 | Gmax | Combination | 43,73 | 0,70 | -23,28 | -4,39 |  | -0,84 |
| 205 | Gmax | Combination | 46,42 | 14,17 | -33,91 | -7,73 |  | -1,06 |
| 205 | Gmax | Combination | 58,65 | 16,61 | -34,93 | -6,66 |  | -1,48 |
| 206 | Gmax | Combination | 69,01 | 12,74 | -17,06 | -2,72 |  | -0,74 |
| 206 | Gmax | Combination | 45,84 | 8,11 | -16,06 | -3,16 |  | -0,65 |
| 206 | Gmax | Combination | 44,38 | 0,83 | -23,27 | -4,39 |  | -0,84 |
| 206 | Gmax | Combination | 67,56 | 5,46 | -23,97 | -4,54 |  | -0,93 |
| 207 | Gmax | Combination | 64,40 | -0,31 | -9,45 | -1,56 |  | 0,16 |
| 207 | Gmax | Combination | 40,31 | -5,13 | -7,93 | -1,33 |  | 0,12 |
| 207 | Gmax | Combination | 42,84 | 7,51 | -16,06 | -3,17 |  | -0,38 |
| 207 | Gmax | Combination | 66,93 | 12,33 | -17,09 | -2,73 |  | -0,35 |
| 208 | Gmax | Combination | -82,14 | -239,56 | -33,64 | -11,49 |  | 11,06 |
| 208 | Gmax | Combination | 32,50 | -216,63 | 4,14 | 3,12 |  | 11,18 |
| 208 | Gmax | Combination | 72,46 | -16,81 | -10,07 | 1,53 |  | 4,62 |
| 208 | Gmax | Combination | -42,18 | -39,74 | -17,74 | -10,01 |  | 4,50 |
| 209 | Gmax | Combination | 75,02 | 20,43 | -8,13 | -3,03 |  | 1,40 |
| 209 | Gmax | Combination | 29,59 | 11,35 | -6,28 | -0,51 |  | 1,12 |
| 209 | Gmax | Combination | 25,71 | -8,05 | -7,90 | -1,32 |  | 0,56 |
| 209 | Gmax | Combination | 71,14 | 1,03 | -9,48 | -1,56 |  | 0,84 |
| 210 | Gmax | Combination | 20,67 | -27,17 | -13,78 | -9,22 |  | 2,84 |
| 210 | Gmax | Combination | 5,51 | -30,20 | -10,15 | 1,51 |  | 2,33 |
| 210 | Gmax | Combination | 13,16 | 8,06 | -6,02 | -0,45 |  | 1,65 |
| 210 | Gmax | Combination | 28,32 | 11,09 | -8,59 | -3,12 |  | 2,16 |
| 211 | Gmax | Combination | 60,93 | 2,17 | -25,28 | -0,66 |  | -1,87 |
| 211 | Gmax | Combination | 55,54 | 1,09 | -23,97 | -4,67 |  | -1,34 |
| 211 | Gmax | Combination | 58,15 | 14,14 | -34,90 | -6,51 |  | -1,51 |
| 211 | Gmax | Combination | 63,54 | 15,21 | -33,82 | -4,17 |  | -2,05 |
| 212 | Gmax | Combination | 52,72 | -10,37 | -18,75 | -0,47 |  | -0,63 |
| 212 | Gmax | Combination | 64,88 | -7,94 | -17,07 | -2,74 |  | -0,86 |
| 212 | Gmax | Combination | 67,15 | 3,41 | -24,00 | -4,68 |  | -1,30 |
| 212 | Gmax | Combination | 54,99 | 0,98 | -25,27 | -0,66 |  | -1,08 |
| 213 | Gmax | Combination | 101,03 | 16,07 | -11,22 | -0,51 |  | 0,87 |
| 213 | Gmax | Combination | 66,29 | 9,13 | -9,43 | -1,46 |  | 0,46 |
| 213 | Gmax | Combination | 62,79 | -8,36 | -17,09 | -2,74 |  | -0,32 |
| 213 | Gmax | Combination | 97,53 | -1,41 | -18,71 | -0,46 |  | 0,08 |
| 214 | Gmax | Combination | 222,49 | -75,55 | -70,34 | -29,10 |  | 13,79 |
| 214 | Gmax | Combination | -60,67 | -132,19 | -34,08 | -13,68 |  | 10,11 |
| 214 | Gmax | Combination | -31,13 | 15,48 | -17,70 | -9,81 |  | 6,25 |
| 214 | Gmax | Combination | 252,03 | 72,12 | -6,83 | -3,15 |  | 9,94 |
| 215 | Gmax | Combination | 121,75 | -14,88 | -11,24 | -0,37 |  | 2,78 |
| 215 | Gmax | Combination | 65,71 | -26,09 | -8,18 | -3,27 |  | 2,35 |
| 215 | Gmax | Combination | 73,02 | 10,47 | -9,47 | -1,47 |  | 1,27 |
| 215 | Gmax | Combination | 129,06 | 21,68 | -11,22 | -0,51 |  | 1,69 |
| 216 | Gmax | Combination | 253,75 | 72,46 | -24,55 | -6,70 |  | 7,52 |
| 216 | Gmax | Combination | 31,72 | 28,05 | -13,74 | -9,02 |  | 5,66 |
| 216 | Gmax | Combination | 19,02 | -35,43 | -8,63 | -3,36 |  | 3,02 |
| 216 | Gmax | Combination | 241,05 | 8,98 | -10,36 | -0,20 |  | 4,89 |
| 217 | Gmax | Combination | -12,51 | -18,33 | -26,09 | 0,16 |  | -1,74 |
| 217 | Gmax | Combination | 59,72 | -3,88 | -25,48 | -1,67 |  | -2,01 |
| 217 | Gmax | Combination | 64,19 | 18,48 | -32,91 | 0,35 |  | -2,59 |
| 217 | Gmax | Combination | -8,03 | 4,04 | -32,91 | -0,36 |  | -2,32 |
| 218 | Gmax | Combination | 96,93 | 3,88 | -19,11 | -0,29 |  | 0,06 |
| 218 | Gmax | Combination | 53,85 | -4,73 | -18,75 | -0,48 |  | -0,08 |
| 218 | Gmax | Combination | 53,78 | -5,07 | -25,47 | -1,67 |  | -0,88 |
| 218 | Gmax | Combination | 96,87 | 3,55 | -25,99 | 0,18 |  | -0,74 |
| 219 | Gmax | Combination | 60,89 | -8,30 | -11,53 | 0,65 |  | 1,22 |
| 219 | Gmax | Combination | 97,62 | -0,96 | -11,08 | 0,18 |  | 1,16 |
| 219 | Gmax | Combination | 98,66 | 4,23 | -18,72 | -0,47 |  | 0,45 |
| 219 | Gmax | Combination | 61,92 | -3,12 | -18,75 | -0,21 |  | 0,50 |
| 220 | Gmax | Combination | 695,03 | 113,19 | 86,11 | -10,79 |  | -7,92 |
| 220 | Gmax | Combination | 242,13 | 22,61 | -79,43 | -74,52 |  | -12,85 |
| 220 | Gmax | Combination | 235,24 | -11,82 | -4,58 | 8,10 |  | 48,22 |
| 220 | Gmax | Combination | 688,14 | 78,76 | -96,79 | -5,49 |  | 53,14 |
| 221 | Gmax | Combination | 202,74 | 2,35 | -12,34 | -2,54 |  | 3,13 |
| 221 | Gmax | Combination | 121,97 | -13,80 | -11,79 | -3,14 |  | 2,90 |
| 221 | Gmax | Combination | 125,66 | 4,65 | -11,08 | 0,18 |  | 1,92 |
| 221 | Gmax | Combination | 206,43 | 20,81 | -11,16 | 0,72 |  | 2,15 |
| 222 | Gmax | Combination | 124,65 | -33,94 | -17,50 | 10,37 |  | 5,67 |
| 222 | Gmax | Combination | 236,96 | -11,48 | -22,30 | 4,56 |  | 6,57 |
| 222 | Gmax | Combination | 241,27 | 10,06 | -10,91 | -2,97 |  | 6,76 |
| 222 | Gmax | Combination | 128,95 | -12,40 | -14,38 | -2,95 |  | 5,86 |
| 223 | Gmax | Combination | 2778,76 | -19,07 | -224,32 | -10,64 |  | 526,22 |
| 223 | Gmax | Combination | -6103,21 | -1795,46 | 2237,24 | 475,70 |  | 535,16 |
| 223 | Gmax | Combination | -5868,00 | -619,40 | -1021,87 | -237,29 |  | -280,57 |
| 223 | Gmax | Combination | 3013,97 | 1157,00 | 412,27 | 6,32 |  | -289,51 |
| 224 | Gmax | Combination | 4166,62 | 835,49 | 803,85 | 176,70 |  | -310,98 |
| 224 | Gmax | Combination | 4046,41 | 234,46 | -1616,51 | -295,05 |  | 357,31 |
| 224 | Gmax | Combination | -618,84 | -698,59 | -152,93 | 3,64 |  | 358,04 |
| 224 | Gmax | Combination | -498,63 | -97,56 | -226,57 | -25,80 |  | -310,26 |
| 225 | Gmax | Combination | -273,40 | -268,18 | -73,45 | 9,32 |  | 143,47 |
| 225 | Gmax | Combination | 2854,03 | 357,30 | -224,47 | -11,43 |  | 161,62 |
| 225 | Gmax | Combination | 2740,36 | -211,04 | 412,69 | 8,42 |  | 43,47 |
| 225 | Gmax | Combination | -387,07 | -836,53 | -29,13 | -48,44 |  | 25,32 |
| 226 | Gmax | Combination | -504,46 | -126,71 | -226,67 | -26,26 |  | -37,70 |
| 226 | Gmax | Combination | -543,56 | -322,21 | -153,09 | 2,85 |  | 87,43 |
| 226 | Gmax | Combination | 331,86 | -147,13 | -110,70 | 1,87 |  | 87,89 |
| 226 | Gmax | Combination | 370,97 | 48,38 | -107,32 | 8,43 |  | -37,24 |
| 227 | Gmax | Combination | 104,98 | -33,05 | -45,30 | -4,67 |  | 30,19 |
| 227 | Gmax | Combination | -240,18 | -102,08 | -74,38 | 4,63 |  | 51,87 |
| 227 | Gmax | Combination | -260,78 | -205,06 | -25,90 | -32,31 |  | 56,05 |
| 227 | Gmax | Combination | 84,38 | -136,03 | 12,60 | 18,38 |  | 34,36 |
| 228 | Gmax | Combination | 351,33 | -49,79 | -108,81 | 1,00 |  | 18,65 |
| 228 | Gmax | Combination | 365,08 | 18,97 | -111,63 | -2,82 |  | 29,99 |
| 228 | Gmax | Combination | -352,04 | -124,45 | -28,18 | -1,25 |  | 28,88 |
| 228 | Gmax | Combination | -365,80 | -193,21 | -112,56 | -17,90 |  | 17,54 |
| 229 | Gmax | Combination | -3192,51 | -723,44 | -409,20 | -10,63 |  | -282,03 |
| 229 | Gmax | Combination | 5989,75 | 1096,13 | 1028,95 | 253,07 |  | -270,64 |
| 229 | Gmax | Combination | 5950,27 | 898,71 | -2289,47 | -507,51 |  | 553,05 |
| 229 | Gmax | Combination | -3230,59 | -913,86 | 184,60 | -9,62 |  | 542,48 |
| 230 | Gmax | Combination | 638,07 | -140,03 | 198,52 | -6,97 |  | 232,11 |
| 230 | Gmax | Combination | -2211,80 | -735,44 | 1097,13 | 169,66 |  | 231,14 |
| 230 | Gmax | Combination | -2157,38 | -463,34 | -586,81 | -125,70 |  | -249,07 |
| 230 | Gmax | Combination | 690,52 | 122,24 | 142,71 | 20,86 |  | -247,79 |
| 231 | Gmax | Combination | 69,34 | -1,05 | -75,76 | -22,83 |  | 93,91 |
| 231 | Gmax | Combination | 2769,60 | 539,00 | 408,99 | 73,46 |  | 93,82 |
| 231 | Gmax | Combination | 2742,71 | 404,55 | -314,20 | -65,22 |  | -135,15 |
| 231 | Gmax | Combination | 42,45 | -135,51 | 88,64 | 10,52 |  | -135,05 |
| 232 | Gmax | Combination | -2978,86 | 345,01 | 409,68 | 12,81 |  | 44,25 |
| 232 | Gmax | Combination | 613,28 | 1063,43 | -27,21 | -42,01 |  | 24,07 |
| 232 | Gmax | Combination | 335,58 | -325,08 | -84,76 | 25,26 |  | 161,20 |
| 232 | Gmax | Combination | -3256,56 | -1043,51 | -184,83 | 8,93 |  | 181,39 |
| 233 | Gmax | Combination | 683,67 | 88,02 | 142,64 | 20,53 |  | -90,62 |
| 233 | Gmax | Combination | -99,98 | -68,71 | 85,74 | 5,49 |  | -88,60 |
| 233 | Gmax | Combination | -171,54 | -426,50 | 135,99 | -15,02 |  | 80,35 |
| 233 | Gmax | Combination | 612,11 | -269,77 | 198,69 | -6,16 |  | 78,33 |
| 234 | Gmax | Combination | -74,02 | 61,12 | 85,25 | 3,03 |  | -16,41 |
| 234 | Gmax | Combination | -125,90 | 50,74 | 65,82 | -0,69 |  | -14,94 |
| 234 | Gmax | Combination | -174,31 | -191,32 | 29,69 | 5,87 |  | 17,16 |
| 234 | Gmax | Combination | -122,43 | -180,94 | 137,24 | -8,78 |  | 15,69 |
| 235 | Gmax | Combination | -227,48 | -201,95 | 46,15 | 9,16 |  | 31,66 |
| 235 | Gmax | Combination | -171,17 | 79,60 | -11,43 | -21,44 |  | 36,69 |
| 235 | Gmax | Combination | 441,00 | 202,03 | 23,72 | 24,55 |  | 59,48 |
| 235 | Gmax | Combination | 384,69 | -79,52 | 86,01 | -19,03 |  | 54,45 |
| 236 | Gmax | Combination | 64,81 | -23,67 | 88,72 | 10,95 |  | -5,21 |
| 236 | Gmax | Combination | 366,14 | 36,59 | -27,99 | -15,18 |  | -5,11 |
| 236 | Gmax | Combination | 363,62 | 24,01 | 61,20 | 0,58 |  | -35,72 |
| 236 | Gmax | Combination | 62,30 | -36,25 | -75,83 | -23,17 |  | -35,81 |
| 237 | Gmax | Combination | 360,80 | 9,91 | -27,08 | -10,64 |  | -14,13 |
| 237 | Gmax | Combination | -989,69 | -260,19 | 7,20 | -2,30 |  | -10,83 |
| 237 | Gmax | Combination | -960,90 | -116,26 | 65,74 | -0,71 |  | -20,13 |
| 237 | Gmax | Combination | 389,59 | 153,84 | 60,71 | -1,88 |  | -23,43 |
| 238 | Gmax | Combination | 34,42 | -21,09 | -2,78 | -2,56 |  | 0,85 |
| 238 | Gmax | Combination | -19,62 | -31,90 | -9,47 | -3,76 |  | -0,39 |
| 238 | Gmax | Combination | -9,71 | 17,66 | 2,15 | -0,72 |  | 1,44 |
| 238 | Gmax | Combination | 44,33 | 28,47 | 11,91 | 3,06 |  | 2,68 |
| 239 | Gmax | Combination | 38,75 | -26,44 | 0,35 | -0,92 |  | 1,36 |
| 239 | Gmax | Combination | 33,12 | -27,57 | -2,14 | 0,63 |  | 1,63 |
| 239 | Gmax | Combination | 39,73 | 5,45 | 11,52 | 1,12 |  | 2,44 |
| 239 | Gmax | Combination | 45,35 | 6,58 | 16,10 | 3,73 |  | 2,17 |
| 240 | Gmax | Combination | 42,63 | -20,55 | 1,90 | -0,95 |  | 1,37 |
| 240 | Gmax | Combination | 39,81 | -21,11 | 0,86 | 1,63 |  | 1,36 |
| 240 | Gmax | Combination | 42,17 | -9,35 | 15,86 | 2,53 |  | 1,79 |
| 240 | Gmax | Combination | 44,98 | -8,79 | 18,35 | 4,46 |  | 1,80 |
| 241 | Gmax | Combination | 42,97 | -22,06 | 3,05 | -1,02 |  | 1,10 |
| 241 | Gmax | Combination | 42,30 | -22,20 | 2,54 | 2,24 |  | 1,29 |
| 241 | Gmax | Combination | 43,51 | -16,14 | 17,95 | 2,49 |  | 1,48 |
| 241 | Gmax | Combination | 44,18 | -16,01 | 18,73 | 4,43 |  | 1,29 |
| 242 | Gmax | Combination | 41,69 | -21,43 | 3,90 | -1,09 |  | 1,15 |
| 242 | Gmax | Combination | 43,16 | -21,14 | 3,77 | 2,57 |  | 1,08 |
| 242 | Gmax | Combination | 43,71 | -18,39 | 18,41 | 2,82 |  | 1,10 |
| 242 | Gmax | Combination | 42,24 | -18,68 | 18,12 | 4,63 |  | 1,17 |
| 243 | Gmax | Combination | 40,05 | -21,21 | 4,85 | -1,06 |  | 1,10 |
| 243 | Gmax | Combination | 41,80 | -20,86 | 4,68 | 2,80 |  | 1,15 |
| 243 | Gmax | Combination | 42,62 | -16,76 | 17,67 | 2,39 |  | 1,10 |
| 243 | Gmax | Combination | 40,87 | -17,11 | 16,62 | 4,14 |  | 1,04 |
| 244 | Gmax | Combination | 37,65 | -20,66 | 6,32 | -0,83 |  | 1,37 |
| 244 | Gmax | Combination | 40,26 | -20,14 | 5,64 | 2,87 |  | 1,17 |
| 244 | Gmax | Combination | 41,88 | -12,07 | 16,25 | 2,31 |  | 1,09 |
| 244 | Gmax | Combination | 39,26 | -12,59 | 14,56 | 4,04 |  | 1,29 |
| 245 | Gmax | Combination | 34,76 | -19,87 | 8,64 | -0,32 |  | 1,65 |
| 245 | Gmax | Combination | 37,93 | -19,24 | 7,04 | 2,76 |  | 1,58 |
| 245 | Gmax | Combination | 40,81 | -4,86 | 14,07 | 1,61 |  | 1,49 |
| 245 | Gmax | Combination | 37,64 | -5,49 | 11,41 | 2,97 |  | 1,56 |
| 246 | Gmax | Combination | 22,62 | -17,61 | 11,86 | 1,03 |  | 2,48 |
| 246 | Gmax | Combination | 35,74 | -14,99 | 9,20 | 2,48 |  | 2,07 |
| 246 | Gmax | Combination | 39,77 | 5,18 | 11,11 | 1,45 |  | 1,95 |
| 246 | Gmax | Combination | 26,65 | 2,56 | 7,35 | 2,67 |  | 2,36 |
| 247 | Gmax | Combination | 20,11 | -3,32 | 17,03 | 2,87 |  | 2,51 |
| 247 | Gmax | Combination | 25,70 | -2,20 | 12,13 | 2,39 |  | 2,83 |
| 247 | Gmax | Combination | 28,05 | 9,53 | 6,91 | 0,47 |  | 2,86 |
| 247 | Gmax | Combination | 22,45 | 8,41 | 2,26 | -0,09 |  | 2,54 |
| 248 | Gmax | Combination | 37,42 | -2,30 | 13,79 | -0,06 |  | 3,00 |
| 248 | Gmax | Combination | 19,60 | -5,87 | 17,21 | 3,75 |  | 3,09 |
| 248 | Gmax | Combination | 23,28 | 12,56 | 1,64 | -3,18 |  | 1,50 |
| 248 | Gmax | Combination | 41,10 | 16,12 | 2,68 | 0,06 |  | 1,41 |
| 249 | Gmax | Combination | 68,31 | -31,68 | -3,73 | -10,65 |  | -0,91 |
| 249 | Gmax | Combination | 94,36 | 98,56 | -0,43 | 3,15 |  | -1,19 |
| 249 | Gmax | Combination | -103,98 | 58,90 | -0,97 | -7,61 |  | -0,87 |
| 249 | Gmax | Combination | -130,03 | -71,35 | -3,69 | -0,62 |  | -0,60 |
| 250 | Gmax | Combination | 38,80 | -72,98 | -3,34 | -0,94 |  | -0,03 |
| 250 | Gmax | Combination | -9,26 | -82,59 | -2,29 | -8,57 |  | -1,89 |
| 250 | Gmax | Combination | 1,73 | -27,63 | -4,15 | -2,70 |  | -1,78 |
| 250 | Gmax | Combination | 49,79 | -18,01 | -0,46 | -2,10 |  | 0,07 |
| 251 | Gmax | Combination | 37,35 | -75,67 | -4,13 | -3,70 |  | 0,75 |
| 251 | Gmax | Combination | 10,92 | -80,96 | -0,26 | -3,93 |  | 1,12 |
| 251 | Gmax | Combination | 11,42 | -78,45 | -2,34 | -8,58 |  | -0,10 |
| 251 | Gmax | Combination | 37,85 | -73,17 | -3,20 | -0,91 |  | -0,47 |
| 252 | Gmax | Combination | 45,76 | 35,03 | 12,81 | 2,11 |  | -1,57 |
| 252 | Gmax | Combination | -46,10 | 16,66 | -9,40 | -2,36 |  | -2,38 |
| 252 | Gmax | Combination | -54,09 | -23,29 | 4,19 | 4,80 |  | 1,20 |
| 252 | Gmax | Combination | 37,77 | -4,92 | 3,70 | -1,13 |  | 2,01 |
| 253 | Gmax | Combination | 38,32 | -119,01 | 3,39 | 5,24 |  | 4,13 |
| 253 | Gmax | Combination | -36,49 | -133,97 | 1,83 | -17,40 |  | 2,68 |
| 253 | Gmax | Combination | -27,42 | -88,63 | -1,00 | -4,08 |  | 1,51 |
| 253 | Gmax | Combination | 47,38 | -73,67 | -3,99 | -3,67 |  | 2,96 |
| 254 | Gmax | Combination | 51,80 | -2,11 | 3,89 | -1,09 |  | 0,90 |
| 254 | Gmax | Combination | -61,62 | -24,80 | 3,59 | 4,68 |  | 4,33 |
| 254 | Gmax | Combination | -85,41 | -143,75 | 0,11 | -17,75 |  | 5,18 |
| 254 | Gmax | Combination | 28,01 | -121,07 | 7,83 | 6,13 |  | 1,75 |
| 255 | Gmax | Combination | 53,66 | -43,16 | -2,42 | 0,20 |  | 0,91 |
| 255 | Gmax | Combination | 44,40 | -45,01 | -3,61 | -2,30 |  | 0,51 |
| 255 | Gmax | Combination | 48,50 | -24,49 | 0,18 | 1,09 |  | 0,77 |
| 255 | Gmax | Combination | 57,76 | -22,64 | 1,62 | -0,66 |  | 1,17 |
| 256 | Gmax | Combination | 58,91 | -78,27 | -4,57 | -1,14 |  | 0,74 |
| 256 | Gmax | Combination | 35,91 | -82,86 | -3,85 | -2,32 |  | 0,54 |
| 256 | Gmax | Combination | 43,44 | -45,20 | -3,47 | -2,27 |  | 0,46 |
| 256 | Gmax | Combination | 66,44 | -40,60 | -2,43 | 0,19 |  | 0,66 |
| 257 | Gmax | Combination | 57,32 | 23,15 | 20,96 | 4,10 |  | -0,56 |
| 257 | Gmax | Combination | 42,80 | 20,24 | 12,68 | 1,46 |  | -0,76 |
| 257 | Gmax | Combination | 29,93 | -44,09 | 4,00 | 0,39 |  | 1,26 |
| 257 | Gmax | Combination | 44,46 | -41,18 | 8,93 | 1,76 |  | 1,46 |
| 258 | Gmax | Combination | 70,11 | -80,70 | 0,69 | 1,41 |  | 1,02 |
| 258 | Gmax | Combination | 44,97 | -85,73 | 2,91 | 2,82 |  | 2,21 |
| 258 | Gmax | Combination | 45,95 | -80,86 | -3,72 | -2,30 |  | 1,61 |
| 258 | Gmax | Combination | 71,08 | -75,83 | -4,63 | -1,16 |  | 0,43 |
| 259 | Gmax | Combination | 58,50 | -38,38 | 8,90 | 1,75 |  | 3,20 |
| 259 | Gmax | Combination | 43,97 | -41,28 | 4,20 | 0,43 |  | 2,31 |
| 259 | Gmax | Combination | 34,66 | -87,79 | 7,34 | 3,71 |  | 2,20 |
| 259 | Gmax | Combination | 49,20 | -84,89 | 1,88 | 1,65 |  | 3,08 |
| 260 | Gmax | Combination | 56,81 | -38,51 | -1,73 | 0,21 |  | 0,90 |
| 260 | Gmax | Combination | 54,50 | -38,97 | -2,60 | -0,69 |  | 1,00 |
| 260 | Gmax | Combination | 58,83 | -17,31 | 2,13 | 1,88 |  | 1,15 |
| 260 | Gmax | Combination | 61,14 | -16,85 | 2,27 | -0,88 |  | 1,04 |
| 261 | Gmax | Combination | 63,90 | -59,61 | -5,10 | -1,81 |  | 0,76 |
| 261 | Gmax | Combination | 62,58 | -59,88 | -4,34 | 0,02 |  | 0,69 |
| 261 | Gmax | Combination | 67,27 | -36,42 | -2,61 | -0,70 |  | 0,75 |
| 261 | Gmax | Combination | 68,59 | -36,16 | -1,74 | 0,21 |  | 0,81 |
| 262 | Gmax | Combination | 54,65 | -1,75 | 28,38 | 5,77 |  | 0,35 |
| 262 | Gmax | Combination | 52,25 | -2,23 | 20,83 | 3,46 |  | 0,09 |
| 262 | Gmax | Combination | 45,56 | -35,69 | 9,17 | 2,97 |  | 1,64 |
| 262 | Gmax | Combination | 47,96 | -35,21 | 11,34 | 1,50 |  | 1,90 |
| 263 | Gmax | Combination | 69,92 | -59,74 | -2,17 | 1,04 |  | 1,70 |
| 263 | Gmax | Combination | 74,48 | -58,83 | -0,25 | -3,28 |  | 1,28 |
| 263 | Gmax | Combination | 74,76 | -57,44 | -4,40 | 0,01 |  | 0,69 |
| 263 | Gmax | Combination | 70,20 | -58,35 | -5,04 | -1,80 |  | 1,11 |
| 264 | Gmax | Combination | 60,38 | -32,72 | 11,40 | 1,52 |  | 2,36 |
| 264 | Gmax | Combination | 59,60 | -32,88 | 9,14 | 2,96 |  | 2,84 |
| 264 | Gmax | Combination | 53,57 | -63,01 | 0,94 | -3,04 |  | 2,66 |
| 264 | Gmax | Combination | 54,36 | -62,86 | -1,69 | 1,13 |  | 2,18 |
| 265 | Gmax | Combination | 57,58 | -29,59 | -1,57 | 0,19 |  | 0,94 |
| 265 | Gmax | Combination | 58,63 | -29,38 | -1,92 | -0,73 |  | 0,96 |
| 265 | Gmax | Combination | 60,81 | -18,49 | 2,91 | 2,31 |  | 1,04 |
| 265 | Gmax | Combination | 59,75 | -18,71 | 2,78 | -1,07 |  | 1,01 |
| 266 | Gmax | Combination | 61,11 | -43,91 | -5,75 | -1,81 |  | 1,06 |
| 266 | Gmax | Combination | 67,29 | -42,67 | -4,86 | -0,62 |  | 0,95 |
| 266 | Gmax | Combination | 70,42 | -27,02 | -1,93 | -0,73 |  | 0,86 |
| 266 | Gmax | Combination | 64,24 | -28,26 | -1,56 | 0,19 |  | 0,97 |
| 267 | Gmax | Combination | 53,65 | -14,87 | 33,40 | 6,96 |  | 0,75 |
| 267 | Gmax | Combination | 51,96 | -15,21 | 28,21 | 4,96 |  | 0,70 |
| 267 | Gmax | Combination | 48,68 | -31,57 | 11,59 | 2,75 |  | 1,75 |
| 267 | Gmax | Combination | 50,38 | -31,23 | 13,06 | 1,95 |  | 1,79 |
| 268 | Gmax | Combination | 66,89 | -45,42 | -3,16 | 1,29 |  | 1,56 |
| 268 | Gmax | Combination | 73,03 | -44,19 | -2,87 | -2,48 |  | 1,63 |
| 268 | Gmax | Combination | 73,59 | -41,41 | -4,80 | -0,61 |  | 1,29 |
| 268 | Gmax | Combination | 67,44 | -42,64 | -5,76 | -1,82 |  | 1,22 |
| 269 | Gmax | Combination | 56,31 | -30,04 | 13,06 | 1,95 |  | 2,32 |
| 269 | Gmax | Combination | 61,11 | -29,08 | 11,65 | 2,77 |  | 2,27 |
| 269 | Gmax | Combination | 57,47 | -47,30 | -2,39 | -2,39 |  | 2,10 |
| 269 | Gmax | Combination | 52,66 | -48,26 | -4,13 | 1,09 |  | 2,16 |
| 270 | Gmax | Combination | 56,13 | -25,35 | -1,54 | 0,18 |  | 0,98 |
| 270 | Gmax | Combination | 58,52 | -24,87 | -1,77 | -0,85 |  | 1,00 |
| 270 | Gmax | Combination | 59,94 | -17,78 | 3,50 | 2,51 |  | 1,03 |
| 270 | Gmax | Combination | 57,55 | -18,26 | 2,96 | -1,28 |  | 1,01 |
| 271 | Gmax | Combination | 58,95 | -33,82 | -6,29 | -1,86 |  | 1,10 |
| 271 | Gmax | Combination | 63,31 | -32,95 | -5,49 | -0,51 |  | 1,09 |
| 271 | Gmax | Combination | 65,19 | -23,54 | -1,77 | -0,84 |  | 1,00 |
| 271 | Gmax | Combination | 60,84 | -24,41 | -1,54 | 0,18 |  | 1,00 |
| 272 | Gmax | Combination | 52,42 | -21,37 | 37,51 | 8,08 |  | 1,05 |
| 272 | Gmax | Combination | 52,35 | -21,38 | 33,16 | 5,76 |  | 0,98 |
| 272 | Gmax | Combination | 50,44 | -30,93 | 13,35 | 3,37 |  | 1,82 |
| 272 | Gmax | Combination | 50,51 | -30,92 | 14,35 | 2,13 |  | 1,89 |
| 273 | Gmax | Combination | 61,45 | -34,59 | -4,20 | 1,10 |  | 1,61 |
| 273 | Gmax | Combination | 69,37 | -33,00 | -4,02 | -3,00 |  | 1,56 |
| 273 | Gmax | Combination | 69,64 | -31,68 | -5,50 | -0,52 |  | 1,27 |
| 273 | Gmax | Combination | 61,71 | -33,27 | -6,28 | -1,86 |  | 1,32 |
| 274 | Gmax | Combination | 53,49 | -30,32 | 14,36 | 2,14 |  | 2,24 |
| 274 | Gmax | Combination | 56,36 | -29,75 | 13,35 | 3,37 |  | 2,28 |
| 274 | Gmax | Combination | 55,14 | -35,85 | -4,99 | -3,19 |  | 2,10 |
| 274 | Gmax | Combination | 52,27 | -36,42 | -6,41 | 0,66 |  | 2,05 |
| 275 | Gmax | Combination | 54,98 | -22,21 | -1,45 | 0,10 |  | 0,98 |
| 275 | Gmax | Combination | 56,84 | -21,84 | -1,76 | -0,90 |  | 0,98 |
| 275 | Gmax | Combination | 57,67 | -17,69 | 3,73 | 2,61 |  | 1,03 |
| 275 | Gmax | Combination | 55,81 | -18,06 | 3,27 | -1,38 |  | 1,02 |
| 276 | Gmax | Combination | 55,01 | -28,07 | -6,84 | -1,90 |  | 1,03 |
| 276 | Gmax | Combination | 60,32 | -27,01 | -6,04 | -0,62 |  | 1,08 |
| 276 | Gmax | Combination | 61,54 | -20,90 | -1,75 | -0,90 |  | 0,99 |
| 276 | Gmax | Combination | 56,23 | -21,96 | -1,46 | 0,10 |  | 0,94 |
| 277 | Gmax | Combination | 53,14 | -27,89 | 41,27 | 8,78 |  | 1,36 |
| 277 | Gmax | Combination | 51,04 | -28,31 | 37,18 | 6,38 |  | 1,20 |
| 277 | Gmax | Combination | 50,01 | -33,42 | 14,64 | 3,57 |  | 1,95 |
| 277 | Gmax | Combination | 52,12 | -33,00 | 15,37 | 2,48 |  | 2,10 |
| 278 | Gmax | Combination | 55,89 | -29,17 | -5,21 | 0,98 |  | 1,55 |
| 278 | Gmax | Combination | 62,81 | -27,78 | -4,98 | -2,77 |  | 1,59 |
| 278 | Gmax | Combination | 63,08 | -26,45 | -6,03 | -0,62 |  | 1,29 |
| 278 | Gmax | Combination | 56,15 | -27,84 | -6,87 | -1,90 |  | 1,25 |
| 279 | Gmax | Combination | 50,28 | -33,37 | 15,34 | 2,47 |  | 2,35 |
| 279 | Gmax | Combination | 52,99 | -32,83 | 14,65 | 3,58 |  | 2,31 |
| 279 | Gmax | Combination | 53,64 | -29,62 | -7,19 | -3,21 |  | 2,06 |
| 279 | Gmax | Combination | 50,93 | -30,16 | -8,70 | 0,28 |  | 2,10 |
| 280 | Gmax | Combination | 52,42 | -20,44 | -1,07 | -0,08 |  | 0,98 |
| 280 | Gmax | Combination | 55,45 | -19,84 | -1,66 | -0,95 |  | 0,92 |
| 280 | Gmax | Combination | 56,02 | -16,99 | 4,06 | 2,55 |  | 1,06 |
| 280 | Gmax | Combination | 52,99 | -17,60 | 4,15 | -1,26 |  | 1,11 |
| 281 | Gmax | Combination | 49,57 | -24,41 | -7,51 | -2,08 |  | 0,82 |
| 281 | Gmax | Combination | 56,00 | -23,13 | -6,60 | -0,71 |  | 0,93 |
| 281 | Gmax | Combination | 56,71 | -19,59 | -1,67 | -0,95 |  | 0,90 |
| 281 | Gmax | Combination | 50,28 | -20,87 | -1,02 | -0,07 |  | 0,79 |
| 282 | Gmax | Combination | 53,63 | -38,90 | 45,66 | 11,66 |  | 1,33 |
| 282 | Gmax | Combination | 50,83 | -39,46 | 40,81 | 6,49 |  | 1,61 |
| 282 | Gmax | Combination | 50,05 | -43,37 | 15,69 | 4,08 |  | 2,35 |
| 282 | Gmax | Combination | 52,85 | -42,81 | 16,02 | 2,07 |  | 2,07 |
| 283 | Gmax | Combination | 46,71 | -26,53 | -6,90 | 0,37 |  | 1,49 |
| 283 | Gmax | Combination | 56,82 | -24,50 | -5,96 | -2,73 |  | 1,53 |
| 283 | Gmax | Combination | 57,14 | -22,90 | -6,64 | -0,72 |  | 1,12 |
| 283 | Gmax | Combination | 47,03 | -24,92 | -7,46 | -2,07 |  | 1,08 |
| 284 | Gmax | Combination | 42,10 | -44,96 | 16,14 | 2,09 |  | 2,51 |
| 284 | Gmax | Combination | 48,21 | -43,74 | 15,66 | 4,07 |  | 2,43 |
| 284 | Gmax | Combination | 51,86 | -25,50 | -9,44 | -3,43 |  | 2,11 |
| 284 | Gmax | Combination | 45,74 | -26,72 | -11,36 | -0,53 |  | 2,20 |
| 285 | Gmax | Combination | 47,94 | -17,70 | 0,13 | -0,43 |  | 1,12 |
| 285 | Gmax | Combination | 53,18 | -16,65 | -1,26 | -1,02 |  | 0,91 |
| 285 | Gmax | Combination | 53,28 | -16,17 | 4,87 | 2,32 |  | 1,20 |
| 285 | Gmax | Combination | 48,04 | -17,21 | 5,65 | -0,92 |  | 1,41 |
| 286 | Gmax | Combination | 39,15 | -20,71 | -7,74 | -2,53 |  | 0,45 |
| 286 | Gmax | Combination | 50,78 | -18,39 | -7,30 | -1,04 |  | 0,60 |
| 286 | Gmax | Combination | 51,04 | -17,08 | -1,21 | -1,01 |  | 0,78 |
| 286 | Gmax | Combination | 39,41 | -19,40 | 0,00 | -0,45 |  | 0,64 |
| 287 | Gmax | Combination | 41,17 | -77,62 | 49,26 | 7,44 |  | 1,57 |
| 287 | Gmax | Combination | 46,08 | -76,64 | 44,80 | 7,37 |  | 0,90 |
| 287 | Gmax | Combination | 49,65 | -58,78 | 16,37 | 3,81 |  | 2,08 |
| 287 | Gmax | Combination | 44,75 | -59,76 | 18,78 | 1,75 |  | 2,76 |
| 288 | Gmax | Combination | 32,86 | -24,01 | -9,89 | -0,23 |  | 1,24 |
| 288 | Gmax | Combination | 47,81 | -21,02 | -7,53 | -2,78 |  | 1,48 |
| 288 | Gmax | Combination | 48,24 | -18,89 | -7,25 | -1,03 |  | 0,81 |
| 288 | Gmax | Combination | 33,28 | -21,88 | -8,13 | -2,61 |  | 0,58 |
| 289 | Gmax | Combination | 29,87 | -62,74 | 18,07 | 1,61 |  | 3,31 |
| 289 | Gmax | Combination | 38,90 | -60,93 | 16,49 | 3,84 |  | 2,88 |
| 289 | Gmax | Combination | 46,85 | -21,21 | -11,99 | -3,67 |  | 2,33 |
| 289 | Gmax | Combination | 37,81 | -23,02 | -16,39 | -1,53 |  | 2,77 |
| 290 | Gmax | Combination | 36,32 | -14,27 | 1,97 | -0,08 |  | 1,64 |
| 290 | Gmax | Combination | 49,14 | -11,70 | -0,03 | -1,22 |  | 1,23 |
| 290 | Gmax | Combination | 49,01 | -12,33 | 6,21 | 1,88 |  | 1,64 |
| 290 | Gmax | Combination | 36,19 | -14,90 | 8,01 | 0,26 |  | 2,05 |
| 291 | Gmax | Combination | 26,95 | -13,92 | -7,25 | -3,45 |  | 0,25 |
| 291 | Gmax | Combination | 41,08 | -11,10 | -7,56 | -1,65 |  | 0,15 |
| 291 | Gmax | Combination | 40,61 | -13,41 | -0,16 | -1,24 |  | 0,76 |
| 291 | Gmax | Combination | 26,49 | -16,23 | 2,61 | 0,05 |  | 0,87 |
| 292 | Gmax | Combination | 88,79 | -176,90 | 61,14 | 28,98 |  | 3,81 |
| 292 | Gmax | Combination | 18,51 | -190,96 | 47,55 | -1,09 |  | 4,02 |
| 292 | Gmax | Combination | 42,59 | -70,54 | 19,28 | 4,27 |  | 4,51 |
| 292 | Gmax | Combination | 112,87 | -56,49 | 15,48 | 8,05 |  | 4,30 |
| 293 | Gmax | Combination | 6,28 | -18,01 | -15,46 | -1,73 |  | 0,03 |
| 293 | Gmax | Combination | 35,22 | -12,22 | -10,36 | -2,61 |  | 0,69 |
| 293 | Gmax | Combination | 35,21 | -12,27 | -7,96 | -1,73 |  | 0,13 |
| 293 | Gmax | Combination | 6,27 | -18,06 | -5,88 | -3,17 |  | -0,53 |
| 294 | Gmax | Combination | 7,19 | -77,62 | 18,04 | 8,56 |  | 3,06 |
| 294 | Gmax | Combination | 27,71 | -73,52 | 18,58 | 4,13 |  | 4,08 |
| 294 | Gmax | Combination | 40,17 | -11,23 | -16,87 | -3,91 |  | 2,65 |
| 294 | Gmax | Combination | 19,65 | -15,33 | -22,69 | -3,18 |  | 1,63 |
| 295 | Gmax | Combination | 20,62 | -7,47 | 4,11 | 1,00 |  | 1,64 |
| 295 | Gmax | Combination | 38,39 | -3,92 | 1,92 | -0,34 |  | 1,65 |
| 295 | Gmax | Combination | 39,27 | 0,51 | 8,28 | 1,62 |  | 2,07 |
| 295 | Gmax | Combination | 21,51 | -3,04 | 10,34 | 1,53 |  | 2,06 |
| 296 | Gmax | Combination | 1,46 | -12,07 | 1,13 | 3,24 |  | -0,07 |
| 296 | Gmax | Combination | 28,40 | -6,69 | -7,23 | -3,33 |  | 0,30 |
| 296 | Gmax | Combination | 28,56 | -5,88 | 2,56 | -0,21 |  | 1,52 |
| 296 | Gmax | Combination | 1,62 | -11,27 | 1,96 | 0,57 |  | 1,14 |
| 297 | Gmax | Combination | -148,74 | -92,00 | 61,01 | 33,37 |  | -8,93 |
| 297 | Gmax | Combination | 116,37 | -38,98 | 60,16 | 24,10 |  | -1,48 |
| 297 | Gmax | Combination | 115,19 | -44,90 | 15,96 | 10,45 |  | 1,14 |
| 297 | Gmax | Combination | -149,92 | -97,92 | 31,79 | 4,36 |  | -6,31 |
| 298 | Gmax | Combination | -6,48 | -0,66 | -15,68 | -2,66 |  | -1,29 |
| 298 | Gmax | Combination | 10,43 | 2,72 | -15,62 | -2,55 |  | -1,31 |
| 298 | Gmax | Combination | 7,72 | -10,82 | -5,85 | -3,06 |  | -1,15 |
| 298 | Gmax | Combination | -9,19 | -14,20 | -3,91 | 2,23 |  | -1,13 |
| 299 | Gmax | Combination | -47,33 | -77,40 | 21,83 | 2,37 |  | -0,21 |
| 299 | Gmax | Combination | 9,51 | -66,03 | 18,52 | 10,97 |  | 0,74 |
| 299 | Gmax | Combination | 23,80 | 5,39 | -22,85 | -4,00 |  | 0,23 |
| 299 | Gmax | Combination | -33,04 | -5,98 | -30,87 | -5,70 |  | -0,72 |
| 300 | Gmax | Combination | 7,85 | 0,35 | 1,64 | -0,17 |  | 0,84 |
| 300 | Gmax | Combination | 22,79 | 3,34 | 3,94 | 0,14 |  | 0,94 |
| 300 | Gmax | Combination | 21,00 | -5,59 | 10,51 | 2,41 |  | 2,43 |
| 300 | Gmax | Combination | 6,07 | -8,57 | 14,68 | 0,12 |  | 2,34 |
| 301 | Gmax | Combination | 14,81 | 3,69 | -2,54 | -0,65 |  | 0,12 |
| 301 | Gmax | Combination | 4,19 | 1,57 | 0,75 | 1,32 |  | 0,21 |
| 301 | Gmax | Combination | 3,79 | -0,46 | 1,79 | -0,29 |  | -0,23 |
| 301 | Gmax | Combination | 14,40 | 1,66 | 4,44 | 0,39 |  | -0,31 |
| 302 | Gmax | Combination | -361,00 | -108,83 | 150,83 | 14,51 |  | -42,77 |
| 302 | Gmax | Combination | -143,40 | -65,32 | 70,00 | 78,34 |  | -39,74 |
| 302 | Gmax | Combination | -130,55 | -1,03 | 29,37 | -7,70 |  | 8,11 |
| 302 | Gmax | Combination | -348,14 | -44,55 | -14,65 | -7,93 |  | 5,09 |
| 303 | Gmax | Combination | -36,92 | -8,90 | -22,99 | 0,42 |  | -0,29 |
| 303 | Gmax | Combination | -6,93 | -2,90 | -14,99 | 0,80 |  | 0,00 |
| 303 | Gmax | Combination | -6,46 | -0,56 | -4,29 | 0,32 |  | -1,89 |
| 303 | Gmax | Combination | -36,45 | -6,56 | 1,97 | 0,25 |  | -2,18 |
| 304 | Gmax | Combination | 47,89 | 34,66 | 32,03 | 1,41 |  | -3,59 |
| 304 | Gmax | Combination | -27,95 | 19,49 | 19,42 | -9,70 |  | -4,62 |
| 304 | Gmax | Combination | -33,49 | -8,21 | -30,18 | -2,24 |  | 5,34 |
| 304 | Gmax | Combination | 42,35 | 6,96 | -31,69 | -1,32 |  | 6,38 |
| 305 | Gmax | Combination | 8,98 | -0,99 | -1,44 | -0,07 |  | -5,53 |
| 305 | Gmax | Combination | 5,47 | -1,69 | 0,46 | 11,54 |  | -4,39 |
| 305 | Gmax | Combination | 3,16 | -13,24 | -0,61 | -1,56 |  | -1,73 |
| 305 | Gmax | Combination | 6,67 | -12,53 | 6,37 | 3,44 |  | -2,87 |
| 306 | Gmax | Combination | 78,19 | -6,73 | 0,86 | -1,44 |  | 1,70 |
| 306 | Gmax | Combination | 74,84 | -7,40 | -0,22 | 0,03 |  | 1,65 |
| 306 | Gmax | Combination | 78,92 | 13,00 | 3,48 | 1,40 |  | -1,78 |
| 306 | Gmax | Combination | 82,27 | 13,67 | -1,93 | -1,46 |  | -1,73 |
| 307 | Gmax | Combination | 40,71 | 5,57 | 0,17 | 1,68 |  | 0,30 |
| 307 | Gmax | Combination | 32,14 | 3,86 | -1,13 | -0,01 |  | 0,45 |
| 307 | Gmax | Combination | 28,02 | -16,76 | 0,72 | 0,22 |  | 1,32 |
| 307 | Gmax | Combination | 36,58 | -15,05 | 0,29 | -1,55 |  | 1,17 |
| 308 | Gmax | Combination | -61,57 | 6,31 | -1,08 | 0,67 |  | 2,04 |
| 308 | Gmax | Combination | -166,56 | -14,69 | -2,01 | 0,16 |  | 2,27 |
| 308 | Gmax | Combination | -174,28 | -53,30 | 6,65 | 1,44 |  | -0,17 |
| 308 | Gmax | Combination | -69,29 | -32,30 | 2,37 | -3,53 |  | -0,40 |
| 309 | Gmax | Combination | -41,46 | -11,69 | -0,54 | 1,68 |  | -0,60 |
| 309 | Gmax | Combination | -18,60 | -7,12 | -0,17 | -0,89 |  | -0,62 |
| 309 | Gmax | Combination | -14,01 | 15,82 | -1,01 | 0,36 |  | 0,49 |
| 309 | Gmax | Combination | -36,87 | 11,25 | 1,14 | 1,11 |  | 0,51 |
| 310 | Gmax | Combination | -1,18 | -10,96 | 0,29 | 0,02 |  | -0,16 |
| 310 | Gmax | Combination | -3,12 | -20,68 | -0,32 | -0,26 |  | -0,33 |
| 310 | Gmax | Combination | -18,23 | -23,70 | -1,74 | 0,01 |  | -0,33 |
| 310 | Gmax | Combination | -16,28 | -13,98 | 1,66 | 0,61 |  | -0,16 |
| 311 | Gmax | Combination | -15,19 | -5,61 | 0,78 | 0,51 |  | -0,56 |
| 311 | Gmax | Combination | 6,18 | -1,33 | 1,16 | 1,01 |  | -0,47 |
| 311 | Gmax | Combination | 4,48 | -9,83 | 0,54 | 0,07 |  | -0,65 |
| 311 | Gmax | Combination | -16,89 | -14,10 | 0,44 | 0,37 |  | -0,75 |
| 312 | Gmax | Combination | -6,55 | -21,37 | -0,48 | -0,29 |  | -0,25 |
| 312 | Gmax | Combination | -3,08 | -4,01 | -0,09 | -0,75 |  | 0,20 |
| 312 | Gmax | Combination | -2,57 | -3,91 | -0,73 | 0,94 |  | 0,21 |
| 312 | Gmax | Combination | -6,04 | -21,27 | 1,26 | 0,61 |  | -0,24 |
| 313 | Gmax | Combination | 6,66 | -21,05 | -2,65 | -0,88 |  | -0,29 |
| 313 | Gmax | Combination | 9,88 | -4,94 | -2,98 | -1,75 |  | 0,25 |
| 313 | Gmax | Combination | 78,06 | 8,69 | 0,24 | 0,07 |  | 0,16 |
| 313 | Gmax | Combination | 74,84 | -7,41 | -3,39 | -0,95 |  | -0,38 |
| 314 | Gmax | Combination | 20,18 | -2,88 | -2,89 | -1,73 |  | 0,98 |
| 314 | Gmax | Combination | 18,67 | -10,44 | 4,21 | 1,42 |  | 0,74 |
| 314 | Gmax | Combination | 29,73 | -8,23 | 0,99 | -0,71 |  | 0,88 |
| 314 | Gmax | Combination | 31,24 | -0,67 | -0,70 | -0,12 |  | 1,11 |
| 315 | Gmax | Combination | 18,62 | -23,63 | -1,21 | -0,58 |  | 0,38 |
| 315 | Gmax | Combination | 23,11 | -1,17 | -3,56 | -0,94 |  | 0,22 |
| 315 | Gmax | Combination | 10,11 | -3,77 | -2,93 | -1,48 |  | 0,11 |
| 315 | Gmax | Combination | 5,62 | -26,23 | -2,61 | -0,67 |  | 0,27 |
| 316 | Gmax | Combination | 15,69 | -2,66 | -3,60 | -0,95 |  | 0,32 |
| 316 | Gmax | Combination | 12,92 | -16,49 | 4,73 | 1,63 |  | 0,41 |
| 316 | Gmax | Combination | 17,65 | -15,54 | 3,96 | 0,18 |  | 0,62 |
| 316 | Gmax | Combination | 20,42 | -1,71 | -2,84 | -1,46 |  | 0,52 |
| 317 | Gmax | Combination | 20,83 | -19,10 | -0,45 | -0,39 |  | 0,44 |
| 317 | Gmax | Combination | 22,25 | -11,98 | -3,44 | -0,68 |  | 0,24 |
| 317 | Gmax | Combination | 20,90 | -12,25 | -3,53 | -0,80 |  | 0,24 |
| 317 | Gmax | Combination | 19,47 | -19,37 | -1,09 | 0,00 |  | 0,44 |
| 318 | Gmax | Combination | 17,36 | -12,96 | -3,43 | -0,68 |  | 0,18 |
| 318 | Gmax | Combination | 17,47 | -12,42 | 4,15 | 1,46 |  | 0,29 |
| 318 | Gmax | Combination | 13,58 | -13,20 | 4,48 | 0,37 |  | 0,32 |
| 318 | Gmax | Combination | 13,47 | -13,74 | -3,57 | -0,81 |  | 0,21 |
| 319 | Gmax | Combination | 18,89 | -20,75 | 0,18 | -0,45 |  | 0,39 |
| 319 | Gmax | Combination | 20,45 | -12,92 | -3,30 | -0,63 |  | 0,20 |
| 319 | Gmax | Combination | 22,13 | -12,59 | -3,42 | -0,59 |  | 0,24 |
| 319 | Gmax | Combination | 20,56 | -20,41 | -0,30 | 0,33 |  | 0,43 |
| 320 | Gmax | Combination | 14,77 | -14,06 | -3,30 | -0,63 |  | 0,17 |
| 320 | Gmax | Combination | 15,62 | -9,84 | 3,51 | 1,26 |  | 0,29 |
| 320 | Gmax | Combination | 18,08 | -9,35 | 3,92 | 0,31 |  | 0,28 |
| 320 | Gmax | Combination | 17,24 | -13,57 | -3,41 | -0,58 |  | 0,16 |
| 321 | Gmax | Combination | 14,82 | -20,85 | 0,82 | -0,44 |  | 0,39 |
| 321 | Gmax | Combination | 16,70 | -11,44 | -3,22 | -0,65 |  | 0,21 |
| 321 | Gmax | Combination | 20,92 | -10,60 | -3,30 | -0,63 |  | 0,21 |
| 321 | Gmax | Combination | 19,04 | -20,01 | 0,41 | 0,71 |  | 0,39 |
| 322 | Gmax | Combination | 12,52 | -12,28 | -3,21 | -0,65 |  | 0,18 |
| 322 | Gmax | Combination | 14,28 | -3,46 | 2,87 | 1,10 |  | 0,31 |
| 322 | Gmax | Combination | 17,00 | -2,91 | 3,28 | 0,12 |  | 0,30 |
| 322 | Gmax | Combination | 15,24 | -11,73 | -3,30 | -0,63 |  | 0,17 |
| 323 | Gmax | Combination | 9,00 | -21,58 | 1,44 | -0,43 |  | 0,41 |
| 323 | Gmax | Combination | 11,51 | -9,02 | -3,12 | -0,68 |  | 0,23 |
| 323 | Gmax | Combination | 17,42 | -7,83 | -3,22 | -0,69 |  | 0,23 |
| 323 | Gmax | Combination | 14,91 | -20,40 | 1,09 | 0,88 |  | 0,41 |
| 324 | Gmax | Combination | 9,18 | -9,48 | -3,12 | -0,67 |  | 0,18 |
| 324 | Gmax | Combination | 12,02 | 4,69 | 2,30 | 0,96 |  | 0,30 |
| 324 | Gmax | Combination | 16,08 | 5,50 | 2,64 | -0,05 |  | 0,30 |
| 324 | Gmax | Combination | 13,24 | -8,67 | -3,22 | -0,69 |  | 0,19 |
| 325 | Gmax | Combination | -0,08 | -22,57 | 2,05 | -0,37 |  | 0,48 |
| 325 | Gmax | Combination | 3,06 | -6,88 | -2,94 | -0,72 |  | 0,28 |
| 325 | Gmax | Combination | 12,31 | -5,03 | -3,14 | -0,76 |  | 0,25 |
| 325 | Gmax | Combination | 9,17 | -20,72 | 1,74 | 1,06 |  | 0,45 |
| 326 | Gmax | Combination | 5,57 | -6,38 | -2,95 | -0,72 |  | 0,17 |
| 326 | Gmax | Combination | 9,66 | 14,05 | 1,82 | 0,80 |  | 0,24 |
| 326 | Gmax | Combination | 14,07 | 14,93 | 2,07 | -0,18 |  | 0,26 |
| 326 | Gmax | Combination | 9,98 | -5,50 | -3,14 | -0,76 |  | 0,19 |
| 327 | Gmax | Combination | -12,16 | -23,89 | 2,80 | -0,28 |  | 0,60 |
| 327 | Gmax | Combination | -8,64 | -6,31 | -2,62 | -0,77 |  | 0,33 |
| 327 | Gmax | Combination | 3,66 | -3,85 | -2,97 | -0,82 |  | 0,29 |
| 327 | Gmax | Combination | 0,15 | -21,43 | 2,35 | 1,11 |  | 0,55 |
| 328 | Gmax | Combination | 1,69 | -4,24 | -2,61 | -0,76 |  | 0,13 |
| 328 | Gmax | Combination | 7,25 | 23,53 | 1,46 | 0,63 |  | 0,13 |
| 328 | Gmax | Combination | 11,74 | 24,43 | 1,61 | -0,24 |  | 0,17 |
| 328 | Gmax | Combination | 6,18 | -3,35 | -2,97 | -0,82 |  | 0,17 |
| 329 | Gmax | Combination | -28,28 | -23,37 | 4,03 | 0,11 |  | 0,83 |
| 329 | Gmax | Combination | -25,20 | -7,97 | -1,94 | -0,74 |  | 0,37 |
| 329 | Gmax | Combination | -8,30 | -4,59 | -2,64 | -0,88 |  | 0,29 |
| 329 | Gmax | Combination | -11,38 | -19,98 | 3,07 | 1,09 |  | 0,75 |
| 330 | Gmax | Combination | -8,38 | -4,61 | -2,08 | -0,77 |  | 0,02 |
| 330 | Gmax | Combination | -1,90 | 27,79 | 0,95 | 0,34 |  | 0,00 |
| 330 | Gmax | Combination | 8,52 | 29,87 | 1,28 | -0,26 |  | 0,05 |
| 330 | Gmax | Combination | 2,04 | -2,53 | -2,64 | -0,88 |  | 0,07 |
| 331 | Gmax | Combination | -70,53 | -19,98 | 5,45 | 0,31 |  | 0,81 |
| 331 | Gmax | Combination | -68,38 | -9,22 | -1,12 | 0,17 |  | 0,31 |
| 331 | Gmax | Combination | -23,66 | -0,28 | -1,96 | -0,85 |  | 0,39 |
| 331 | Gmax | Combination | -25,81 | -11,03 | 4,23 | 1,10 |  | 0,89 |
| 332 | Gmax | Combination | -11,83 | 2,09 | -0,59 | 0,28 |  | -0,07 |
| 332 | Gmax | Combination | -9,90 | 11,71 | -0,23 | 0,43 |  | -0,09 |
| 332 | Gmax | Combination | -4,91 | 12,71 | 0,82 | -0,29 |  | -0,07 |
| 332 | Gmax | Combination | -6,84 | 3,09 | -2,10 | -0,88 |  | -0,05 |
| 333 | Gmax | Combination | -51,10 | -111,56 | -2,55 | -0,88 |  | 1,05 |
| 333 | Gmax | Combination | -24,98 | 19,05 | 2,01 | 0,74 |  | 0,09 |
| 333 | Gmax | Combination | -165,43 | -9,04 | 2,13 | 0,44 |  | 0,43 |
| 333 | Gmax | Combination | -191,55 | -139,65 | -6,88 | -2,60 |  | 1,38 |
| 334 | Gmax | Combination | -19,34 | 20,18 | 2,35 | 0,81 |  | -0,06 |
| 334 | Gmax | Combination | -21,23 | 10,75 | -0,98 | 0,68 |  | -0,05 |
| 334 | Gmax | Combination | -14,76 | 12,05 | -0,11 | -0,53 |  | -0,05 |
| 334 | Gmax | Combination | -12,88 | 21,47 | 1,13 | 0,24 |  | -0,05 |
| 335 | Gmax | Combination | 4,45 | -74,89 | -1,87 | -0,92 |  | 0,84 |
| 335 | Gmax | Combination | 14,08 | -26,75 | 3,15 | 0,82 |  | 0,38 |
| 335 | Gmax | Combination | -36,15 | -36,79 | 2,00 | 0,70 |  | 0,33 |
| 335 | Gmax | Combination | -45,78 | -84,94 | -2,19 | 0,91 |  | 0,79 |
| 336 | Gmax | Combination | 0,91 | -29,38 | 3,06 | 0,81 |  | -0,02 |
| 336 | Gmax | Combination | 15,08 | 41,46 | -1,75 | 0,65 |  | -0,01 |
| 336 | Gmax | Combination | -16,35 | 35,17 | -1,27 | -0,79 |  | -0,01 |
| 336 | Gmax | Combination | -30,51 | -35,66 | 2,34 | 0,77 |  | -0,03 |
| 337 | Gmax | Combination | 5,72 | -57,84 | -0,51 | -0,76 |  | 0,66 |
| 337 | Gmax | Combination | 11,09 | -30,98 | 3,50 | 0,66 |  | 0,23 |
| 337 | Gmax | Combination | 13,32 | -30,54 | 3,20 | 1,05 |  | 0,32 |
| 337 | Gmax | Combination | 7,95 | -57,39 | -1,64 | 0,20 |  | 0,75 |
| 338 | Gmax | Combination | 12,89 | -30,62 | 3,52 | 0,67 |  | 0,09 |
| 338 | Gmax | Combination | 23,36 | 21,73 | -2,43 | 0,63 |  | 0,13 |
| 338 | Gmax | Combination | 10,62 | 19,18 | -2,17 | -1,44 |  | 0,09 |
| 338 | Gmax | Combination | 0,15 | -33,17 | 3,10 | 1,03 |  | 0,04 |
| 339 | Gmax | Combination | 16,34 | -43,77 | 0,80 | -0,42 |  | 0,65 |
| 339 | Gmax | Combination | 20,38 | -23,53 | 3,84 | 0,66 |  | 0,26 |
| 339 | Gmax | Combination | 12,26 | -25,15 | 3,54 | 0,88 |  | 0,23 |
| 339 | Gmax | Combination | 8,21 | -45,39 | -0,21 | 0,73 |  | 0,63 |
| 340 | Gmax | Combination | 11,65 | -25,27 | 3,83 | 0,66 |  | 0,09 |
| 340 | Gmax | Combination | 17,16 | 2,25 | -3,13 | 0,49 |  | 0,18 |
| 340 | Gmax | Combination | 19,56 | 2,73 | -2,88 | -1,65 |  | 0,18 |
| 340 | Gmax | Combination | 14,05 | -24,79 | 3,57 | 0,88 |  | 0,09 |
| 341 | Gmax | Combination | 20,26 | -33,45 | 2,10 | -0,17 |  | 0,62 |
| 341 | Gmax | Combination | 22,35 | -22,96 | 4,13 | 0,69 |  | 0,24 |
| 341 | Gmax | Combination | 20,42 | -23,34 | 3,89 | 0,94 |  | 0,25 |
| 341 | Gmax | Combination | 18,32 | -33,84 | 1,03 | 0,75 |  | 0,64 |
| 342 | Gmax | Combination | 17,33 | -23,96 | 4,13 | 0,69 |  | 0,11 |
| 342 | Gmax | Combination | 20,15 | -9,89 | -3,83 | 0,29 |  | 0,20 |
| 342 | Gmax | Combination | 14,50 | -11,02 | -3,59 | -1,81 |  | 0,19 |
| 342 | Gmax | Combination | 11,69 | -25,09 | 3,89 | 0,94 |  | 0,10 |
| 343 | Gmax | Combination | 25,53 | -27,17 | 3,32 | 0,06 |  | 0,65 |
| 343 | Gmax | Combination | 26,53 | -22,17 | 4,45 | 0,73 |  | 0,27 |
| 343 | Gmax | Combination | 22,34 | -23,01 | 4,17 | 0,93 |  | 0,25 |
| 343 | Gmax | Combination | 21,34 | -28,01 | 2,35 | 1,10 |  | 0,63 |
| 344 | Gmax | Combination | 18,80 | -23,72 | 4,45 | 0,73 |  | 0,11 |
| 344 | Gmax | Combination | 19,30 | -21,17 | -4,55 | 0,04 |  | 0,20 |
| 344 | Gmax | Combination | 17,83 | -21,47 | -4,27 | -1,91 |  | 0,20 |
| 344 | Gmax | Combination | 17,32 | -24,01 | 4,18 | 0,93 |  | 0,11 |
| 345 | Gmax | Combination | 29,75 | -22,74 | 4,44 | 0,17 |  | 0,67 |
| 345 | Gmax | Combination | 30,34 | -19,80 | 4,84 | 0,85 |  | 0,30 |
| 345 | Gmax | Combination | 26,86 | -20,50 | 4,48 | 0,92 |  | 0,30 |
| 345 | Gmax | Combination | 26,28 | -23,44 | 3,58 | 1,36 |  | 0,67 |
| 346 | Gmax | Combination | 22,13 | -21,44 | 4,83 | 0,84 |  | 0,13 |
| 346 | Gmax | Combination | 20,32 | -30,45 | -5,23 | -0,20 |  | 0,20 |
| 346 | Gmax | Combination | 17,33 | -31,05 | -4,96 | -2,01 |  | 0,19 |
| 346 | Gmax | Combination | 19,13 | -22,04 | 4,49 | 0,92 |  | 0,12 |
| 347 | Gmax | Combination | 42,83 | -15,90 | 5,86 | 0,34 |  | 0,61 |
| 347 | Gmax | Combination | 43,33 | -13,38 | 5,07 | 1,39 |  | 0,24 |
| 347 | Gmax | Combination | 31,14 | -15,82 | 4,86 | 0,92 |  | 0,31 |
| 347 | Gmax | Combination | 30,63 | -18,34 | 4,75 | 1,70 |  | 0,68 |
| 348 | Gmax | Combination | 27,17 | -16,61 | 5,08 | 1,39 |  | 0,23 |
| 348 | Gmax | Combination | 23,14 | -36,78 | -5,77 | -0,45 |  | 0,32 |
| 348 | Gmax | Combination | 18,89 | -37,63 | -5,61 | -2,07 |  | 0,22 |
| 348 | Gmax | Combination | 22,92 | -17,46 | 4,85 | 0,91 |  | 0,13 |
| 349 | Gmax | Combination | 63,14 | -2,78 | 8,17 | 0,33 |  | -0,04 |
| 349 | Gmax | Combination | 62,62 | -5,39 | 3,60 | 2,51 |  | -0,20 |
| 349 | Gmax | Combination | 44,19 | -9,08 | 5,04 | 1,24 |  | 0,21 |
| 349 | Gmax | Combination | 44,72 | -6,47 | 6,23 | 2,22 |  | 0,37 |
| 350 | Gmax | Combination | 39,64 | -9,99 | 3,66 | 2,52 |  | 0,74 |
| 350 | Gmax | Combination | 34,73 | -34,55 | -4,50 | -0,19 |  | 0,85 |
| 350 | Gmax | Combination | 23,12 | -36,87 | -6,08 | -2,00 |  | 0,48 |
| 350 | Gmax | Combination | 28,03 | -12,31 | 5,05 | 1,25 |  | 0,38 |
| 351 | Gmax | Combination | 111,90 | 22,89 | 10,53 | 1,09 |  | -1,01 |
| 351 | Gmax | Combination | 107,59 | 1,33 | -1,45 | -1,58 |  | -0,50 |
| 351 | Gmax | Combination | 62,15 | -7,76 | 3,57 | 2,34 |  | -0,40 |
| 351 | Gmax | Combination | 66,46 | 13,80 | 8,60 | 2,50 |  | -0,91 |
| 352 | Gmax | Combination | 25,22 | -15,15 | -1,40 | -1,57 |  | 1,10 |
| 352 | Gmax | Combination | 25,86 | -11,91 | -1,12 | 0,54 |  | 1,35 |
| 352 | Gmax | Combination | 39,82 | -9,12 | -4,74 | -1,40 |  | 1,35 |
| 352 | Gmax | Combination | 39,17 | -12,35 | 3,63 | 2,35 |  | 1,09 |
| 353 | Gmax | Combination | 2,95 | -17,47 | -0,51 | 0,07 |  | -0,26 |
| 353 | Gmax | Combination | 19,54 | -14,15 | -0,30 | -0,12 |  | -0,21 |
| 353 | Gmax | Combination | 20,34 | -10,11 | -3,87 | 0,35 |  | 0,08 |
| 353 | Gmax | Combination | 3,76 | -13,42 | -1,24 | -1,40 |  | 0,02 |
| 354 | Gmax | Combination | -1,76 | -13,90 | 0,29 | 0,13 |  | -0,11 |
| 354 | Gmax | Combination | 20,81 | -9,39 | 1,73 | 1,18 |  | 0,07 |
| 354 | Gmax | Combination | 19,87 | -14,09 | -0,40 | -0,14 |  | -0,15 |
| 354 | Gmax | Combination | -2,70 | -18,60 | -0,26 | 0,12 |  | -0,33 |
| 355 | Gmax | Combination | 0,76 | 15,15 | 0,18 | 1,16 |  | 0,18 |
| 355 | Gmax | Combination | 18,95 | 18,79 | -1,10 | 0,52 |  | 0,39 |
| 355 | Gmax | Combination | 13,00 | -10,95 | 1,70 | 1,18 |  | 0,41 |
| 355 | Gmax | Combination | -5,19 | -14,59 | 0,45 | 0,16 |  | 0,20 |
| 356 | Gmax | Combination | 19,74 | -13,11 | -0,18 | 0,48 |  | 0,22 |
| 356 | Gmax | Combination | 20,38 | -12,98 | -0,60 | -0,50 |  | 0,44 |
| 356 | Gmax | Combination | 19,96 | -15,08 | -4,31 | 0,41 |  | 0,52 |
| 356 | Gmax | Combination | 19,32 | -15,21 | -4,45 | -2,56 |  | 0,29 |
| 357 | Gmax | Combination | 21,98 | -3,51 | 1,66 | 0,85 |  | 0,17 |
| 357 | Gmax | Combination | 22,59 | -3,39 | 1,91 | 1,18 |  | 0,44 |
| 357 | Gmax | Combination | 20,68 | -12,92 | -0,58 | -0,49 |  | 0,42 |
| 357 | Gmax | Combination | 20,08 | -13,04 | -0,28 | 0,46 |  | 0,16 |
| 358 | Gmax | Combination | 23,83 | 43,21 | -1,03 | 0,89 |  | 0,40 |
| 358 | Gmax | Combination | 23,72 | 43,18 | -2,31 | -1,74 |  | 0,07 |
| 358 | Gmax | Combination | 14,06 | -5,10 | 1,92 | 1,18 |  | 0,17 |
| 358 | Gmax | Combination | 14,18 | -5,07 | 1,64 | 0,85 |  | 0,51 |
| 359 | Gmax | Combination | 21,22 | -8,78 | -0,43 | 0,34 |  | 0,54 |
| 359 | Gmax | Combination | 17,94 | -9,44 | -0,45 | -0,46 |  | 0,53 |
| 359 | Gmax | Combination | 17,34 | -12,45 | -3,77 | 0,54 |  | 0,46 |
| 359 | Gmax | Combination | 20,61 | -11,80 | -4,83 | -2,16 |  | 0,47 |
| 360 | Gmax | Combination | 24,01 | 3,72 | 1,67 | -0,01 |  | 0,54 |
| 360 | Gmax | Combination | 18,77 | 2,67 | 1,70 | 0,97 |  | 0,59 |
| 360 | Gmax | Combination | 16,28 | -9,77 | -0,45 | -0,46 |  | 0,59 |
| 360 | Gmax | Combination | 21,52 | -8,72 | -0,41 | 0,35 |  | 0,55 |
| 361 | Gmax | Combination | 19,26 | 20,91 | -1,45 | 2,61 |  | 0,21 |
| 361 | Gmax | Combination | 19,67 | 20,99 | -3,00 | -2,06 |  | 0,47 |
| 361 | Gmax | Combination | 15,89 | 2,09 | 1,69 | 0,96 |  | 0,62 |
| 361 | Gmax | Combination | 15,48 | 2,01 | 1,68 | -0,01 |  | 0,36 |
| 362 | Gmax | Combination | 18,81 | -5,08 | -0,29 | 0,35 |  | 0,56 |
| 362 | Gmax | Combination | 16,10 | -5,63 | -0,14 | -0,43 |  | 0,57 |
| 362 | Gmax | Combination | 15,24 | -9,92 | -3,12 | 0,69 |  | 0,47 |
| 362 | Gmax | Combination | 17,95 | -9,37 | -4,32 | -2,19 |  | 0,46 |
| 363 | Gmax | Combination | 18,23 | -0,01 | 1,50 | -0,06 |  | 0,65 |
| 363 | Gmax | Combination | 16,52 | -0,35 | 1,46 | 0,82 |  | 0,68 |
| 363 | Gmax | Combination | 15,44 | -5,76 | -0,14 | -0,43 |  | 0,66 |
| 363 | Gmax | Combination | 17,15 | -5,42 | -0,29 | 0,35 |  | 0,63 |
| 364 | Gmax | Combination | 15,87 | 2,00 | -2,37 | 1,06 |  | 0,46 |
| 364 | Gmax | Combination | 17,90 | 2,40 | -3,73 | -2,48 |  | 0,38 |
| 364 | Gmax | Combination | 17,38 | -0,18 | 1,46 | 0,82 |  | 0,54 |
| 364 | Gmax | Combination | 15,36 | -0,59 | 1,49 | -0,06 |  | 0,63 |
| 365 | Gmax | Combination | 16,68 | -2,72 | 0,03 | 0,42 |  | 0,59 |
| 365 | Gmax | Combination | 14,87 | -3,08 | 0,17 | -0,35 |  | 0,57 |
| 365 | Gmax | Combination | 14,82 | -3,35 | -2,47 | 0,93 |  | 0,48 |
| 365 | Gmax | Combination | 16,63 | -2,99 | -3,68 | -2,11 |  | 0,49 |
| 366 | Gmax | Combination | 15,53 | -5,30 | 1,23 | -0,30 |  | 0,68 |
| 366 | Gmax | Combination | 15,71 | -5,26 | 1,24 | 0,77 |  | 0,67 |
| 366 | Gmax | Combination | 16,20 | -2,82 | 0,17 | -0,35 |  | 0,65 |
| 366 | Gmax | Combination | 16,02 | -2,85 | 0,03 | 0,42 |  | 0,66 |
| 367 | Gmax | Combination | 15,24 | -10,87 | -2,98 | 1,28 |  | 0,40 |
| 367 | Gmax | Combination | 17,70 | -10,38 | -4,39 | -2,50 |  | 0,46 |
| 367 | Gmax | Combination | 18,85 | -4,64 | 1,24 | 0,76 |  | 0,63 |
| 367 | Gmax | Combination | 16,39 | -5,13 | 1,23 | -0,30 |  | 0,57 |
| 368 | Gmax | Combination | 15,69 | 1,01 | 0,35 | 0,50 |  | 0,56 |
| 368 | Gmax | Combination | 13,78 | 0,63 | 0,49 | -0,26 |  | 0,54 |
| 368 | Gmax | Combination | 14,70 | 5,23 | -1,88 | 1,14 |  | 0,45 |
| 368 | Gmax | Combination | 16,61 | 5,61 | -3,05 | -2,00 |  | 0,47 |
| 369 | Gmax | Combination | 14,91 | -9,27 | 1,03 | -0,27 |  | 0,67 |
| 369 | Gmax | Combination | 15,10 | -9,23 | 1,06 | 0,65 |  | 0,64 |
| 369 | Gmax | Combination | 17,21 | 1,31 | 0,50 | -0,26 |  | 0,62 |
| 369 | Gmax | Combination | 17,02 | 1,28 | 0,34 | 0,50 |  | 0,64 |
| 370 | Gmax | Combination | 15,38 | -21,96 | -3,74 | 0,75 |  | 0,45 |
| 370 | Gmax | Combination | 18,06 | -21,42 | -5,08 | -2,65 |  | 0,43 |
| 370 | Gmax | Combination | 20,72 | -8,11 | 1,07 | 0,65 |  | 0,58 |
| 370 | Gmax | Combination | 18,04 | -8,64 | 1,03 | -0,27 |  | 0,61 |
| 371 | Gmax | Combination | 14,82 | 5,82 | 0,65 | 0,57 |  | 0,48 |
| 371 | Gmax | Combination | 13,09 | 5,48 | 0,81 | -0,16 |  | 0,44 |
| 371 | Gmax | Combination | 15,02 | 15,12 | -1,43 | 1,22 |  | 0,36 |
| 371 | Gmax | Combination | 16,75 | 15,47 | -2,47 | -1,80 |  | 0,40 |
| 372 | Gmax | Combination | 14,53 | -12,09 | 0,86 | -0,33 |  | 0,62 |
| 372 | Gmax | Combination | 15,22 | -11,95 | 1,00 | 0,51 |  | 0,55 |
| 372 | Gmax | Combination | 18,94 | 6,65 | 0,79 | -0,16 |  | 0,50 |
| 372 | Gmax | Combination | 18,25 | 6,51 | 0,66 | 0,57 |  | 0,57 |
| 373 | Gmax | Combination | 16,08 | -31,30 | -4,45 | 0,49 |  | 0,41 |
| 373 | Gmax | Combination | 18,67 | -30,79 | -5,70 | -2,65 |  | 0,42 |
| 373 | Gmax | Combination | 22,73 | -10,45 | 0,95 | 0,50 |  | 0,56 |
| 373 | Gmax | Combination | 20,15 | -10,97 | 0,87 | -0,33 |  | 0,55 |
| 374 | Gmax | Combination | 13,91 | 9,60 | 0,96 | 0,59 |  | 0,32 |
| 374 | Gmax | Combination | 12,95 | 9,40 | 1,07 | 0,08 |  | 0,26 |
| 374 | Gmax | Combination | 16,13 | 25,31 | -1,10 | 1,27 |  | 0,20 |
| 374 | Gmax | Combination | 17,09 | 25,50 | -1,97 | -1,47 |  | 0,26 |
| 375 | Gmax | Combination | 14,81 | -13,99 | 0,83 | -0,35 |  | 0,48 |
| 375 | Gmax | Combination | 15,95 | -13,76 | 0,96 | 0,42 |  | 0,36 |
| 375 | Gmax | Combination | 20,90 | 10,99 | 1,16 | 0,10 |  | 0,30 |
| 375 | Gmax | Combination | 19,76 | 10,77 | 0,94 | 0,58 |  | 0,42 |
| 376 | Gmax | Combination | 17,23 | -37,96 | -5,16 | 0,06 |  | 0,44 |
| 376 | Gmax | Combination | 19,39 | -37,53 | -6,16 | -2,75 |  | 0,41 |
| 376 | Gmax | Combination | 24,48 | -12,05 | 1,22 | 0,47 |  | 0,44 |
| 376 | Gmax | Combination | 22,33 | -12,48 | 0,77 | -0,36 |  | 0,47 |
| 377 | Gmax | Combination | 13,10 | 10,18 | 1,18 | 0,67 |  | 0,10 |
| 377 | Gmax | Combination | 10,06 | 9,57 | 1,11 | 0,65 |  | 0,22 |
| 377 | Gmax | Combination | 14,35 | 31,04 | -0,80 | 1,04 |  | 0,19 |
| 377 | Gmax | Combination | 17,40 | 31,65 | -1,54 | -0,93 |  | 0,07 |
| 378 | Gmax | Combination | 15,98 | -13,62 | 0,81 | -0,30 |  | 0,21 |
| 378 | Gmax | Combination | 10,57 | -14,71 | 1,66 | 0,88 |  | 0,03 |
| 378 | Gmax | Combination | 15,65 | 10,69 | 0,76 | 0,58 |  | 0,01 |
| 378 | Gmax | Combination | 21,06 | 11,77 | 1,27 | 0,69 |  | 0,19 |
| 379 | Gmax | Combination | 19,37 | -37,62 | -5,70 | -0,48 |  | 0,37 |
| 379 | Gmax | Combination | 17,36 | -38,02 | -4,84 | -2,15 |  | 0,23 |
| 379 | Gmax | Combination | 22,50 | -12,32 | 0,77 | 0,70 |  | 0,10 |
| 379 | Gmax | Combination | 24,51 | -11,92 | 1,07 | -0,25 |  | 0,23 |
| 380 | Gmax | Combination | 8,86 | 3,58 | 1,18 | 0,98 |  | 0,24 |
| 380 | Gmax | Combination | 10,24 | 3,85 | 0,13 | -0,08 |  | 0,38 |
| 380 | Gmax | Combination | 12,72 | 16,24 | 0,57 | 0,25 |  | 0,31 |
| 380 | Gmax | Combination | 11,34 | 15,96 | -1,01 | -0,04 |  | 0,16 |
| 381 | Gmax | Combination | 11,96 | -7,77 | 1,59 | 0,51 |  | -0,39 |
| 381 | Gmax | Combination | 4,13 | -9,34 | -2,26 | -0,18 |  | -0,43 |
| 381 | Gmax | Combination | 6,62 | 3,13 | 1,13 | 0,12 |  | 0,19 |
| 381 | Gmax | Combination | 14,45 | 4,70 | 0,83 | 0,91 |  | 0,24 |
| 382 | Gmax | Combination | 22,44 | -12,60 | -4,62 | -1,05 |  | 0,27 |
| 382 | Gmax | Combination | -16,94 | -20,47 | -0,61 | -0,15 |  | 0,13 |
| 382 | Gmax | Combination | -15,49 | -13,27 | 1,70 | 0,61 |  | -0,79 |
| 382 | Gmax | Combination | 23,89 | -5,39 | 0,70 | 0,33 |  | -0,65 |
| 383 | Gmax | Combination | 4,35 | 10,12 | 0,42 | 0,91 |  | -0,05 |
| 383 | Gmax | Combination | 23,00 | 13,85 | -0,23 | -0,50 |  | -0,07 |
| 383 | Gmax | Combination | 10,01 | -51,11 | -0,30 | -0,71 |  | -0,05 |
| 383 | Gmax | Combination | -8,64 | -54,84 | -0,15 | 1,06 |  | -0,03 |
| 384 | Gmax | Combination | 6,12 | 10,47 | -0,28 | -0,51 |  | -0,24 |
| 384 | Gmax | Combination | 15,75 | 12,40 | -0,19 | 0,79 |  | 0,03 |
| 384 | Gmax | Combination | 3,43 | -49,22 | 0,23 | -0,03 |  | 0,00 |
| 384 | Gmax | Combination | -6,20 | -51,14 | -0,34 | -0,16 |  | -0,27 |
| 385 | Gmax | Combination | 16,56 | -18,38 | -0,22 | -0,45 |  | 0,03 |
| 385 | Gmax | Combination | 0,16 | -21,66 | -0,48 | -0,04 |  | 0,02 |
| 385 | Gmax | Combination | 5,92 | 7,12 | 0,52 | 0,33 |  | -0,02 |
| 385 | Gmax | Combination | 22,31 | 10,40 | -0,28 | -0,63 |  | -0,02 |
| 386 | Gmax | Combination | 2,88 | -21,11 | 0,32 | 0,12 |  | 0,10 |
| 386 | Gmax | Combination | -0,33 | -21,75 | -0,27 | -0,46 |  | -0,05 |
| 386 | Gmax | Combination | 2,28 | -8,73 | -0,33 | -0,12 |  | -0,03 |
| 386 | Gmax | Combination | 5,48 | -8,09 | -0,55 | -0,09 |  | 0,13 |
| 387 | Gmax | Combination | -15,03 | -56,12 | 0,42 | 1,18 |  | -0,04 |
| 387 | Gmax | Combination | 25,04 | -48,10 | -0,19 | -0,69 |  | 0,04 |
| 387 | Gmax | Combination | 52,87 | 91,07 | -1,11 | 0,01 |  | 0,23 |
| 387 | Gmax | Combination | 12,80 | 83,05 | -0,23 | -0,15 |  | 0,14 |
| 388 | Gmax | Combination | 37,34 | 13,41 | -0,17 | -0,61 |  | -0,04 |
| 388 | Gmax | Combination | -8,80 | 4,18 | -0,40 | 0,15 |  | -0,12 |
| 388 | Gmax | Combination | -5,62 | 20,06 | 0,29 | 0,04 |  | -0,28 |
| 388 | Gmax | Combination | 40,52 | 29,29 | -1,16 | -0,27 |  | -0,20 |
| 389 | Gmax | Combination | -27,06 | -24,44 | 1,34 | 74,99 |  | -122,77 |
| 389 | Gmax | Combination | 13,28 | -16,37 | -53,86 | -48,92 |  | -58,77 |
| 389 | Gmax | Combination | 15,25 | -6,50 | 77,32 | 3,00 |  | -124,75 |
| 389 | Gmax | Combination | -25,09 | -14,57 | -335,84 | -324,80 |  | -188,74 |
| 390 | Gmax | Combination | -15,04 | -0,90 | -8,10 | -14,86 |  | -66,62 |
| 390 | Gmax | Combination | 0,73 | 2,25 | -6,45 | 3,85 |  | -75,95 |
| 390 | Gmax | Combination | -3,67 | -19,76 | -31,44 | -44,43 |  | -82,72 |
| 390 | Gmax | Combination | -19,44 | -22,91 | -44,02 | 65,92 |  | -73,40 |
| 391 | Gmax | Combination | -9,40 | -1,47 | 7,95 | 4,53 |  | -69,32 |
| 391 | Gmax | Combination | -5,94 | -0,78 | 3,96 | -0,36 |  | -67,25 |
| 391 | Gmax | Combination | -5,59 | 0,99 | -4,19 | 4,30 |  | -68,20 |
| 391 | Gmax | Combination | -9,04 | 0,30 | -15,91 | -16,42 |  | -70,27 |
| 392 | Gmax | Combination | -5,48 | -1,08 | 17,89 | -2,30 |  | -69,18 |
| 392 | Gmax | Combination | -3,27 | -0,64 | 13,54 | 7,27 |  | -69,82 |
| 392 | Gmax | Combination | -3,19 | -0,23 | 5,05 | -0,14 |  | -68,83 |
| 392 | Gmax | Combination | -5,40 | -0,67 | 4,36 | 3,81 |  | -68,18 |
| 393 | Gmax | Combination | -2,58 | -3,46 | 27,02 | 8,60 |  | -74,26 |
| 393 | Gmax | Combination | -1,19 | -3,18 | 20,80 | 8,52 |  | -72,41 |
| 393 | Gmax | Combination | -0,58 | -0,10 | 14,15 | 7,39 |  | -70,41 |
| 393 | Gmax | Combination | -1,96 | -0,38 | 15,52 | -2,78 |  | -72,26 |
| 394 | Gmax | Combination | 1,40 | -0,43 | 32,85 | 0,65 |  | -78,33 |
| 394 | Gmax | Combination | 2,11 | -0,28 | 23,77 | 13,65 |  | -79,28 |
| 394 | Gmax | Combination | 1,64 | -2,61 | 21,37 | 8,63 |  | -76,07 |
| 394 | Gmax | Combination | 0,94 | -2,75 | 25,07 | 8,21 |  | -75,11 |
| 395 | Gmax | Combination | 5,35 | 0,67 | 39,05 | -7,95 |  | -88,69 |
| 395 | Gmax | Combination | 3,95 | 0,39 | 28,77 | 26,61 |  | -88,25 |
| 395 | Gmax | Combination | 3,89 | 0,07 | 24,54 | 13,80 |  | -82,85 |
| 395 | Gmax | Combination | 5,29 | 0,35 | 30,55 | 0,20 |  | -83,29 |
| 396 | Gmax | Combination | 9,20 | -0,21 | 58,77 | 39,79 |  | -107,50 |
| 396 | Gmax | Combination | 6,69 | -0,72 | 25,93 | 18,16 |  | -100,01 |
| 396 | Gmax | Combination | 7,03 | 1,00 | 29,85 | 26,82 |  | -91,30 |
| 396 | Gmax | Combination | 9,55 | 1,51 | 36,12 | -8,54 |  | -98,80 |
| 397 | Gmax | Combination | 18,76 | 18,90 | 75,93 | -160,93 |  | -129,13 |
| 397 | Gmax | Combination | 7,06 | 16,56 | 45,51 | 151,71 |  | -144,68 |
| 397 | Gmax | Combination | 3,48 | -1,36 | 30,51 | 19,08 |  | -122,52 |
| 397 | Gmax | Combination | 15,17 | 0,98 | 47,81 | 37,60 |  | -106,97 |
| 398 | Gmax | Combination | 28,61 | 28,07 | 377,60 | 754,11 |  | -325,68 |
| 398 | Gmax | Combination | -7,47 | 20,85 | -90,34 | 26,35 |  | -167,82 |
| 398 | Gmax | Combination | -8,97 | 13,35 | 65,28 | 155,67 |  | -92,56 |
| 398 | Gmax | Combination | 27,11 | 20,57 | 39,92 | -168,14 |  | -250,42 |
| 399 | Gmax | Combination | 14,58 | -9,84 | -49,54 | -27,31 |  | -83,10 |
| 399 | Gmax | Combination | -2,51 | -13,26 | 0,31 | -1,28 |  | -75,47 |
| 399 | Gmax | Combination | -1,19 | -6,65 | -15,40 | -4,03 |  | -65,76 |
| 399 | Gmax | Combination | 15,90 | -3,23 | 68,59 | -40,66 |  | -73,40 |
| 400 | Gmax | Combination | -1,00 | -6,40 | -8,02 | -3,97 |  | -70,16 |
| 400 | Gmax | Combination | 2,03 | -5,80 | -3,61 | 2,77 |  | -66,01 |
| 400 | Gmax | Combination | 0,66 | -12,63 | -7,69 | -2,88 |  | -69,86 |
| 400 | Gmax | Combination | -2,37 | -13,23 | -27,12 | -22,82 |  | -74,01 |
| 401 | Gmax | Combination | -6,21 | -2,15 | 4,46 | 2,16 |  | -67,49 |
| 401 | Gmax | Combination | 0,08 | -0,89 | 5,24 | 7,23 |  | -66,17 |
| 401 | Gmax | Combination | -1,02 | -6,41 | -3,84 | 2,73 |  | -66,26 |
| 401 | Gmax | Combination | -7,32 | -7,67 | -5,75 | -3,51 |  | -67,58 |
| 402 | Gmax | Combination | -3,55 | -2,02 | 13,33 | 6,21 |  | -68,58 |
| 402 | Gmax | Combination | -1,95 | -1,70 | 11,78 | 11,22 |  | -67,54 |
| 402 | Gmax | Combination | -1,86 | -1,28 | 4,95 | 7,17 |  | -66,69 |
| 402 | Gmax | Combination | -3,46 | -1,60 | 5,55 | 2,38 |  | -67,72 |
| 403 | Gmax | Combination | -0,84 | -1,42 | 20,89 | 8,99 |  | -71,72 |
| 403 | Gmax | Combination | -0,11 | -1,28 | 16,51 | 15,98 |  | -70,66 |
| 403 | Gmax | Combination | -0,13 | -1,34 | 11,69 | 11,20 |  | -68,78 |
| 403 | Gmax | Combination | -0,85 | -1,48 | 13,94 | 6,34 |  | -69,84 |
| 404 | Gmax | Combination | 2,15 | -0,08 | 24,01 | 14,84 |  | -77,40 |
| 404 | Gmax | Combination | 1,46 | -0,22 | 19,34 | 22,35 |  | -75,10 |
| 404 | Gmax | Combination | 1,31 | -0,99 | 16,40 | 15,96 |  | -72,48 |
| 404 | Gmax | Combination | 1,99 | -0,86 | 21,46 | 9,10 |  | -74,78 |
| 405 | Gmax | Combination | 4,18 | 1,50 | 27,68 | 21,16 |  | -84,22 |
| 405 | Gmax | Combination | 3,07 | 1,28 | 20,27 | 32,71 |  | -80,93 |
| 405 | Gmax | Combination | 2,82 | 0,05 | 19,23 | 22,33 |  | -77,45 |
| 405 | Gmax | Combination | 3,93 | 0,28 | 24,77 | 14,99 |  | -80,74 |
| 406 | Gmax | Combination | 8,31 | 7,38 | 29,68 | 36,91 |  | -94,45 |
| 406 | Gmax | Combination | 3,23 | 6,37 | 22,08 | 49,59 |  | -87,80 |
| 406 | Gmax | Combination | 2,17 | 1,10 | 20,10 | 32,68 |  | -83,42 |
| 406 | Gmax | Combination | 7,25 | 2,12 | 28,76 | 21,38 |  | -90,07 |
| 407 | Gmax | Combination | 7,06 | 16,52 | 34,86 | 98,48 |  | -109,67 |
| 407 | Gmax | Combination | 1,34 | 15,38 | 18,58 | 66,01 |  | -93,47 |
| 407 | Gmax | Combination | -0,62 | 5,60 | 21,00 | 49,37 |  | -88,20 |
| 407 | Gmax | Combination | 5,10 | 6,74 | 34,26 | 37,83 |  | -104,40 |
| 408 | Gmax | Combination | -8,61 | 15,18 | -69,10 | 132,55 |  | -101,43 |
| 408 | Gmax | Combination | 2,22 | 17,34 | 15,29 | 77,25 |  | -87,50 |
| 408 | Gmax | Combination | 1,84 | 15,48 | 10,79 | 64,45 |  | -99,81 |
| 408 | Gmax | Combination | -8,98 | 13,31 | 54,63 | 102,43 |  | -113,74 |
| 409 | Gmax | Combination | -0,82 | -4,81 | 0,79 | 1,10 |  | -66,84 |
| 409 | Gmax | Combination | -0,68 | -4,79 | -4,73 | 9,99 |  | -64,96 |
| 409 | Gmax | Combination | -0,62 | -4,49 | 3,97 | 12,28 |  | -66,79 |
| 409 | Gmax | Combination | -0,77 | -4,52 | -16,99 | -12,02 |  | -68,67 |
| 410 | Gmax | Combination | 2,17 | -5,08 | -3,67 | 2,47 |  | -65,72 |
| 410 | Gmax | Combination | -0,13 | -5,54 | -0,43 | 12,52 |  | -64,90 |
| 410 | Gmax | Combination | 0,05 | -4,64 | -2,43 | 10,45 |  | -65,70 |
| 410 | Gmax | Combination | 2,35 | -4,18 | -7,22 | -0,50 |  | -66,52 |
| 411 | Gmax | Combination | -0,23 | -2,45 | 5,26 | 7,35 |  | -65,09 |
| 411 | Gmax | Combination | -1,55 | -2,71 | 4,92 | 13,37 |  | -64,49 |
| 411 | Gmax | Combination | -2,20 | -5,96 | -0,31 | 12,54 |  | -64,49 |
| 411 | Gmax | Combination | -0,88 | -5,69 | -3,90 | 2,43 |  | -65,09 |
| 412 | Gmax | Combination | -1,88 | -1,36 | 11,80 | 11,28 |  | -66,43 |
| 412 | Gmax | Combination | -0,69 | -1,12 | 10,36 | 15,88 |  | -65,58 |
| 412 | Gmax | Combination | -0,98 | -2,60 | 5,07 | 13,40 |  | -64,85 |
| 412 | Gmax | Combination | -2,17 | -2,84 | 4,98 | 7,30 |  | -65,70 |
| 413 | Gmax | Combination | -0,06 | -1,01 | 16,49 | 15,91 |  | -68,83 |
| 413 | Gmax | Combination | 0,14 | -0,98 | 14,04 | 19,97 |  | -67,36 |
| 413 | Gmax | Combination | 0,14 | -0,95 | 10,41 | 15,89 |  | -66,22 |
| 413 | Gmax | Combination | -0,06 | -0,99 | 11,71 | 11,27 |  | -67,68 |
| 414 | Gmax | Combination | 1,61 | 0,50 | 19,35 | 22,43 |  | -72,12 |
| 414 | Gmax | Combination | 1,18 | 0,41 | 15,95 | 25,93 |  | -69,72 |
| 414 | Gmax | Combination | 0,94 | -0,81 | 14,08 | 19,98 |  | -68,22 |
| 414 | Gmax | Combination | 1,36 | -0,73 | 16,39 | 15,89 |  | -70,62 |
| 415 | Gmax | Combination | 3,44 | 3,14 | 20,25 | 32,60 |  | -76,03 |
| 415 | Gmax | Combination | 1,78 | 2,81 | 16,76 | 33,89 |  | -72,32 |
| 415 | Gmax | Combination | 1,31 | 0,44 | 15,97 | 25,94 |  | -70,71 |
| 415 | Gmax | Combination | 2,96 | 0,77 | 19,25 | 22,41 |  | -74,42 |
| 416 | Gmax | Combination | 3,42 | 7,35 | 21,96 | 48,98 |  | -79,96 |
| 416 | Gmax | Combination | 1,64 | 6,99 | 16,12 | 42,21 |  | -74,85 |
| 416 | Gmax | Combination | 0,76 | 2,61 | 16,78 | 33,89 |  | -73,18 |
| 416 | Gmax | Combination | 2,54 | 2,96 | 20,08 | 32,57 |  | -78,29 |
| 417 | Gmax | Combination | 0,20 | 9,66 | 18,19 | 64,05 |  | -83,37 |
| 417 | Gmax | Combination | 1,81 | 9,98 | 11,70 | 52,58 |  | -77,72 |
| 417 | Gmax | Combination | 1,19 | 6,90 | 16,39 | 42,26 |  | -76,18 |
| 417 | Gmax | Combination | -0,42 | 6,58 | 20,88 | 48,76 |  | -81,84 |
| 418 | Gmax | Combination | 1,45 | 13,49 | 17,30 | 87,31 |  | -86,35 |
| 418 | Gmax | Combination | 0,95 | 13,39 | -4,13 | 57,77 |  | -79,72 |
| 418 | Gmax | Combination | 0,21 | 9,66 | 14,07 | 53,06 |  | -77,64 |
| 418 | Gmax | Combination | 0,70 | 9,76 | 10,40 | 62,49 |  | -84,28 |
| 419 | Gmax | Combination | -0,50 | -3,90 | -4,52 | 11,02 |  | -65,41 |
| 419 | Gmax | Combination | 3,25 | -3,15 | -0,34 | 19,79 |  | -65,19 |
| 419 | Gmax | Combination | 3,64 | -1,19 | 0,38 | 22,72 |  | -64,51 |
| 419 | Gmax | Combination | -0,11 | -1,94 | 3,27 | 8,75 |  | -64,73 |
| 420 | Gmax | Combination | 1,07 | 0,47 | -0,49 | 12,23 |  | -64,87 |
| 420 | Gmax | Combination | -7,72 | -1,29 | 1,30 | 18,60 |  | -65,10 |
| 420 | Gmax | Combination | -8,56 | -5,51 | -0,65 | 19,73 |  | -65,19 |
| 420 | Gmax | Combination | 0,22 | -3,76 | -2,22 | 11,48 |  | -64,96 |
| 421 | Gmax | Combination | -1,19 | -0,90 | 4,95 | 13,50 |  | -64,37 |
| 421 | Gmax | Combination | -3,69 | -1,41 | 6,08 | 17,31 |  | -64,80 |
| 421 | Gmax | Combination | -3,50 | -0,44 | 1,50 | 18,64 |  | -65,00 |
| 421 | Gmax | Combination | -0,99 | 0,06 | -0,37 | 12,26 |  | -64,57 |
| 422 | Gmax | Combination | -0,82 | -1,80 | 10,36 | 15,89 |  | -64,66 |
| 422 | Gmax | Combination | -0,42 | -1,72 | 10,54 | 18,44 |  | -64,34 |
| 422 | Gmax | Combination | -0,22 | -0,71 | 6,05 | 17,30 |  | -64,31 |
| 422 | Gmax | Combination | -0,62 | -0,79 | 5,09 | 13,53 |  | -64,63 |
| 423 | Gmax | Combination | 0,26 | -0,37 | 14,03 | 19,96 |  | -65,56 |
| 423 | Gmax | Combination | 0,20 | -0,38 | 13,32 | 21,48 |  | -64,34 |
| 423 | Gmax | Combination | -0,06 | -1,64 | 10,50 | 18,43 |  | -64,05 |
| 423 | Gmax | Combination | 0,00 | -1,63 | 10,41 | 15,90 |  | -65,26 |
| 424 | Gmax | Combination | 1,23 | 0,64 | 15,95 | 25,91 |  | -66,94 |
| 424 | Gmax | Combination | 0,89 | 0,58 | 14,45 | 25,95 |  | -64,90 |
| 424 | Gmax | Combination | 0,72 | -0,28 | 13,30 | 21,48 |  | -64,36 |
| 424 | Gmax | Combination | 1,06 | -0,21 | 14,08 | 19,97 |  | -66,40 |
| 425 | Gmax | Combination | 1,81 | 2,94 | 16,72 | 33,69 |  | -68,66 |
| 425 | Gmax | Combination | 1,07 | 2,79 | 14,21 | 31,40 |  | -65,92 |
| 425 | Gmax | Combination | 0,62 | 0,52 | 14,45 | 25,94 |  | -65,18 |
| 425 | Gmax | Combination | 1,35 | 0,67 | 15,96 | 25,91 |  | -67,92 |
| 426 | Gmax | Combination | 1,23 | 4,94 | 16,19 | 42,55 |  | -70,71 |
| 426 | Gmax | Combination | 1,25 | 4,94 | 12,48 | 37,21 |  | -67,55 |
| 426 | Gmax | Combination | 0,81 | 2,74 | 14,21 | 31,40 |  | -66,57 |
| 426 | Gmax | Combination | 0,79 | 2,73 | 16,74 | 33,69 |  | -69,73 |
| 427 | Gmax | Combination | 1,33 | 7,60 | 11,46 | 51,38 |  | -72,95 |
| 427 | Gmax | Combination | 0,87 | 7,50 | 8,36 | 43,82 |  | -69,36 |
| 427 | Gmax | Combination | 0,32 | 4,76 | 12,45 | 37,21 |  | -68,43 |
| 427 | Gmax | Combination | 0,78 | 4,85 | 16,46 | 42,60 |  | -72,02 |
| 428 | Gmax | Combination | 0,21 | 9,68 | -3,29 | 61,97 |  | -73,62 |
| 428 | Gmax | Combination | 0,76 | 9,79 | 0,81 | 48,07 |  | -69,59 |
| 428 | Gmax | Combination | 0,28 | 7,39 | 7,64 | 43,67 |  | -70,07 |
| 428 | Gmax | Combination | -0,27 | 7,28 | 13,83 | 51,85 |  | -74,10 |
| 429 | Gmax | Combination | 5,94 | 10,31 | -0,29 | 20,07 |  | -66,35 |
| 429 | Gmax | Combination | -35,96 | 1,93 | -1,22 | 30,64 |  | -66,96 |
| 429 | Gmax | Combination | -38,10 | -8,79 | -4,52 | 32,78 |  | -64,89 |
| 429 | Gmax | Combination | 3,79 | -0,41 | -0,13 | 20,20 |  | -64,28 |
| 430 | Gmax | Combination | -6,70 | 3,78 | 1,35 | 18,89 |  | -66,12 |
| 430 | Gmax | Combination | -10,90 | 2,95 | 4,48 | 17,39 |  | -69,44 |
| 430 | Gmax | Combination | -10,06 | 7,11 | -1,61 | 30,56 |  | -69,50 |
| 430 | Gmax | Combination | -5,87 | 7,95 | -0,59 | 20,01 |  | -66,19 |
| 431 | Gmax | Combination | -3,89 | -2,39 | 6,08 | 17,27 |  | -65,19 |
| 431 | Gmax | Combination | -1,01 | -1,82 | 8,78 | 17,19 |  | -65,94 |
| 431 | Gmax | Combination | 0,39 | 5,20 | 4,04 | 17,30 |  | -67,09 |
| 431 | Gmax | Combination | -2,49 | 4,63 | 1,55 | 18,93 |  | -66,34 |
| 432 | Gmax | Combination | -0,18 | -0,52 | 10,53 | 18,41 |  | -63,73 |
| 432 | Gmax | Combination | -0,84 | -0,65 | 12,05 | 18,73 |  | -63,50 |
| 432 | Gmax | Combination | -1,08 | -1,83 | 8,73 | 17,18 |  | -64,36 |
| 432 | Gmax | Combination | -0,41 | -1,70 | 6,05 | 17,27 |  | -64,60 |
| 433 | Gmax | Combination | 0,09 | -0,92 | 13,32 | 21,48 |  | -62,89 |
| 433 | Gmax | Combination | 0,42 | -0,86 | 14,09 | 20,82 |  | -62,02 |
| 433 | Gmax | Combination | 0,51 | -0,38 | 12,12 | 18,74 |  | -62,53 |
| 433 | Gmax | Combination | 0,18 | -0,45 | 10,49 | 18,40 |  | -63,41 |
| 434 | Gmax | Combination | 0,88 | 0,53 | 14,45 | 25,92 |  | -62,77 |
| 434 | Gmax | Combination | 0,63 | 0,48 | 13,93 | 24,37 |  | -61,14 |
| 434 | Gmax | Combination | 0,36 | -0,87 | 14,06 | 20,82 |  | -61,29 |
| 434 | Gmax | Combination | 0,61 | -0,82 | 13,30 | 21,48 |  | -62,91 |
| 435 | Gmax | Combination | 0,87 | 1,77 | 14,20 | 31,35 |  | -63,40 |
| 435 | Gmax | Combination | 0,74 | 1,74 | 12,29 | 28,16 |  | -61,40 |
| 435 | Gmax | Combination | 0,48 | 0,45 | 13,80 | 24,34 |  | -61,06 |
| 435 | Gmax | Combination | 0,61 | 0,47 | 14,44 | 25,92 |  | -63,07 |
| 436 | Gmax | Combination | 0,94 | 3,38 | 12,52 | 37,38 |  | -64,73 |
| 436 | Gmax | Combination | 0,68 | 3,33 | 9,75 | 32,39 |  | -62,42 |
| 436 | Gmax | Combination | 0,35 | 1,66 | 12,21 | 28,14 |  | -61,77 |
| 436 | Gmax | Combination | 0,60 | 1,71 | 14,21 | 31,36 |  | -64,08 |
| 437 | Gmax | Combination | 0,33 | 4,80 | 8,23 | 43,13 |  | -66,22 |
| 437 | Gmax | Combination | 0,75 | 4,89 | 5,93 | 37,54 |  | -63,61 |
| 437 | Gmax | Combination | 0,42 | 3,28 | 9,63 | 32,36 |  | -62,98 |
| 437 | Gmax | Combination | 0,01 | 3,19 | 12,48 | 37,37 |  | -65,59 |
| 438 | Gmax | Combination | 0,06 | 6,27 | 1,31 | 50,53 |  | -66,70 |
| 438 | Gmax | Combination | 0,28 | 6,32 | -0,52 | 40,80 |  | -63,92 |
| 438 | Gmax | Combination | -0,04 | 4,73 | 6,01 | 37,56 |  | -63,86 |
| 438 | Gmax | Combination | -0,26 | 4,68 | 7,51 | 42,98 |  | -66,64 |
| 439 | Gmax | Combination | -32,04 | 21,50 | 1,17 | 42,59 |  | -64,58 |
| 439 | Gmax | Combination | 6,10 | 29,13 | -0,31 | -33,56 |  | -97,06 |
| 439 | Gmax | Combination | 0,32 | 0,22 | 35,06 | 160,40 |  | -102,84 |
| 439 | Gmax | Combination | -37,83 | -7,41 | -9,22 | 9,25 |  | -70,37 |
| 440 | Gmax | Combination | -12,97 | -7,43 | 3,61 | 13,04 |  | -73,28 |
| 440 | Gmax | Combination | -0,71 | -4,98 | 11,71 | 21,14 |  | -68,64 |
| 440 | Gmax | Combination | 6,11 | 29,13 | -0,22 | -33,55 |  | -72,94 |
| 440 | Gmax | Combination | -6,15 | 26,68 | 0,78 | 42,51 |  | -77,58 |
| 441 | Gmax | Combination | -0,50 | 0,74 | 9,04 | 18,50 |  | -65,19 |
| 441 | Gmax | Combination | 0,49 | 0,94 | 11,94 | 12,08 |  | -66,18 |
| 441 | Gmax | Combination | -0,69 | -4,97 | 11,73 | 21,14 |  | -68,49 |
| 441 | Gmax | Combination | -1,68 | -5,17 | 3,17 | 12,95 |  | -67,50 |
| 442 | Gmax | Combination | -0,94 | -1,12 | 11,96 | 18,28 |  | -63,04 |
| 442 | Gmax | Combination | 0,14 | -0,91 | 14,28 | 17,89 |  | -62,10 |
| 442 | Gmax | Combination | 0,51 | 0,94 | 11,82 | 12,05 |  | -63,45 |
| 442 | Gmax | Combination | -0,57 | 0,73 | 9,00 | 18,49 |  | -64,40 |
| 443 | Gmax | Combination | 0,32 | -1,34 | 14,11 | 20,90 |  | -60,93 |
| 443 | Gmax | Combination | 0,05 | -1,39 | 16,81 | 20,18 |  | -60,10 |
| 443 | Gmax | Combination | 0,15 | -0,91 | 14,05 | 17,85 |  | -61,13 |
| 443 | Gmax | Combination | 0,42 | -0,85 | 12,03 | 18,30 |  | -61,96 |
| 444 | Gmax | Combination | 0,54 | -0,01 | 13,92 | 24,32 |  | -59,48 |
| 444 | Gmax | Combination | 0,30 | -0,06 | 13,15 | 21,74 |  | -58,28 |
| 444 | Gmax | Combination | 0,03 | -1,40 | 16,90 | 20,20 |  | -58,85 |
| 444 | Gmax | Combination | 0,27 | -1,35 | 14,08 | 20,89 |  | -60,05 |
| 445 | Gmax | Combination | 0,54 | 0,75 | 12,29 | 28,16 |  | -59,55 |
| 445 | Gmax | Combination | 0,40 | 0,72 | 10,75 | 23,64 |  | -58,19 |
| 445 | Gmax | Combination | 0,24 | -0,07 | 13,58 | 21,83 |  | -58,11 |
| 445 | Gmax | Combination | 0,39 | -0,04 | 13,79 | 24,30 |  | -59,48 |
| 446 | Gmax | Combination | 0,30 | 1,42 | 9,77 | 32,45 |  | -60,22 |
| 446 | Gmax | Combination | 0,46 | 1,45 | 7,49 | 26,78 |  | -58,43 |
| 446 | Gmax | Combination | 0,31 | 0,71 | 11,11 | 23,71 |  | -58,15 |
| 446 | Gmax | Combination | 0,15 | 0,68 | 12,21 | 28,15 |  | -59,94 |
| 447 | Gmax | Combination | 0,17 | 1,99 | 5,88 | 37,30 |  | -61,06 |
| 447 | Gmax | Combination | 0,48 | 2,05 | 3,50 | 30,65 |  | -58,91 |
| 447 | Gmax | Combination | 0,35 | 1,43 | 8,01 | 26,88 |  | -58,58 |
| 447 | Gmax | Combination | 0,04 | 1,37 | 9,64 | 32,43 |  | -60,73 |
| 448 | Gmax | Combination | -0,39 | 2,98 | -0,28 | 41,98 |  | -61,32 |
| 448 | Gmax | Combination | 0,61 | 3,19 | 1,26 | 38,02 |  | -58,46 |
| 448 | Gmax | Combination | 0,38 | 2,03 | 3,94 | 30,73 |  | -58,79 |
| 448 | Gmax | Combination | -0,62 | 1,83 | 5,97 | 37,32 |  | -61,66 |
| 449 | Gmax | Combination | -5,69 | -29,84 | 15,66 | 46,29 |  | -92,95 |
| 449 | Gmax | Combination | 32,10 | -22,28 | 8,77 | -25,69 |  | -55,57 |
| 449 | Gmax | Combination | 37,96 | 6,98 | 10,13 | 18,56 |  | -57,84 |
| 449 | Gmax | Combination | 0,16 | -0,57 | -34,39 | -186,85 |  | -95,23 |
| 450 | Gmax | Combination | 1,09 | 4,02 | 7,78 | 1,50 |  | -67,66 |
| 450 | Gmax | Combination | 13,20 | 6,45 | 15,41 | 10,25 |  | -69,45 |
| 450 | Gmax | Combination | 6,43 | -27,41 | 8,85 | -25,68 |  | -72,23 |
| 450 | Gmax | Combination | -5,69 | -29,84 | 15,75 | 46,31 |  | -70,44 |
| 451 | Gmax | Combination | -0,11 | -2,06 | 12,86 | 16,65 |  | -65,30 |
| 451 | Gmax | Combination | 0,85 | -1,87 | 15,22 | 8,89 |  | -62,63 |
| 451 | Gmax | Combination | 2,06 | 4,22 | 15,78 | 10,33 |  | -64,73 |
| 451 | Gmax | Combination | 1,11 | 4,03 | 7,81 | 1,50 |  | -67,40 |
| 452 | Gmax | Combination | 0,28 | -0,24 | 13,97 | 16,35 |  | -61,04 |
| 452 | Gmax | Combination | 1,37 | -0,02 | 16,64 | 13,20 |  | -60,31 |
| 452 | Gmax | Combination | 1,01 | -1,84 | 15,37 | 8,92 |  | -61,87 |
| 452 | Gmax | Combination | -0,09 | -2,05 | 12,73 | 16,63 |  | -62,60 |
| 453 | Gmax | Combination | 0,41 | 0,40 | 17,13 | 21,79 |  | -58,91 |
| 453 | Gmax | Combination | 0,21 | 0,36 | 16,39 | 13,60 |  | -57,82 |
| 453 | Gmax | Combination | 0,08 | -0,28 | 16,73 | 13,22 |  | -58,75 |
| 453 | Gmax | Combination | 0,28 | -0,24 | 13,74 | 16,31 |  | -59,85 |
| 454 | Gmax | Combination | 0,20 | -0,55 | 13,07 | 21,33 |  | -57,62 |
| 454 | Gmax | Combination | 0,06 | -0,58 | 13,76 | 15,54 |  | -57,04 |
| 454 | Gmax | Combination | 0,25 | 0,37 | 16,38 | 13,60 |  | -57,59 |
| 454 | Gmax | Combination | 0,39 | 0,40 | 17,23 | 21,81 |  | -58,18 |
| 455 | Gmax | Combination | 0,11 | -0,71 | 10,77 | 23,74 |  | -56,83 |
| 455 | Gmax | Combination | 0,07 | -0,72 | 9,93 | 16,64 |  | -55,84 |
| 455 | Gmax | Combination | 0,10 | -0,57 | 13,65 | 15,52 |  | -56,24 |
| 455 | Gmax | Combination | 0,14 | -0,56 | 13,50 | 21,42 |  | -57,23 |
| 456 | Gmax | Combination | 0,05 | -0,59 | 7,48 | 26,71 |  | -56,71 |
| 456 | Gmax | Combination | 0,27 | -0,55 | 6,05 | 18,31 |  | -55,44 |
| 456 | Gmax | Combination | 0,25 | -0,68 | 9,83 | 16,62 |  | -55,52 |
| 456 | Gmax | Combination | 0,02 | -0,72 | 11,13 | 23,81 |  | -56,79 |
| 457 | Gmax | Combination | 0,03 | -0,21 | 3,54 | 30,85 |  | -56,68 |
| 457 | Gmax | Combination | 0,27 | -0,16 | 2,94 | 20,72 |  | -55,02 |
| 457 | Gmax | Combination | 0,19 | -0,56 | 5,86 | 18,28 |  | -55,22 |
| 457 | Gmax | Combination | -0,05 | -0,61 | 8,00 | 26,82 |  | -56,88 |
| 458 | Gmax | Combination | -0,09 | -0,32 | 1,01 | 36,76 |  | -55,63 |
| 458 | Gmax | Combination | 0,58 | -0,19 | -0,16 | 21,05 |  | -54,09 |
| 458 | Gmax | Combination | 0,60 | -0,09 | 2,64 | 20,66 |  | -54,65 |
| 458 | Gmax | Combination | -0,07 | -0,22 | 3,98 | 30,94 |  | -56,19 |
| 459 | Gmax | Combination | 36,04 | -2,60 | 11,65 | -11,28 |  | -58,38 |
| 459 | Gmax | Combination | -5,95 | -11,00 | 8,63 | 6,26 |  | -59,77 |
| 459 | Gmax | Combination | -3,75 | -0,01 | 0,56 | 10,98 |  | -56,74 |
| 459 | Gmax | Combination | 38,24 | 8,39 | 3,91 | -12,52 |  | -55,35 |
| 460 | Gmax | Combination | 11,13 | -3,90 | 14,46 | 5,51 |  | -64,07 |
| 460 | Gmax | Combination | 6,79 | -4,77 | 15,95 | 6,10 |  | -61,02 |
| 460 | Gmax | Combination | 6,02 | -8,60 | 8,98 | 6,33 |  | -60,00 |
| 460 | Gmax | Combination | 10,36 | -7,73 | 11,73 | -11,26 |  | -63,05 |
| 461 | Gmax | Combination | 1,36 | 0,68 | 15,51 | 10,35 |  | -62,14 |
| 461 | Gmax | Combination | 4,07 | 1,22 | 18,27 | 8,41 |  | -60,79 |
| 461 | Gmax | Combination | 2,71 | -5,58 | 15,69 | 6,05 |  | -61,61 |
| 461 | Gmax | Combination | 0,00 | -6,13 | 14,83 | 5,59 |  | -62,96 |
| 462 | Gmax | Combination | 1,27 | -0,55 | 16,54 | 12,69 |  | -59,44 |
| 462 | Gmax | Combination | 0,49 | -0,71 | 18,37 | 9,13 |  | -58,85 |
| 462 | Gmax | Combination | 0,74 | 0,56 | 18,24 | 8,40 |  | -60,00 |
| 462 | Gmax | Combination | 1,52 | 0,71 | 15,66 | 10,38 |  | -60,59 |
| 463 | Gmax | Combination | 0,09 | -0,23 | 16,44 | 13,84 |  | -57,41 |
| 463 | Gmax | Combination | 0,33 | -0,18 | 17,02 | 8,99 |  | -57,14 |
| 463 | Gmax | Combination | 0,21 | -0,77 | 18,40 | 9,13 |  | -57,98 |
| 463 | Gmax | Combination | -0,02 | -0,81 | 16,63 | 12,71 |  | -58,25 |
| 464 | Gmax | Combination | -0,06 | -1,20 | 13,74 | 15,45 |  | -56,17 |
| 464 | Gmax | Combination | -0,37 | -1,26 | 13,90 | 8,44 |  | -55,70 |
| 464 | Gmax | Combination | -0,17 | -0,28 | 17,05 | 9,00 |  | -56,36 |
| 464 | Gmax | Combination | 0,13 | -0,22 | 16,43 | 13,84 |  | -56,82 |
| 465 | Gmax | Combination | -0,15 | -1,83 | 9,92 | 16,61 |  | -54,98 |
| 465 | Gmax | Combination | -0,28 | -1,86 | 9,24 | 8,11 |  | -54,45 |
| 465 | Gmax | Combination | -0,15 | -1,22 | 13,94 | 8,45 |  | -55,02 |
| 465 | Gmax | Combination | -0,03 | -1,19 | 13,63 | 15,43 |  | -55,54 |
| 466 | Gmax | Combination | -0,12 | -2,53 | 6,08 | 18,48 |  | -54,29 |
| 466 | Gmax | Combination | -0,40 | -2,58 | 4,25 | 7,69 |  | -53,62 |
| 466 | Gmax | Combination | -0,25 | -1,85 | 9,28 | 8,12 |  | -53,93 |
| 466 | Gmax | Combination | 0,02 | -1,80 | 9,83 | 16,59 |  | -54,60 |
| 467 | Gmax | Combination | -0,30 | -2,99 | 2,78 | 19,91 |  | -53,92 |
| 467 | Gmax | Combination | 0,09 | -2,91 | 0,74 | 8,35 |  | -53,20 |
| 467 | Gmax | Combination | 0,18 | -2,47 | 4,37 | 7,72 |  | -53,38 |
| 467 | Gmax | Combination | -0,21 | -2,54 | 5,89 | 18,44 |  | -54,10 |
| 468 | Gmax | Combination | -0,06 | -3,39 | 0,47 | 24,18 |  | -52,89 |
| 468 | Gmax | Combination | 0,14 | -3,35 | -1,29 | 6,53 |  | -52,20 |
| 468 | Gmax | Combination | 0,23 | -2,88 | 1,56 | 8,51 |  | -52,85 |
| 468 | Gmax | Combination | 0,03 | -2,92 | 2,48 | 19,85 |  | -53,54 |
| 469 | Gmax | Combination | -3,25 | 2,49 | 8,72 | 6,70 |  | -60,48 |
| 469 | Gmax | Combination | 0,46 | 3,24 | 12,86 | 15,68 |  | -63,10 |
| 469 | Gmax | Combination | 0,13 | 1,58 | -2,74 | 22,72 |  | -62,41 |
| 469 | Gmax | Combination | -3,58 | 0,84 | -0,17 | 7,33 |  | -59,79 |
| 470 | Gmax | Combination | 7,82 | 0,36 | 16,00 | 6,35 |  | -60,63 |
| 470 | Gmax | Combination | -1,17 | -1,43 | 17,89 | 11,58 |  | -62,07 |
| 470 | Gmax | Combination | -0,27 | 3,09 | 10,83 | 15,27 |  | -62,26 |
| 470 | Gmax | Combination | 8,72 | 4,89 | 9,07 | 6,77 |  | -60,82 |
| 471 | Gmax | Combination | 3,88 | 0,25 | 18,28 | 8,44 |  | -60,25 |
| 471 | Gmax | Combination | 1,15 | -0,29 | 20,17 | 9,09 |  | -60,52 |
| 471 | Gmax | Combination | 1,01 | -1,00 | 17,83 | 11,57 |  | -61,10 |
| 471 | Gmax | Combination | 3,74 | -0,45 | 15,74 | 6,29 |  | -60,83 |
| 472 | Gmax | Combination | 0,72 | 0,45 | 18,38 | 9,15 |  | -58,79 |
| 472 | Gmax | Combination | 0,81 | 0,47 | 19,94 | 7,15 |  | -59,04 |
| 472 | Gmax | Combination | 0,64 | -0,40 | 20,08 | 9,07 |  | -59,80 |
| 472 | Gmax | Combination | 0,55 | -0,41 | 18,25 | 8,44 |  | -59,55 |
| 473 | Gmax | Combination | 0,20 | -0,82 | 17,01 | 8,95 |  | -57,16 |
| 473 | Gmax | Combination | -0,13 | -0,89 | 18,09 | 4,93 |  | -57,53 |
| 473 | Gmax | Combination | 0,11 | 0,33 | 19,89 | 7,14 |  | -58,31 |
| 473 | Gmax | Combination | 0,44 | 0,39 | 18,41 | 9,16 |  | -57,94 |
| 474 | Gmax | Combination | -0,41 | -1,47 | 13,91 | 8,47 |  | -55,61 |
| 474 | Gmax | Combination | -0,98 | -1,58 | 14,45 | 2,09 |  | -56,02 |
| 474 | Gmax | Combination | -0,87 | -1,03 | 18,04 | 4,92 |  | -56,78 |
| 474 | Gmax | Combination | -0,30 | -0,92 | 17,05 | 8,96 |  | -56,37 |
| 475 | Gmax | Combination | -0,52 | -3,07 | 9,22 | 8,03 |  | -54,22 |
| 475 | Gmax | Combination | -1,45 | -3,25 | 8,84 | -1,33 |  | -54,60 |
| 475 | Gmax | Combination | -1,12 | -1,61 | 14,42 | 2,09 |  | -55,27 |
| 475 | Gmax | Combination | -0,20 | -1,43 | 13,94 | 8,48 |  | -54,89 |
| 476 | Gmax | Combination | -0,74 | -4,30 | 4,31 | 7,97 |  | -53,31 |
| 476 | Gmax | Combination | -0,75 | -4,30 | 2,17 | -4,97 |  | -53,60 |
| 476 | Gmax | Combination | -0,51 | -3,07 | 8,76 | -1,35 |  | -53,98 |
| 476 | Gmax | Combination | -0,50 | -3,06 | 9,26 | 8,03 |  | -53,69 |
| 477 | Gmax | Combination | -0,46 | -5,65 | 0,52 | 7,26 |  | -52,95 |
| 477 | Gmax | Combination | -0,95 | -5,75 | -1,63 | -7,49 |  | -53,31 |
| 477 | Gmax | Combination | -0,65 | -4,28 | 1,85 | -5,03 |  | -53,48 |
| 477 | Gmax | Combination | -0,16 | -4,18 | 4,43 | 7,99 |  | -53,12 |
| 478 | Gmax | Combination | -0,52 | -6,66 | -0,49 | 10,52 |  | -51,57 |
| 478 | Gmax | Combination | 0,03 | -6,55 | 3,64 | -12,53 |  | -52,12 |
| 478 | Gmax | Combination | 0,23 | -5,52 | -4,29 | -8,02 |  | -53,40 |
| 478 | Gmax | Combination | -0,32 | -5,63 | 1,35 | 7,43 |  | -52,85 |
| 479 | Gmax | Combination | 0,64 | 4,14 | 13,04 | 16,61 |  | -65,13 |
| 479 | Gmax | Combination | 0,68 | 4,15 | 9,46 | 21,31 |  | -69,69 |
| 479 | Gmax | Combination | 0,69 | 4,21 | 15,47 | 38,25 |  | -71,89 |
| 479 | Gmax | Combination | 0,65 | 4,21 | -3,39 | 19,48 |  | -67,33 |
| 480 | Gmax | Combination | 0,04 | 4,63 | 17,84 | 11,30 |  | -63,62 |
| 480 | Gmax | Combination | -2,32 | 4,16 | 22,81 | 16,19 |  | -66,55 |
| 480 | Gmax | Combination | -2,45 | 3,52 | 16,55 | 22,73 |  | -68,27 |
| 480 | Gmax | Combination | -0,09 | 4,00 | 11,01 | 16,20 |  | -65,33 |
| 481 | Gmax | Combination | 1,54 | 1,66 | 20,19 | 9,23 |  | -61,28 |
| 481 | Gmax | Combination | -0,36 | 1,28 | 22,30 | 9,96 |  | -63,10 |
| 481 | Gmax | Combination | 0,32 | 4,69 | 22,91 | 16,21 |  | -64,37 |
| 481 | Gmax | Combination | 2,23 | 5,07 | 17,77 | 11,29 |  | -62,56 |
| 482 | Gmax | Combination | 0,68 | -0,18 | 19,94 | 7,15 |  | -59,79 |
| 482 | Gmax | Combination | 1,32 | -0,05 | 21,63 | 5,85 |  | -61,04 |
| 482 | Gmax | Combination | 1,67 | 1,69 | 22,39 | 9,97 |  | -61,89 |
| 482 | Gmax | Combination | 1,03 | 1,56 | 20,10 | 9,21 |  | -60,64 |
| 483 | Gmax | Combination | -0,04 | -0,42 | 18,09 | 4,92 |  | -58,29 |
| 483 | Gmax | Combination | -0,32 | -0,47 | 19,15 | 2,16 |  | -59,34 |
| 483 | Gmax | Combination | -0,31 | -0,38 | 21,74 | 5,87 |  | -60,11 |
| 483 | Gmax | Combination | -0,02 | -0,32 | 19,89 | 7,14 |  | -59,06 |
| 484 | Gmax | Combination | -0,96 | -1,46 | 14,45 | 2,08 |  | -56,95 |
| 484 | Gmax | Combination | -1,85 | -1,64 | 14,74 | -2,12 |  | -58,10 |
| 484 | Gmax | Combination | -1,67 | -0,74 | 19,24 | 2,18 |  | -58,70 |
| 484 | Gmax | Combination | -0,78 | -0,56 | 18,04 | 4,91 |  | -57,55 |
| 485 | Gmax | Combination | -1,46 | -3,29 | 8,80 | -1,55 |  | -55,72 |
| 485 | Gmax | Combination | -3,61 | -3,72 | 8,32 | -9,00 |  | -57,41 |
| 485 | Gmax | Combination | -3,25 | -1,92 | 14,79 | -2,11 |  | -57,87 |
| 485 | Gmax | Combination | -1,10 | -1,49 | 14,42 | 2,07 |  | -56,18 |
| 486 | Gmax | Combination | -1,23 | -6,68 | 2,27 | -4,48 |  | -54,68 |
| 486 | Gmax | Combination | -3,38 | -7,11 | -1,39 | -20,95 |  | -57,10 |
| 486 | Gmax | Combination | -2,66 | -3,53 | 8,66 | -8,94 |  | -57,32 |
| 486 | Gmax | Combination | -0,51 | -3,10 | 8,71 | -1,57 |  | -54,90 |
| 487 | Gmax | Combination | -1,46 | -8,28 | -1,97 | -9,17 |  | -54,66 |
| 487 | Gmax | Combination | 0,35 | -7,92 | -7,39 | -29,66 |  | -57,03 |
| 487 | Gmax | Combination | 0,68 | -6,30 | -0,29 | -20,73 |  | -56,96 |
| 487 | Gmax | Combination | -1,13 | -6,66 | 1,95 | -4,54 |  | -54,59 |
| 488 | Gmax | Combination | -0,65 | -9,95 | 4,84 | -6,54 |  | -54,63 |
| 488 | Gmax | Combination | -1,17 | -10,05 | -18,79 | -47,60 |  | -57,63 |
| 488 | Gmax | Combination | -0,79 | -8,15 | 1,29 | -27,92 |  | -56,42 |
| 488 | Gmax | Combination | -0,27 | -8,05 | -4,63 | -9,70 |  | -53,41 |
| 489 | Gmax | Combination | 2,29 | 12,23 | 9,84 | 23,23 |  | -80,40 |
| 489 | Gmax | Combination | -14,00 | 8,97 | 57,01 | 39,42 |  | -90,65 |
| 489 | Gmax | Combination | -15,16 | 3,15 | -61,84 | 56,95 |  | -82,93 |
| 489 | Gmax | Combination | 1,13 | 6,41 | 14,21 | 31,92 |  | -72,68 |
| 490 | Gmax | Combination | -2,12 | 5,16 | 22,77 | 16,00 |  | -68,64 |
| 490 | Gmax | Combination | 0,25 | 5,64 | 30,38 | 14,01 |  | -74,88 |
| 490 | Gmax | Combination | 1,54 | 12,08 | 37,51 | 35,52 |  | -80,37 |
| 490 | Gmax | Combination | -0,84 | 11,60 | 16,93 | 24,65 |  | -74,13 |
| 491 | Gmax | Combination | -0,54 | 0,37 | 22,33 | 10,10 |  | -64,95 |
| 491 | Gmax | Combination | 4,78 | 1,43 | 26,58 | 7,29 |  | -67,41 |
| 491 | Gmax | Combination | 5,85 | 6,76 | 28,65 | 13,66 |  | -69,71 |
| 491 | Gmax | Combination | 0,52 | 5,69 | 22,87 | 16,02 |  | -67,26 |
| 492 | Gmax | Combination | 1,40 | 0,35 | 21,61 | 5,75 |  | -62,36 |
| 492 | Gmax | Combination | 1,82 | 0,43 | 23,67 | 4,88 |  | -63,61 |
| 492 | Gmax | Combination | 1,91 | 0,86 | 26,03 | 7,18 |  | -64,95 |
| 492 | Gmax | Combination | 1,49 | 0,78 | 22,42 | 10,12 |  | -63,69 |
| 493 | Gmax | Combination | -0,35 | -0,58 | 19,17 | 2,25 |  | -60,57 |
| 493 | Gmax | Combination | -0,11 | -0,53 | 21,49 | 1,00 |  | -61,92 |
| 493 | Gmax | Combination | 0,01 | 0,07 | 23,06 | 4,76 |  | -62,77 |
| 493 | Gmax | Combination | -0,22 | 0,02 | 21,72 | 5,78 |  | -61,42 |
| 494 | Gmax | Combination | -1,72 | -0,98 | 14,73 | -2,18 |  | -59,60 |
| 494 | Gmax | Combination | -2,95 | -1,22 | 14,04 | -2,19 |  | -60,69 |
| 494 | Gmax | Combination | -2,92 | -1,09 | 20,98 | 0,89 |  | -60,96 |
| 494 | Gmax | Combination | -1,70 | -0,85 | 19,26 | 2,26 |  | -59,87 |
| 495 | Gmax | Combination | -3,17 | -1,51 | 8,30 | -9,11 |  | -60,25 |
| 495 | Gmax | Combination | -5,61 | -1,99 | 5,89 | -8,49 |  | -62,40 |
| 495 | Gmax | Combination | -5,56 | -1,75 | 13,40 | -2,32 |  | -61,59 |
| 495 | Gmax | Combination | -3,12 | -1,26 | 14,78 | -2,17 |  | -59,44 |
| 496 | Gmax | Combination | -3,25 | -6,48 | -1,46 | -21,26 |  | -61,93 |
| 496 | Gmax | Combination | -9,41 | -7,71 | -4,52 | -21,77 |  | -66,40 |
| 496 | Gmax | Combination | -8,38 | -2,55 | 4,40 | -8,79 |  | -64,89 |
| 496 | Gmax | Combination | -2,22 | -1,32 | 8,64 | -9,04 |  | -60,42 |
| 497 | Gmax | Combination | -0,97 | -14,53 | -7,93 | -32,34 |  | -63,46 |
| 497 | Gmax | Combination | -6,97 | -15,73 | -23,14 | -75,61 |  | -75,96 |
| 497 | Gmax | Combination | -5,20 | -6,87 | -9,32 | -22,73 |  | -72,80 |
| 497 | Gmax | Combination | 0,80 | -5,67 | -0,35 | -21,04 |  | -60,30 |
| 498 | Gmax | Combination | -1,85 | -13,46 | -16,30 | -35,13 |  | -54,45 |
| 498 | Gmax | Combination | 10,08 | -11,08 | 75,21 | -104,25 |  | -64,76 |
| 498 | Gmax | Combination | 9,82 | -12,37 | -45,93 | -80,16 |  | -79,02 |
| 498 | Gmax | Combination | -2,11 | -14,76 | 0,75 | -30,61 |  | -68,71 |
| 499 | Gmax | Combination | -12,71 | 15,43 | 61,00 | 59,39 |  | -71,42 |
| 499 | Gmax | Combination | 24,23 | 22,82 | 20,05 | -70,27 |  | -135,33 |
| 499 | Gmax | Combination | 22,41 | 13,71 | 304,79 | 308,25 |  | -198,01 |
| 499 | Gmax | Combination | -14,53 | 6,32 | -69,64 | 17,93 |  | -134,10 |
| 500 | Gmax | Combination | -1,32 | -2,20 | 28,94 | 6,81 |  | -81,82 |
| 500 | Gmax | Combination | 12,89 | 0,64 | 36,95 | 14,32 |  | -74,51 |
| 500 | Gmax | Combination | 17,03 | 21,38 | 57,90 | -62,71 |  | -84,19 |
| 500 | Gmax | Combination | 2,83 | 18,54 | 41,50 | 55,49 |  | -91,50 |
| 501 | Gmax | Combination | 4,65 | 0,76 | 26,96 | 9,20 |  | -67,94 |
| 501 | Gmax | Combination | 7,49 | 1,33 | 29,62 | -2,94 |  | -70,65 |
| 501 | Gmax | Combination | 7,12 | -0,51 | 42,44 | 15,42 |  | -74,50 |
| 501 | Gmax | Combination | 4,28 | -1,08 | 27,21 | 6,46 |  | -71,79 |
| 502 | Gmax | Combination | 1,76 | 0,12 | 23,69 | 5,01 |  | -64,20 |
| 502 | Gmax | Combination | 3,44 | 0,46 | 25,58 | -1,87 |  | -64,54 |
| 502 | Gmax | Combination | 3,45 | 0,52 | 31,38 | -2,59 |  | -66,74 |
| 502 | Gmax | Combination | 1,77 | 0,18 | 26,42 | 9,09 |  | -66,39 |
| 503 | Gmax | Combination | -0,14 | -0,67 | 21,25 | -0,22 |  | -63,09 |
| 503 | Gmax | Combination | -0,44 | -0,73 | 20,81 | 11,37 |  | -61,12 |
| 503 | Gmax | Combination | -0,36 | -0,30 | 27,36 | -1,51 |  | -61,70 |
| 503 | Gmax | Combination | -0,05 | -0,24 | 23,08 | 4,89 |  | -63,67 |
| 504 | Gmax | Combination | -2,71 | -0,02 | 14,50 | 0,10 |  | -61,69 |
| 504 | Gmax | Combination | -3,81 | -0,24 | 11,93 | -4,75 |  | -64,33 |
| 504 | Gmax | Combination | -4,05 | -1,45 | 22,53 | 11,71 |  | -63,87 |
| 504 | Gmax | Combination | -2,95 | -1,23 | 20,74 | -0,32 |  | -61,23 |
| 505 | Gmax | Combination | -5,27 | -0,31 | 4,75 | -14,20 |  | -65,43 |
| 505 | Gmax | Combination | -7,55 | -0,76 | -0,06 | 8,69 |  | -64,70 |
| 505 | Gmax | Combination | -7,60 | -0,99 | 14,38 | -4,26 |  | -63,03 |
| 505 | Gmax | Combination | -5,32 | -0,54 | 13,86 | -0,03 |  | -63,76 |
| 506 | Gmax | Combination | -7,72 | 0,74 | -0,87 | -3,52 |  | -69,78 |
| 506 | Gmax | Combination | -11,54 | -0,02 | -27,61 | -38,27 |  | -75,96 |
| 506 | Gmax | Combination | -11,86 | -1,62 | 4,33 | 9,57 |  | -71,07 |
| 506 | Gmax | Combination | -8,04 | -0,86 | 3,25 | -14,50 |  | -64,89 |

## VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES NO SOLO

A tabela a seguir apresenta as reações das placas no solo.

Tabela 3.2 – Reações no solo.

| Joint | OutputCase | CaseType |  |  | F1 | F2 | F3 | M1 |  | M2 |  |  | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text |  |  | KN | KN | KN | KN-m |  | KN-m |  |  | KN-m |
| 1 | Gmax |  | Combination | 3,4E-09 |  | 2,1E-09 | 26,95 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 2 | Gmax |  | Combination | 7,7E-09 |  | -3,3E-19 | 15,46 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 3 | Gmax |  | Combination | 1,1E-08 |  | 2,4E-09 | 28,37 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 4 | Gmax |  | Combination | 3,4E-09 |  | 6,4E-09 | 49,71 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 5 | Gmax |  | Combination | -5,3E-09 |  | 3,7E-09 | 26,62 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 6 | Gmax |  | Combination | -2,3E-09 |  | 1,8E-09 | 28,51 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 7 | Gmax |  | Combination | -1,6E-12 |  | 4,1E-09 | 43,13 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 8 | Gmax |  | Combination | 4,4E-13 |  | -1,9E-13 | 4,77 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 9 | Gmax |  | Combination | 1,3E-12 |  | -1,8E-13 | 9,15 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 10 | Gmax |  | Combination | 9,0E-13 |  | -3,0E-15 | 13,69 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 11 | Gmax |  | Combination | -1,1E-12 |  | 6,5E-15 | 20,86 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 12 | Gmax |  | Combination | 8,1E-13 |  | -2,7E-15 | 4,37 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 13 | Gmax |  | Combination | 1,6E-10 |  | 4,1E-12 | 63,64 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 14 | Gmax |  | Combination | 1,8E-10 |  | 0,0E+00 | 36,28 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 15 | Gmax |  | Combination | 8,8E-11 |  | -2,5E-11 | 17,78 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 16 | Gmax |  | Combination | 8,0E-11 |  | -1,4E-10 | 32,09 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 17 | Gmax |  | Combination | -4,1E-10 |  | 2,2E-11 | 24,80 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 18 | Gmax |  | Combination | 2,2E-10 |  | -1,2E-11 | 12,06 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 19 | Gmax |  | Combination | 1,2E-10 |  | -4,7E-11 | 5,91 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 20 | Gmax |  | Combination | -1,4E-10 |  | -5,3E-11 | 12,50 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 21 | Gmax |  | Combination | 2,7E-10 |  | 1,0E-10 | 63,45 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 22 | Gmax |  | Combination | 2,3E-10 |  | 2,8E-11 | 36,99 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 23 | Gmax |  | Combination | -6,9E-10 |  | 8,5E-11 | 23,83 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 24 | Gmax |  | Combination | -7,4E-10 |  | 6,8E-11 | 34,83 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 25 | Gmax |  | Combination | 3,6E-10 |  | 1,3E-10 | 50,81 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 26 | Gmax |  | Combination | 2,2E-10 |  | 2,1E-10 | 25,79 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 27 | Gmax |  | Combination | 3,2E-11 |  | 1,3E-11 | 12,26 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 28 | Gmax |  | Combination | -6,0E-10 |  | 4,6E-11 | 24,67 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 29 | Gmax |  | Combination | -7,0E-10 |  | -1,0E-10 | 36,19 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 30 | Gmax |  | Combination | 3,8E-10 |  | -2,2E-10 | 52,71 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 31 | Gmax |  | Combination | -3,0E-10 |  | 1,3E-20 | 6,45 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 32 | Gmax |  | Combination | -1,3E-10 |  | -5,3E-11 | 12,75 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 33 | Gmax |  | Combination | -7,5E-10 |  | -8,5E-11 | 25,66 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 34 | Gmax |  | Combination | -1,4E-10 |  | -5,5E-11 | 13,26 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 35 | Gmax |  | Combination | -8,6E-10 |  | -1,1E-10 | 27,33 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 36 | Gmax |  | Combination | -7,2E-10 |  | -1,8E-10 | 39,17 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 37 | Gmax |  | Combination | -7,2E-11 |  | -2,9E-11 | 6,92 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 38 | Gmax |  | Combination | -4,6E-10 |  | -6,1E-11 | 14,65 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 39 | Gmax |  | Combination | -3,8E-10 |  | -9,7E-11 | 21,43 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 40 | Gmax |  | Combination | 3,1E-09 |  | 2,4E-09 | 24,76 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 41 | Gmax |  | Combination | -1,2E-12 |  | 7,5E-15 | 12,02 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 42 | Gmax |  | Combination | 5,7E-10 |  | 1,7E-10 | 56,61 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 43 | Gmax |  | Combination | 2,6E-10 |  | 1,9E-10 | 42,66 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 44 | Gmax |  | Combination | 5,1E-10 |  | -2,4E-10 | 58,79 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 45 | Gmax |  | Combination | 5,5E-10 |  | -2,9E-10 | 57,82 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 46 | Gmax |  | Combination | 2,9E-10 |  | -2,6E-10 | 63,86 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 47 | Gmax |  | Combination | 3,2E-10 |  | -1,6E-10 | 32,26 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 48 | Gmax |  | Combination | 8,4E-11 |  | -1,4E-10 | 35,36 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 49 | Gmax |  | Combination | 2,5E-14 |  | -1,0E-10 | 14,43 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 50 | Gmax |  | Combination | 2,3E-10 |  | -8,8E-11 | 66,01 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 51 | Gmax |  | Combination | 2,9E-10 |  | 0,0E+00 | 38,53 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 52 | Gmax |  | Combination | -6,8E-11 |  | -9,4E-11 | 70,22 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 53 | Gmax |  | Combination | 3,0E-10 |  | 0,0E+00 | 40,14 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 54 | Gmax |  | Combination | -1,2E-10 |  | -5,0E-11 | 37,73 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 55 | Gmax |  | Combination | 1,6E-10 |  | 0,0E+00 | 20,93 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 56 | Gmax |  | Combination | -2,9E-09 |  | 1,8E-09 | 11,76 |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |

A tensão no solo será determinada pela equação;

σsolo=Pconcreto+Pagua+SCA

Conforme somatório da coluna F3 que são as reações em z e equivale ao somatório do numerador da equação, temos 1689,00 kN. A área do apoio no solo é de 13,68 m². Temos uma tensão no solo de;

σ=1689,0013,68=123,46kNm2=1,23kgfcm2≤4,20kgfcm2(ok)

Logo a fundação não poderá ser do tipo direta.

## FUNDAÇÕES – SAPATAS

A figura 3.3 apresenta o quadro de cargas dos pilares.

Figura 3.3 – Quadro de cargas casa de bombas.

| PLANO DE CARGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PILAR | DIMENSÕES (cm) | CASO | Fx (kN) | Fy (kN) | Fz (kN) | Mx (kN.m) | My (kN.m) | Mz (kN.m) |
| P01 | 20x40 | Gmax | 1,07 | -1,78 | 54,49 | 0,75 | -6,52 | 0,32 |
|  |  | gmin | 0,76 | -1,27 | 38,90 | 0,53 | -4,66 | 0,23 |
| P03 | 20x40 | Gmax | -2,21 | -0,20 | 88,75 | 0,08 | -6,02 | -0,06 |
|  |  | gmin | -1,58 | -0,14 | 63,37 | 0,05 | -4,30 | -0,04 |
| P05 | 20x40 | Gmax | 1,14 | 1,98 | 101,33 | -0,86 | -6,91 | -0,47 |
|  |  | gmin | 0,81 | 1,42 | 72,35 | -0,61 | -4,93 | -0,33 |

As fundações serão do tipo diretas em sapatas, cujo o dimensionamente será apresentado a seguir.

- Sapatas Grupo I

- Sapatas Grupo II

As figuras 3.4 a 3.7 apresentam os momentos fletores nas lajes e paredes.

Figura 3.4 – Momento na direção X na laje de fundo.

Figura 3.5 – Momento na direção Y na laje de fundo.

Figura 3.6 – Momento na direção X nas paredes e lajes superiores.

Figura 3.7 – Momento na direção Y nas paredes e lajes superiores.

## ARMAÇÃO LAJEs DE FUNDO

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes de fundo são:

Laje h=25cm →Mx=20,98 kNm   My=15,52 kNm

As figuras a seguir apresenta o resultados do dimensionamento

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 5,75 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 7,80 cm²/m.

- Direção y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 5,75 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 7,80 cm²/m.

## ARMAÇÃO LAJEs DE FUNDO

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes de fundo são:

Laje h=15cm →Mx=6,70 kNm   My=6,70 kNm

As figuras a seguir apresenta o resultados do dimensionamento

- Direção x/y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 3,45 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 7,80 cm²/m.

## ARMAÇÃO DAS PAREDES

Conforme modelagem os esforços máximos nas paredes são:

Paredes e=25cm →Mx=16,28 kNm   My=33,67 kNm  Engaste=40,40 kNm

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 5,75 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 7,80 cm²/m.

- Direção y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 5,75 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 7,80 cm²/m.

- Engaste

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 7,15 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 7,80 cm²/m.

# DIMENSIONAMENTO – CAIXA DE AREIA E CANAL DE CAPTAÇÃO

## MODELAGEM ESTRUTURAL

A modelagem estrutural foi feita no software SAP-2000 (figuras 4.1 a 4.3) considerando os parâmetros apresentados no item 2.

Figura 4.1 – Modelo estrutural 3D vista 1.

Figura 4.2 – Modelo estrutural 3D vista 2.

Figura 4.3 – Modelo estrutural 3D vista 3.

Os carregamentos utilizados no dimensionamento foram:

- Cargas Permanentes (CP)

Peso próprio

- Sobrecargas (SC)

Carregamento na laje de fundo (SCLF)

Carregamento nas paredes lado interno (SCPI)

Carregamento nas paredes lado externo (SCPE)

Combinação para dimensionamento das barras

Comb 1: 1,4CP+1,4SC

Comb 2: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF

Comb 3: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF+1,4SCPI

Comb 4: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF+1,4SCPI+1,4SCPE

## RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL

Conforme informado no item anterior a análise estrutural foi feita utilizando o software SAP 2000. A tabela a seguir apresentam os resultados do dimensionamento eletrônico.

Tabela 4.1 – Esforços nas placas.

| Area | OutputCase | CaseType | Fx | Fy | Mx | My | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text | KN/m | KN/m | KN-m/m | KN-m/m | KN-m/m |  |
| 1 | Gmax | Combination | -44,74 | 27,55 | 5,08 | 18,65 |  | -0,76 |
| 1 | Gmax | Combination | -69,06 | -94,07 | 2,66 | 15,93 |  | -0,93 |
| 1 | Gmax | Combination | 16,04 | -77,05 | 0,37 | 0,92 |  | -3,08 |
| 1 | Gmax | Combination | 40,37 | 44,57 | 1,13 | 7,35 |  | -2,91 |
| 2 | Gmax | Combination | -0,21 | -156,91 | -1,76 | -4,87 |  | -1,30 |
| 2 | Gmax | Combination | -47,99 | -166,47 | 3,71 | -11,60 |  | -1,94 |
| 2 | Gmax | Combination | -32,03 | -86,67 | -3,19 | -16,04 |  | -2,22 |
| 2 | Gmax | Combination | 15,75 | -77,11 | -0,04 | -0,86 |  | -1,58 |
| 3 | Gmax | Combination | -32,33 | -7,12 | 8,88 | 2,71 |  | -3,04 |
| 3 | Gmax | Combination | -21,38 | -4,93 | -0,10 | -12,35 |  | -1,26 |
| 3 | Gmax | Combination | -12,33 | 161,31 | -3,94 | -14,59 |  | -0,42 |
| 3 | Gmax | Combination | -62,19 | 151,34 | -1,59 | -1,36 |  | -3,77 |
| 4 | Gmax | Combination | -37,85 | -13,31 | -3,12 | -1,80 |  | -4,75 |
| 4 | Gmax | Combination | -12,96 | -8,33 | -2,49 | 12,85 |  | -1,75 |
| 4 | Gmax | Combination | -7,35 | -31,48 | -6,26 | 1,63 |  | -1,32 |
| 4 | Gmax | Combination | -19,14 | -33,84 | -5,01 | 0,84 |  | -2,67 |
| 5 | Gmax | Combination | -30,29 | 32,69 | 4,99 | 20,04 |  | -0,47 |
| 5 | Gmax | Combination | -30,76 | 30,35 | 4,33 | 18,50 |  | -0,73 |
| 5 | Gmax | Combination | 29,32 | 42,36 | 2,21 | 7,57 |  | -2,43 |
| 5 | Gmax | Combination | 29,79 | 44,70 | 1,94 | 12,82 |  | -2,16 |
| 6 | Gmax | Combination | -7,63 | 34,05 | 5,21 | 21,30 |  | -0,26 |
| 6 | Gmax | Combination | -6,97 | 37,35 | 4,28 | 19,90 |  | -0,56 |
| 6 | Gmax | Combination | 33,72 | 45,49 | 2,71 | 12,97 |  | -1,47 |
| 6 | Gmax | Combination | 33,05 | 42,18 | 2,50 | 15,35 |  | -1,18 |
| 7 | Gmax | Combination | 0,59 | 35,29 | 5,00 | 21,34 |  | 0,11 |
| 7 | Gmax | Combination | 0,68 | 35,71 | 4,90 | 21,24 |  | -0,23 |
| 7 | Gmax | Combination | 41,84 | 43,94 | 2,89 | 15,43 |  | -0,47 |
| 7 | Gmax | Combination | 41,76 | 43,52 | 2,85 | 16,28 |  | -0,13 |
| 8 | Gmax | Combination | 3,19 | 35,43 | 4,55 | 19,98 |  | 0,51 |
| 8 | Gmax | Combination | 3,27 | 35,82 | 5,01 | 21,35 |  | 0,17 |
| 8 | Gmax | Combination | 43,74 | 43,92 | 2,82 | 16,28 |  | 0,58 |
| 8 | Gmax | Combination | 43,66 | 43,52 | 2,92 | 15,93 |  | 0,92 |
| 9 | Gmax | Combination | -0,01 | 37,00 | 3,67 | 17,54 |  | 0,80 |
| 9 | Gmax | Combination | -0,47 | 34,70 | 4,85 | 20,04 |  | 0,54 |
| 9 | Gmax | Combination | 39,14 | 42,62 | 2,59 | 15,87 |  | 1,62 |
| 9 | Gmax | Combination | 39,60 | 44,92 | 2,86 | 13,91 |  | 1,88 |
| 10 | Gmax | Combination | -19,72 | 29,88 | 3,54 | 15,17 |  | 0,96 |
| 10 | Gmax | Combination | -19,05 | 33,19 | 4,37 | 17,68 |  | 0,70 |
| 10 | Gmax | Combination | 35,40 | 44,08 | 2,03 | 13,74 |  | 2,52 |
| 10 | Gmax | Combination | 34,73 | 40,77 | 2,32 | 8,90 |  | 2,78 |
| 11 | Gmax | Combination | -52,37 | -78,68 | 1,08 | 12,10 |  | 0,96 |
| 11 | Gmax | Combination | -31,11 | 27,60 | 4,21 | 15,31 |  | 0,95 |
| 11 | Gmax | Combination | 42,27 | 42,28 | 1,31 | 8,69 |  | 3,23 |
| 11 | Gmax | Combination | 21,02 | -64,00 | 0,62 | 2,08 |  | 3,24 |
| 12 | Gmax | Combination | 17,81 | -64,64 | -0,15 | -1,99 |  | 1,95 |
| 12 | Gmax | Combination | -16,55 | -71,52 | -1,76 | -12,23 |  | 1,77 |
| 12 | Gmax | Combination | -30,23 | -139,90 | 3,94 | -8,93 |  | 1,46 |
| 12 | Gmax | Combination | 4,13 | -133,03 | -2,15 | -4,38 |  | 1,64 |
| 13 | Gmax | Combination | -26,26 | -17,80 | 3,21 | -8,47 |  | 1,21 |
| 13 | Gmax | Combination | -18,56 | -26,68 | 4,85 | -1,77 |  | 0,70 |
| 13 | Gmax | Combination | -39,47 | -30,86 | 3,41 | -0,16 |  | 2,55 |
| 13 | Gmax | Combination | -50,93 | -22,73 | 3,38 | -0,86 |  | 3,15 |
| 14 | Gmax | Combination | 26,28 | -25,87 | -1,56 | -7,58 |  | -4,65 |
| 14 | Gmax | Combination | 16,24 | -27,88 | 0,60 | -4,14 |  | -5,12 |
| 14 | Gmax | Combination | 16,91 | -24,52 | 1,02 | -0,29 |  | -5,17 |
| 14 | Gmax | Combination | 26,95 | -22,51 | 2,26 | -1,13 |  | -4,70 |
| 15 | Gmax | Combination | -26,30 | -12,40 | 1,72 | -8,20 |  | 1,07 |
| 15 | Gmax | Combination | -15,51 | -10,24 | 6,45 | -0,18 |  | 2,62 |
| 15 | Gmax | Combination | -63,18 | 121,27 | 1,02 | -2,74 |  | 2,73 |
| 15 | Gmax | Combination | -23,44 | 129,21 | -1,45 | -10,39 |  | 0,50 |
| 16 | Gmax | Combination | -84,22 | 1,04 | -1,29 | 0,26 |  | -0,10 |
| 16 | Gmax | Combination | -83,11 | 1,27 | -1,44 | -1,43 |  | -0,09 |
| 16 | Gmax | Combination | -83,21 | 0,74 | -1,56 | -1,40 |  | -0,04 |
| 16 | Gmax | Combination | -84,32 | 0,52 | -0,85 | 0,28 |  | -0,04 |
| 17 | Gmax | Combination | -42,69 | 2,52 | -1,10 | 0,08 |  | -0,08 |
| 17 | Gmax | Combination | -41,81 | 2,69 | -0,78 | -1,09 |  | -0,07 |
| 17 | Gmax | Combination | -42,39 | -0,21 | -0,93 | -1,12 |  | -0,04 |
| 17 | Gmax | Combination | -43,27 | -0,38 | -0,03 | 0,23 |  | -0,05 |
| 18 | Gmax | Combination | -48,32 | 8,44 | -1,88 | -1,58 |  | -0,32 |
| 18 | Gmax | Combination | -47,36 | 8,63 | -1,05 | 0,81 |  | -0,17 |
| 18 | Gmax | Combination | -55,18 | -30,44 | 0,55 | -0,70 |  | 0,37 |
| 18 | Gmax | Combination | -56,13 | -30,63 | 1,61 | -1,28 |  | 0,22 |
| 19 | Gmax | Combination | -74,32 | 2,24 | -1,33 | -1,59 |  | -0,08 |
| 19 | Gmax | Combination | -74,33 | 2,24 | -0,98 | 0,15 |  | -0,13 |
| 19 | Gmax | Combination | -74,12 | 3,28 | -0,99 | 0,82 |  | -0,17 |
| 19 | Gmax | Combination | -74,11 | 3,28 | -1,52 | -1,51 |  | -0,12 |
| 20 | Gmax | Combination | -81,94 | 1,50 | -1,43 | -1,42 |  | -0,06 |
| 20 | Gmax | Combination | -83,90 | 1,11 | -1,15 | 0,29 |  | -0,03 |
| 20 | Gmax | Combination | -84,06 | 0,29 | -0,97 | 0,15 |  | -0,04 |
| 20 | Gmax | Combination | -82,11 | 0,68 | -1,41 | -1,61 |  | -0,07 |
| 21 | Gmax | Combination | -77,02 | 0,59 | -1,29 | -1,34 |  | -0,05 |
| 21 | Gmax | Combination | -78,76 | 0,24 | -0,57 | 0,23 |  | -0,06 |
| 21 | Gmax | Combination | -78,48 | 1,69 | -1,41 | 0,17 |  | -0,09 |
| 21 | Gmax | Combination | -76,73 | 2,04 | -1,36 | -1,36 |  | -0,08 |
| 22 | Gmax | Combination | -66,09 | 0,44 | -1,10 | -1,26 |  | -0,07 |
| 22 | Gmax | Combination | -64,54 | 0,75 | -0,48 | 0,24 |  | -0,06 |
| 22 | Gmax | Combination | -64,06 | 3,19 | -1,16 | 0,12 |  | -0,04 |
| 22 | Gmax | Combination | -65,60 | 2,88 | -1,08 | -1,29 |  | -0,05 |
| 23 | Gmax | Combination | -54,23 | 0,21 | -1,05 | -1,14 |  | -0,05 |
| 23 | Gmax | Combination | -55,63 | -0,07 | -0,46 | 0,21 |  | -0,04 |
| 23 | Gmax | Combination | -55,08 | 2,64 | -0,93 | 0,15 |  | -0,05 |
| 23 | Gmax | Combination | -53,69 | 2,92 | -0,90 | -1,22 |  | -0,06 |
| 24 | Gmax | Combination | -29,12 | 0,13 | -0,34 | -0,19 |  | -0,12 |
| 24 | Gmax | Combination | -28,76 | 0,20 | 0,74 | 1,32 |  | -0,08 |
| 24 | Gmax | Combination | -28,28 | 2,62 | 0,48 | 1,03 |  | -0,07 |
| 24 | Gmax | Combination | -28,63 | 2,54 | 1,07 | -0,02 |  | -0,11 |
| 25 | Gmax | Combination | -13,99 | 0,91 | 0,02 | 0,56 |  | -0,11 |
| 25 | Gmax | Combination | -13,63 | 0,98 | 0,97 | 1,34 |  | -0,04 |
| 25 | Gmax | Combination | -13,16 | 3,32 | 0,22 | 1,22 |  | -0,06 |
| 25 | Gmax | Combination | -13,52 | 3,25 | 0,74 | 0,02 |  | -0,13 |
| 26 | Gmax | Combination | 3,78 | 4,46 | 0,72 | 0,70 |  | 0,14 |
| 26 | Gmax | Combination | 1,62 | -6,36 | 0,12 | 0,53 |  | 0,06 |
| 26 | Gmax | Combination | -5,98 | -7,88 | 0,03 | 0,73 |  | -0,01 |
| 26 | Gmax | Combination | -3,82 | 2,94 | 0,68 | 1,28 |  | 0,07 |
| 27 | Gmax | Combination | 35,57 | 44,72 | 1,34 | 8,16 |  | 2,83 |
| 27 | Gmax | Combination | 10,93 | -78,47 | 0,43 | 1,28 |  | 2,99 |
| 27 | Gmax | Combination | -69,15 | -94,48 | 2,66 | 15,93 |  | 0,73 |
| 27 | Gmax | Combination | -44,51 | 28,71 | 5,08 | 18,68 |  | 0,57 |
| 28 | Gmax | Combination | 14,92 | -77,67 | -0,10 | -1,21 |  | 1,49 |
| 28 | Gmax | Combination | -32,11 | -87,08 | -3,20 | -16,04 |  | 2,04 |
| 28 | Gmax | Combination | -48,52 | -169,10 | 3,69 | -11,70 |  | 1,77 |
| 28 | Gmax | Combination | -1,48 | -159,69 | -1,52 | -4,99 |  | 1,22 |
| 29 | Gmax | Combination | -62,92 | 155,45 | -1,68 | -1,72 |  | 3,67 |
| 29 | Gmax | Combination | -13,46 | 165,35 | -3,96 | -14,68 |  | 0,30 |
| 29 | Gmax | Combination | -21,76 | -5,55 | -0,10 | -12,34 |  | 1,14 |
| 29 | Gmax | Combination | -34,05 | -8,01 | 8,87 | 2,43 |  | 2,94 |
| 30 | Gmax | Combination | -18,84 | -33,73 | -4,97 | 0,85 |  | 2,61 |
| 30 | Gmax | Combination | -7,23 | -31,41 | -6,26 | 1,60 |  | 1,19 |
| 30 | Gmax | Combination | -12,93 | -9,12 | -2,49 | 12,83 |  | 1,64 |
| 30 | Gmax | Combination | -37,43 | -14,02 | -3,07 | -1,48 |  | 4,63 |
| 31 | Gmax | Combination | 17,79 | 43,86 | 2,26 | 14,11 |  | 2,10 |
| 31 | Gmax | Combination | 17,23 | 41,05 | 2,39 | 8,37 |  | 2,35 |
| 31 | Gmax | Combination | -30,53 | 31,50 | 4,33 | 18,53 |  | 0,56 |
| 31 | Gmax | Combination | -29,97 | 34,31 | 4,98 | 19,97 |  | 0,31 |
| 32 | Gmax | Combination | 15,58 | 41,01 | 2,95 | 17,01 |  | 1,16 |
| 32 | Gmax | Combination | 16,08 | 43,52 | 3,06 | 14,27 |  | 1,42 |
| 32 | Gmax | Combination | -6,64 | 38,97 | 4,27 | 19,82 |  | 0,44 |
| 32 | Gmax | Combination | -7,14 | 36,47 | 5,18 | 21,16 |  | 0,18 |
| 33 | Gmax | Combination | 20,41 | 41,75 | 3,30 | 18,05 |  | 0,16 |
| 33 | Gmax | Combination | 20,46 | 41,99 | 3,33 | 17,08 |  | 0,46 |
| 33 | Gmax | Combination | 1,16 | 38,13 | 4,88 | 21,10 |  | 0,20 |
| 33 | Gmax | Combination | 1,11 | 37,89 | 4,96 | 21,18 |  | -0,10 |
| 34 | Gmax | Combination | 22,53 | 41,55 | 3,33 | 17,51 |  | -0,83 |
| 34 | Gmax | Combination | 22,66 | 42,20 | 3,35 | 18,05 |  | -0,53 |
| 34 | Gmax | Combination | 3,79 | 38,42 | 4,98 | 21,18 |  | -0,08 |
| 34 | Gmax | Combination | 3,66 | 37,78 | 4,53 | 19,84 |  | -0,38 |
| 35 | Gmax | Combination | 22,50 | 42,86 | 3,11 | 15,04 |  | -1,74 |
| 35 | Gmax | Combination | 22,23 | 41,49 | 3,06 | 17,45 |  | -1,51 |
| 35 | Gmax | Combination | 0,00 | 37,05 | 4,82 | 19,90 |  | -0,34 |
| 35 | Gmax | Combination | 0,27 | 38,42 | 3,66 | 17,49 |  | -0,57 |
| 36 | Gmax | Combination | 26,74 | 39,54 | 2,32 | 9,45 |  | -2,62 |
| 36 | Gmax | Combination | 27,61 | 43,88 | 2,42 | 14,90 |  | -2,36 |
| 36 | Gmax | Combination | -18,77 | 34,61 | 4,36 | 17,63 |  | -0,44 |
| 36 | Gmax | Combination | -19,64 | 30,27 | 3,56 | 15,26 |  | -0,69 |
| 37 | Gmax | Combination | 21,60 | -64,73 | 0,58 | 2,12 |  | -3,11 |
| 37 | Gmax | Combination | 43,11 | 42,82 | 1,41 | 9,27 |  | -3,09 |
| 37 | Gmax | Combination | -31,04 | 27,99 | 4,23 | 15,40 |  | -0,69 |
| 37 | Gmax | Combination | -52,54 | -79,56 | 1,11 | 12,22 |  | -0,70 |
| 38 | Gmax | Combination | 6,76 | -133,90 | -2,08 | -4,26 |  | -1,49 |
| 38 | Gmax | Combination | -30,52 | -141,36 | 3,90 | -9,14 |  | -1,25 |
| 38 | Gmax | Combination | -16,73 | -72,40 | -1,78 | -12,35 |  | -1,55 |
| 38 | Gmax | Combination | 20,55 | -64,94 | -0,14 | -2,03 |  | -1,80 |
| 39 | Gmax | Combination | -48,34 | -23,53 | 3,80 | -0,62 |  | -3,14 |
| 39 | Gmax | Combination | -34,70 | -29,81 | 3,37 | 0,03 |  | -2,76 |
| 39 | Gmax | Combination | -18,12 | -26,49 | 4,83 | -1,89 |  | -0,84 |
| 39 | Gmax | Combination | -25,31 | -18,93 | 3,23 | -8,40 |  | -1,28 |
| 40 | Gmax | Combination | 15,69 | -25,78 | -3,92 | -13,26 |  | -3,28 |
| 40 | Gmax | Combination | 18,58 | -25,20 | -1,01 | -7,82 |  | -3,71 |
| 40 | Gmax | Combination | 18,12 | -27,50 | 0,43 | -4,17 |  | -4,57 |
| 40 | Gmax | Combination | 15,23 | -28,08 | 0,66 | -7,14 |  | -4,15 |
| 41 | Gmax | Combination | -24,47 | 129,74 | -1,50 | -10,63 |  | -0,31 |
| 41 | Gmax | Combination | -54,59 | 123,72 | 1,15 | -2,57 |  | -2,69 |
| 41 | Gmax | Combination | -6,23 | -9,47 | 6,91 | 0,10 |  | -2,62 |
| 41 | Gmax | Combination | -25,77 | -13,38 | 1,73 | -8,14 |  | -0,96 |
| 42 | Gmax | Combination | -84,10 | 0,62 | -1,08 | 0,15 |  | -0,10 |
| 42 | Gmax | Combination | -83,20 | 0,80 | -1,56 | -1,40 |  | -0,10 |
| 42 | Gmax | Combination | -83,10 | 1,31 | -1,44 | -1,42 |  | -0,05 |
| 42 | Gmax | Combination | -84,00 | 1,13 | -1,12 | 0,17 |  | -0,06 |
| 43 | Gmax | Combination | -43,21 | -0,32 | -0,16 | 0,17 |  | -0,08 |
| 43 | Gmax | Combination | -42,38 | -0,16 | -0,94 | -1,12 |  | -0,07 |
| 43 | Gmax | Combination | -41,80 | 2,75 | -0,78 | -1,09 |  | -0,04 |
| 43 | Gmax | Combination | -42,63 | 2,58 | -1,01 | -0,02 |  | -0,05 |
| 44 | Gmax | Combination | -56,15 | -30,71 | 1,59 | -1,38 |  | -0,41 |
| 44 | Gmax | Combination | -57,00 | -30,87 | 0,73 | -0,41 |  | -0,55 |
| 44 | Gmax | Combination | -49,13 | 8,48 | -1,21 | 0,71 |  | 0,00 |
| 44 | Gmax | Combination | -48,28 | 8,65 | -1,87 | -1,55 |  | 0,14 |
| 45 | Gmax | Combination | -74,07 | 3,49 | -1,52 | -1,48 |  | -0,05 |
| 45 | Gmax | Combination | -74,29 | 3,44 | -0,89 | 0,78 |  | 0,01 |
| 45 | Gmax | Combination | -74,52 | 2,29 | -1,14 | -0,03 |  | -0,02 |
| 45 | Gmax | Combination | -74,30 | 2,33 | -1,33 | -1,60 |  | -0,08 |
| 46 | Gmax | Combination | -82,09 | 0,77 | -1,41 | -1,61 |  | -0,08 |
| 46 | Gmax | Combination | -83,70 | 0,45 | -0,89 | 0,02 |  | -0,10 |
| 46 | Gmax | Combination | -83,54 | 1,22 | -1,28 | 0,13 |  | -0,12 |
| 46 | Gmax | Combination | -81,94 | 1,54 | -1,43 | -1,42 |  | -0,10 |
| 47 | Gmax | Combination | -76,72 | 2,10 | -1,36 | -1,37 |  | -0,06 |
| 47 | Gmax | Combination | -78,88 | 1,67 | -1,32 | 0,10 |  | -0,05 |
| 47 | Gmax | Combination | -79,19 | 0,13 | -0,71 | 0,15 |  | -0,07 |
| 47 | Gmax | Combination | -77,03 | 0,56 | -1,29 | -1,34 |  | -0,08 |
| 48 | Gmax | Combination | -65,61 | 2,84 | -1,08 | -1,30 |  | -0,07 |
| 48 | Gmax | Combination | -63,93 | 3,18 | -1,09 | 0,07 |  | -0,07 |
| 48 | Gmax | Combination | -64,39 | 0,87 | -0,60 | 0,09 |  | -0,05 |
| 48 | Gmax | Combination | -66,07 | 0,54 | -1,10 | -1,26 |  | -0,05 |
| 49 | Gmax | Combination | -53,67 | 3,02 | -0,90 | -1,22 |  | -0,06 |
| 49 | Gmax | Combination | -54,36 | 2,88 | -0,85 | 0,04 |  | -0,06 |
| 49 | Gmax | Combination | -54,92 | 0,12 | -0,57 | 0,06 |  | -0,08 |
| 49 | Gmax | Combination | -54,22 | 0,26 | -1,05 | -1,14 |  | -0,08 |
| 50 | Gmax | Combination | -28,90 | 2,54 | 1,00 | -0,01 |  | 0,00 |
| 50 | Gmax | Combination | -28,27 | 2,67 | 0,49 | 1,03 |  | -0,04 |
| 50 | Gmax | Combination | -28,83 | -0,16 | 0,74 | 1,32 |  | -0,02 |
| 50 | Gmax | Combination | -29,47 | -0,29 | -0,25 | -0,16 |  | 0,01 |
| 51 | Gmax | Combination | -12,86 | 3,03 | 0,69 | 0,03 |  | 0,03 |
| 51 | Gmax | Combination | -13,23 | 2,96 | 0,22 | 1,22 |  | -0,03 |
| 51 | Gmax | Combination | -13,42 | 2,03 | 0,97 | 1,34 |  | -0,04 |
| 51 | Gmax | Combination | -13,04 | 2,11 | 0,10 | 0,57 |  | 0,03 |
| 52 | Gmax | Combination | -3,61 | 3,99 | 0,68 | 1,28 |  | -0,13 |
| 52 | Gmax | Combination | -5,95 | -7,71 | 0,03 | 0,71 |  | -0,04 |
| 52 | Gmax | Combination | 1,64 | -6,19 | 0,16 | 0,63 |  | -0,11 |
| 52 | Gmax | Combination | 3,98 | 5,51 | 0,71 | 0,69 |  | -0,19 |
| 53 | Gmax | Combination | -3,03 | -16,86 | -0,12 | -0,55 |  | 0,09 |
| 53 | Gmax | Combination | 4,93 | -15,27 | 0,09 | 0,35 |  | -0,01 |
| 53 | Gmax | Combination | 0,74 | 1,98 | -0,69 | -0,55 |  | 0,08 |
| 54 | Gmax | Combination | 0,59 | 3,44 | 0,68 | 0,54 |  | -0,10 |
| 54 | Gmax | Combination | -3,28 | -15,91 | 0,16 | 0,61 |  | -0,10 |
| 54 | Gmax | Combination | 6,02 | -14,05 | -0,03 | -0,33 |  | 0,05 |
| 55 | Gmax | Combination | 19,95 | -23,33 | -3,75 | -15,60 |  | -1,67 |
| 55 | Gmax | Combination | 19,10 | -23,50 | -1,39 | -9,89 |  | -1,89 |
| 55 | Gmax | Combination | 18,77 | -25,16 | -1,27 | -7,87 |  | -2,55 |
| 55 | Gmax | Combination | 19,62 | -24,99 | -1,81 | -12,84 |  | -2,34 |
| 56 | Gmax | Combination | 28,86 | -20,98 | -3,36 | -16,39 |  | -0,25 |
| 56 | Gmax | Combination | 23,15 | -22,12 | -1,63 | -10,64 |  | -0,32 |
| 56 | Gmax | Combination | 23,03 | -22,72 | -1,57 | -9,92 |  | -0,88 |
| 56 | Gmax | Combination | 28,74 | -21,58 | -2,71 | -15,39 |  | -0,80 |
| 57 | Gmax | Combination | 31,43 | -17,64 | -2,75 | -15,89 |  | 1,18 |
| 57 | Gmax | Combination | 26,41 | -18,65 | -1,68 | -10,38 |  | 1,21 |
| 57 | Gmax | Combination | 25,82 | -21,59 | -1,62 | -10,64 |  | 0,65 |
| 57 | Gmax | Combination | 30,84 | -20,58 | -3,44 | -16,40 |  | 0,62 |
| 58 | Gmax | Combination | 27,31 | -16,53 | -1,91 | -13,74 |  | 2,69 |
| 58 | Gmax | Combination | 23,67 | -17,26 | -1,45 | -8,73 |  | 2,86 |
| 58 | Gmax | Combination | 23,27 | -19,28 | -1,47 | -10,34 |  | 2,21 |
| 58 | Gmax | Combination | 26,90 | -18,55 | -3,91 | -16,12 |  | 2,04 |
| 59 | Gmax | Combination | 23,72 | -14,29 | 0,33 | -8,50 |  | 4,42 |
| 59 | Gmax | Combination | 25,14 | -14,00 | 0,07 | -5,27 |  | 4,82 |
| 59 | Gmax | Combination | 24,53 | -17,09 | -1,17 | -8,68 |  | 3,99 |
| 59 | Gmax | Combination | 23,11 | -17,37 | -4,13 | -14,19 |  | 3,59 |
| 60 | Gmax | Combination | 32,01 | -9,06 | 1,91 | -2,10 |  | 5,06 |
| 60 | Gmax | Combination | 19,80 | -11,50 | 0,58 | -1,82 |  | 5,53 |
| 60 | Gmax | Combination | 19,06 | -15,22 | 0,22 | -5,24 |  | 5,39 |
| 60 | Gmax | Combination | 31,26 | -12,78 | -2,07 | -8,99 |  | 4,92 |
| 61 | Gmax | Combination | -143,92 | -50,33 | -0,25 | 3,95 |  | -1,07 |
| 61 | Gmax | Combination | 123,90 | 3,23 | -0,13 | -2,63 |  | -1,08 |
| 61 | Gmax | Combination | 129,51 | 31,32 | -3,47 | 2,33 |  | -1,24 |
| 61 | Gmax | Combination | -138,30 | -22,25 | -3,08 | -2,15 |  | -1,23 |
| 62 | Gmax | Combination | -166,94 | -50,38 | 0,07 | -3,75 |  | 0,98 |
| 62 | Gmax | Combination | 154,24 | 13,86 | 0,63 | 5,64 |  | 1,10 |
| 62 | Gmax | Combination | 155,56 | 20,46 | 3,86 | -1,47 |  | 1,69 |
| 62 | Gmax | Combination | -165,63 | -43,78 | 3,75 | 1,78 |  | 1,57 |
| 63 | Gmax | Combination | 25,59 | -10,94 | -5,30 | -1,03 |  | 5,12 |
| 63 | Gmax | Combination | 32,39 | 23,08 | -3,55 | 0,41 |  | 5,86 |
| 63 | Gmax | Combination | 22,72 | 21,14 | -3,19 | -0,17 |  | 6,00 |
| 63 | Gmax | Combination | 15,92 | -12,87 | -2,88 | 0,08 |  | 5,26 |
| 64 | Gmax | Combination | 51,60 | -0,52 | -9,59 | -0,76 |  | 2,45 |
| 64 | Gmax | Combination | 50,51 | -5,96 | -5,13 | -1,00 |  | 4,10 |
| 64 | Gmax | Combination | 17,79 | -12,50 | -3,10 | 0,03 |  | 4,01 |
| 64 | Gmax | Combination | 18,88 | -7,07 | -5,50 | -1,00 |  | 2,36 |
| 65 | Gmax | Combination | 80,47 | 5,25 | 5,01 | 0,39 |  | 0,49 |
| 65 | Gmax | Combination | 80,52 | 5,48 | -1,02 | -0,21 |  | -0,34 |
| 65 | Gmax | Combination | -3,56 | -11,34 | -0,42 | -0,39 |  | -0,31 |
| 65 | Gmax | Combination | -3,60 | -11,57 | 2,28 | 0,47 |  | 0,53 |
| 66 | Gmax | Combination | 16,11 | -11,91 | -2,94 | -0,23 |  | 5,32 |
| 66 | Gmax | Combination | 15,71 | -13,94 | -3,12 | 0,17 |  | 5,87 |
| 66 | Gmax | Combination | 6,28 | -15,82 | -1,47 | -0,71 |  | 5,36 |
| 66 | Gmax | Combination | 6,69 | -13,80 | -2,15 | 2,82 |  | 4,81 |
| 67 | Gmax | Combination | 21,21 | 4,59 | -5,41 | -0,55 |  | 2,32 |
| 67 | Gmax | Combination | 17,98 | -11,54 | -3,16 | -0,27 |  | 4,21 |
| 67 | Gmax | Combination | -60,14 | -27,16 | -1,16 | 3,02 |  | 4,54 |
| 67 | Gmax | Combination | -56,92 | -11,03 | 0,44 | 1,05 |  | 2,65 |
| 68 | Gmax | Combination | -1,27 | 0,10 | 2,25 | 0,32 |  | 0,46 |
| 68 | Gmax | Combination | -1,71 | -2,09 | -0,41 | -0,35 |  | -0,28 |
| 68 | Gmax | Combination | -51,50 | -12,05 | -0,27 | -0,38 |  | -0,22 |
| 68 | Gmax | Combination | -51,06 | -9,86 | -0,06 | -0,99 |  | 0,52 |
| 69 | Gmax | Combination | 104,31 | 10,23 | -1,04 | -0,21 |  | -0,10 |
| 69 | Gmax | Combination | 102,55 | 1,47 | 0,39 | 0,06 |  | -0,05 |
| 69 | Gmax | Combination | 12,95 | -16,45 | -0,23 | -0,62 |  | -0,08 |
| 69 | Gmax | Combination | 14,70 | -7,69 | -0,44 | -0,39 |  | -0,14 |
| 70 | Gmax | Combination | 16,55 | 1,56 | -0,43 | -0,35 |  | -0,23 |
| 70 | Gmax | Combination | 15,85 | -1,93 | -0,24 | -0,63 |  | -0,09 |
| 70 | Gmax | Combination | -78,95 | -20,89 | -0,05 | -0,28 |  | -0,12 |
| 70 | Gmax | Combination | -78,25 | -17,40 | -0,18 | -0,36 |  | -0,26 |
| 71 | Gmax | Combination | 115,72 | 4,10 | -0,14 | -0,05 |  | -0,13 |
| 71 | Gmax | Combination | 116,17 | 6,35 | -0,28 | -0,14 |  | 0,09 |
| 71 | Gmax | Combination | 19,23 | -13,04 | 0,13 | -0,57 |  | 0,08 |
| 71 | Gmax | Combination | 18,78 | -15,29 | -0,21 | -0,62 |  | -0,14 |
| 72 | Gmax | Combination | 21,69 | -0,76 | -0,21 | -0,63 |  | -0,01 |
| 72 | Gmax | Combination | 22,98 | 5,74 | 0,13 | -0,57 |  | -0,05 |
| 72 | Gmax | Combination | -87,39 | -16,34 | -0,08 | -0,25 |  | -0,05 |
| 72 | Gmax | Combination | -88,69 | -22,83 | 0,04 | -0,26 |  | -0,01 |
| 73 | Gmax | Combination | 179,07 | 18,93 | 1,59 | 0,24 |  | -0,02 |
| 73 | Gmax | Combination | 179,06 | 18,87 | 0,50 | 0,10 |  | -0,40 |
| 73 | Gmax | Combination | 9,97 | -14,95 | -0,25 | -0,55 |  | -0,35 |
| 73 | Gmax | Combination | 9,98 | -14,89 | -0,22 | -0,64 |  | 0,03 |
| 74 | Gmax | Combination | 13,73 | 3,89 | -0,22 | -0,64 |  | -0,13 |
| 74 | Gmax | Combination | 13,74 | 3,90 | -0,25 | -0,54 |  | -0,09 |
| 74 | Gmax | Combination | -87,70 | -16,38 | 0,04 | -0,21 |  | -0,06 |
| 74 | Gmax | Combination | -87,71 | -16,40 | -0,11 | -0,25 |  | -0,11 |
| 75 | Gmax | Combination | 109,23 | 4,90 | -0,82 | -0,16 |  | -0,25 |
| 75 | Gmax | Combination | 109,46 | 6,06 | -0,24 | -0,11 |  | 0,08 |
| 75 | Gmax | Combination | 19,00 | -12,03 | -0,21 | -0,54 |  | 0,07 |
| 75 | Gmax | Combination | 18,77 | -13,19 | 0,02 | -0,50 |  | -0,26 |
| 76 | Gmax | Combination | 22,54 | 5,67 | 0,02 | -0,49 |  | -0,10 |
| 76 | Gmax | Combination | 21,62 | 1,02 | -0,21 | -0,55 |  | -0,09 |
| 76 | Gmax | Combination | -82,78 | -19,86 | 0,12 | -0,14 |  | -0,09 |
| 76 | Gmax | Combination | -81,86 | -15,21 | -0,16 | -0,25 |  | -0,09 |
| 77 | Gmax | Combination | 88,33 | 1,83 | 0,38 | 0,02 |  | 0,03 |
| 77 | Gmax | Combination | 88,83 | 4,37 | 0,01 | -0,05 |  | -0,12 |
| 77 | Gmax | Combination | 11,82 | -11,03 | -0,10 | -0,53 |  | -0,12 |
| 77 | Gmax | Combination | 11,32 | -13,57 | -0,19 | -0,54 |  | 0,03 |
| 78 | Gmax | Combination | 13,93 | -0,52 | -0,19 | -0,54 |  | -0,05 |
| 78 | Gmax | Combination | 13,99 | -0,18 | -0,10 | -0,52 |  | -0,04 |
| 78 | Gmax | Combination | -68,01 | -16,58 | 0,06 | -0,18 |  | -0,05 |
| 78 | Gmax | Combination | -68,08 | -16,92 | -0,19 | -0,20 |  | -0,05 |
| 79 | Gmax | Combination | 79,45 | 2,50 | -0,08 | -0,07 |  | -0,11 |
| 79 | Gmax | Combination | 79,92 | 4,87 | -0,20 | -0,10 |  | 0,01 |
| 79 | Gmax | Combination | 13,55 | -8,40 | 0,02 | -0,52 |  | 0,01 |
| 79 | Gmax | Combination | 13,08 | -10,78 | -0,10 | -0,53 |  | -0,11 |
| 80 | Gmax | Combination | 15,25 | 0,07 | -0,10 | -0,52 |  | -0,04 |
| 80 | Gmax | Combination | 15,71 | 2,37 | 0,01 | -0,54 |  | -0,07 |
| 80 | Gmax | Combination | -58,09 | -12,39 | 0,05 | -0,14 |  | -0,07 |
| 80 | Gmax | Combination | -58,55 | -14,69 | -0,08 | -0,21 |  | -0,04 |
| 81 | Gmax | Combination | 92,15 | 7,32 | 0,91 | 0,12 |  | -0,10 |
| 81 | Gmax | Combination | 92,56 | 9,35 | -0,47 | -0,04 |  | -0,23 |
| 81 | Gmax | Combination | 8,26 | -7,51 | -0,12 | -0,47 |  | -0,19 |
| 81 | Gmax | Combination | 7,85 | -9,54 | -0,16 | -0,55 |  | -0,07 |
| 82 | Gmax | Combination | 10,01 | 1,23 | -0,16 | -0,57 |  | -0,11 |
| 82 | Gmax | Combination | 9,83 | 0,35 | -0,11 | -0,40 |  | -0,08 |
| 82 | Gmax | Combination | -45,33 | -10,68 | 0,12 | -0,15 |  | -0,06 |
| 82 | Gmax | Combination | -45,15 | -9,80 | -0,16 | -0,18 |  | -0,08 |
| 83 | Gmax | Combination | 41,09 | -0,94 | -0,80 | -0,10 |  | 0,03 |
| 83 | Gmax | Combination | 41,40 | 0,58 | 0,92 | -0,12 |  | 0,07 |
| 83 | Gmax | Combination | 10,83 | -5,53 | 0,11 | -0,54 |  | -0,02 |
| 83 | Gmax | Combination | 10,52 | -7,05 | -0,01 | -0,45 |  | -0,05 |
| 84 | Gmax | Combination | 12,10 | 0,80 | 0,01 | -0,37 |  | -0,07 |
| 84 | Gmax | Combination | 11,08 | -4,30 | 0,06 | -0,79 |  | -0,16 |
| 84 | Gmax | Combination | -31,71 | -12,85 | 0,13 | 0,09 |  | -0,19 |
| 84 | Gmax | Combination | -30,69 | -7,76 | -0,18 | -0,21 |  | -0,10 |
| 85 | Gmax | Combination | 20,51 | -3,60 | 1,22 | -0,06 |  | -0,26 |
| 85 | Gmax | Combination | 20,73 | -2,53 | -1,11 | 0,15 |  | -0,30 |
| 85 | Gmax | Combination | 6,00 | -5,48 | -0,63 | -1,37 |  | -0,30 |
| 85 | Gmax | Combination | 5,79 | -6,54 | 0,16 | -0,53 |  | -0,26 |
| 86 | Gmax | Combination | 6,03 | -5,30 | 0,11 | -0,78 |  | -0,32 |
| 86 | Gmax | Combination | 6,32 | -3,88 | -0,44 | -0,43 |  | -0,26 |
| 86 | Gmax | Combination | -15,83 | -8,31 | 0,45 | 0,23 |  | -0,17 |
| 86 | Gmax | Combination | -16,11 | -9,73 | -0,23 | 0,02 |  | -0,23 |
| 87 | Gmax | Combination | -0,35 | -5,21 | -0,58 | -0,87 |  | 0,07 |
| 87 | Gmax | Combination | 1,50 | 4,02 | -1,10 | 0,16 |  | 0,30 |
| 87 | Gmax | Combination | -3,24 | 3,07 | -0,98 | -0,51 |  | 0,27 |
| 87 | Gmax | Combination | -5,09 | -6,16 | 0,18 | 1,09 |  | 0,04 |
| 88 | Gmax | Combination | 38,62 | 1,05 | -0,85 | -0,33 |  | -0,11 |
| 88 | Gmax | Combination | 40,02 | 8,06 | -1,08 | 0,17 |  | 0,03 |
| 88 | Gmax | Combination | 0,74 | 0,20 | -1,16 | -0,14 |  | 0,13 |
| 88 | Gmax | Combination | -0,67 | -6,81 | -0,47 | -0,34 |  | -0,01 |
| 89 | Gmax | Combination | 1,15 | -0,41 | -0,27 | 0,10 |  | 0,10 |
| 89 | Gmax | Combination | 1,16 | -0,37 | 0,01 | 0,16 |  | 0,10 |
| 89 | Gmax | Combination | -0,68 | -0,74 | -0,01 | 0,02 |  | 0,10 |
| 89 | Gmax | Combination | -0,69 | -0,78 | -0,34 | -0,04 |  | 0,10 |
| 90 | Gmax | Combination | 8,93 | 5,51 | -0,96 | -0,21 |  | 0,25 |
| 90 | Gmax | Combination | 8,02 | 0,96 | -0,32 | 0,09 |  | 0,11 |
| 90 | Gmax | Combination | -8,63 | -2,37 | -0,26 | -0,03 |  | 0,13 |
| 90 | Gmax | Combination | -7,72 | 2,18 | -1,71 | -0,27 |  | 0,27 |
| 91 | Gmax | Combination | 0,56 | -1,73 | -0,16 | 0,06 |  | 0,11 |
| 91 | Gmax | Combination | 0,88 | -0,14 | -0,01 | -0,03 |  | 0,08 |
| 91 | Gmax | Combination | 1,22 | -0,08 | 0,01 | 0,19 |  | 0,08 |
| 91 | Gmax | Combination | 0,90 | -1,66 | -0,28 | 0,06 |  | 0,10 |
| 92 | Gmax | Combination | 2,40 | 0,53 | -1,25 | -0,23 |  | 0,13 |
| 92 | Gmax | Combination | 2,00 | -1,44 | -0,12 | 0,06 |  | 0,15 |
| 92 | Gmax | Combination | 7,77 | -0,29 | -0,33 | 0,05 |  | 0,16 |
| 92 | Gmax | Combination | 8,16 | 1,69 | -0,94 | -0,07 |  | 0,14 |
| 93 | Gmax | Combination | -0,13 | 1,98 | -0,34 | -0,06 |  | 0,12 |
| 93 | Gmax | Combination | -0,64 | -0,55 | -0,01 | 0,03 |  | 0,07 |
| 93 | Gmax | Combination | -2,88 | -0,99 | 0,02 | 0,00 |  | 0,06 |
| 93 | Gmax | Combination | -2,37 | 1,53 | -0,55 | 0,01 |  | 0,11 |
| 94 | Gmax | Combination | -8,05 | 0,52 | -1,70 | -0,21 |  | 0,13 |
| 94 | Gmax | Combination | -8,08 | 0,39 | -0,27 | -0,04 |  | 0,24 |
| 94 | Gmax | Combination | -5,90 | 0,82 | -0,64 | -0,01 |  | 0,20 |
| 94 | Gmax | Combination | -5,88 | 0,95 | -0,91 | 0,02 |  | 0,10 |
| 95 | Gmax | Combination | -9,25 | 4,87 | 0,32 | 0,20 |  | -0,03 |
| 95 | Gmax | Combination | -10,21 | 0,09 | -1,23 | -0,11 |  | -0,08 |
| 95 | Gmax | Combination | -24,28 | -2,73 | -1,08 | -0,01 |  | -0,06 |
| 95 | Gmax | Combination | -23,32 | 2,06 | 0,02 | 0,00 |  | -0,01 |
| 96 | Gmax | Combination | -5,21 | 7,36 | -0,15 | -0,01 |  | 0,03 |
| 96 | Gmax | Combination | -5,56 | 5,61 | 0,16 | 0,17 |  | 0,05 |
| 96 | Gmax | Combination | -42,74 | -1,83 | 0,07 | 0,01 |  | 0,09 |
| 96 | Gmax | Combination | -42,39 | -0,07 | 0,07 | 0,01 |  | 0,06 |
| 97 | Gmax | Combination | 17,86 | 1,99 | 0,93 | -0,42 |  | 6,36 |
| 97 | Gmax | Combination | 14,64 | -14,15 | 2,07 | 0,52 |  | 6,55 |
| 97 | Gmax | Combination | 1,17 | -16,85 | 5,70 | -0,66 |  | 5,04 |
| 97 | Gmax | Combination | 4,40 | -0,70 | -0,15 | 1,83 |  | 4,84 |
| 98 | Gmax | Combination | 18,69 | 10,72 | 0,94 | -1,34 |  | 6,33 |
| 98 | Gmax | Combination | 20,69 | 20,74 | 3,96 | 0,10 |  | 6,14 |
| 98 | Gmax | Combination | 21,65 | 20,93 | 1,90 | -0,29 |  | 6,43 |
| 98 | Gmax | Combination | 19,65 | 10,91 | 0,97 | -0,19 |  | 6,61 |
| 99 | Gmax | Combination | 14,06 | -13,12 | -2,77 | -0,89 |  | 6,58 |
| 99 | Gmax | Combination | 17,05 | 1,83 | 0,92 | -0,42 |  | 6,37 |
| 99 | Gmax | Combination | 22,69 | 2,96 | -0,59 | 1,74 |  | 5,91 |
| 99 | Gmax | Combination | 19,70 | -11,99 | -0,22 | 5,26 |  | 6,12 |
| 100 | Gmax | Combination | 15,92 | -10,02 | -4,57 | -4,91 |  | 6,08 |
| 100 | Gmax | Combination | 20,12 | 11,01 | 0,93 | -1,34 |  | 6,35 |
| 100 | Gmax | Combination | 18,84 | 10,75 | 0,96 | -0,19 |  | 6,66 |
| 100 | Gmax | Combination | 14,63 | -10,28 | -2,78 | -0,95 |  | 6,38 |
| 101 | Gmax | Combination | 20,79 | -30,99 | 1,51 | -0,83 |  | -6,64 |
| 101 | Gmax | Combination | 25,01 | -9,91 | 0,38 | -1,27 |  | -6,38 |
| 101 | Gmax | Combination | 0,65 | -14,78 | -0,17 | 0,20 |  | -4,61 |
| 101 | Gmax | Combination | -3,57 | -35,87 | 5,21 | -2,38 |  | -4,87 |
| 102 | Gmax | Combination | 23,70 | 12,27 | 3,54 | -0,77 |  | -5,82 |
| 102 | Gmax | Combination | 21,12 | -0,62 | 0,57 | -1,84 |  | -6,01 |
| 102 | Gmax | Combination | 27,10 | 0,58 | 0,41 | -1,13 |  | -6,55 |
| 102 | Gmax | Combination | 29,68 | 13,47 | 1,61 | -0,33 |  | -6,35 |
| 103 | Gmax | Combination | 17,54 | -21,66 | -2,30 | -1,05 |  | 4,75 |
| 103 | Gmax | Combination | 19,47 | -12,04 | -2,70 | -0,88 |  | 5,76 |
| 103 | Gmax | Combination | 25,79 | -10,77 | -0,06 | 5,29 |  | 5,41 |
| 103 | Gmax | Combination | 23,86 | -20,40 | 1,17 | 8,67 |  | 4,39 |
| 104 | Gmax | Combination | 11,32 | -26,45 | -5,24 | -7,29 |  | 4,45 |
| 104 | Gmax | Combination | 14,55 | -10,29 | -4,55 | -4,91 |  | 5,40 |
| 104 | Gmax | Combination | 20,04 | -9,20 | -2,71 | -0,93 |  | 5,70 |
| 104 | Gmax | Combination | 16,81 | -25,35 | -2,29 | -1,02 |  | 4,75 |
| 105 | Gmax | Combination | 16,78 | -24,20 | -1,93 | -0,84 |  | 2,48 |
| 105 | Gmax | Combination | 17,28 | -21,72 | -2,39 | -1,07 |  | 3,54 |
| 105 | Gmax | Combination | 23,01 | -20,57 | 1,45 | 8,73 |  | 3,32 |
| 105 | Gmax | Combination | 22,51 | -23,06 | 1,47 | 10,33 |  | 2,26 |
| 106 | Gmax | Combination | 5,02 | -31,72 | -4,92 | -8,42 |  | 2,37 |
| 106 | Gmax | Combination | 5,86 | -27,54 | -5,22 | -7,29 |  | 3,44 |
| 106 | Gmax | Combination | 16,54 | -25,40 | -2,38 | -1,03 |  | 3,57 |
| 106 | Gmax | Combination | 15,71 | -29,58 | -1,93 | -0,83 |  | 2,51 |
| 107 | Gmax | Combination | 12,95 | -26,80 | -1,88 | -0,88 |  | 0,55 |
| 107 | Gmax | Combination | 13,33 | -24,89 | -1,99 | -0,85 |  | 1,46 |
| 107 | Gmax | Combination | 25,65 | -22,43 | 1,68 | 10,37 |  | 1,43 |
| 107 | Gmax | Combination | 25,27 | -24,33 | 1,62 | 10,64 |  | 0,52 |
| 108 | Gmax | Combination | -0,18 | -33,34 | -4,79 | -8,82 |  | 0,45 |
| 108 | Gmax | Combination | -0,06 | -32,73 | -4,92 | -8,43 |  | 1,41 |
| 108 | Gmax | Combination | 12,25 | -30,27 | -1,99 | -0,85 |  | 1,46 |
| 108 | Gmax | Combination | 12,13 | -30,87 | -1,88 | -0,87 |  | 0,51 |
| 109 | Gmax | Combination | 12,42 | -27,97 | -2,05 | -1,21 |  | -1,30 |
| 109 | Gmax | Combination | 12,65 | -26,86 | -1,88 | -0,88 |  | -0,39 |
| 109 | Gmax | Combination | 22,60 | -24,87 | 1,63 | 10,64 |  | -0,27 |
| 109 | Gmax | Combination | 22,38 | -25,98 | 1,57 | 9,92 |  | -1,17 |
| 110 | Gmax | Combination | -1,55 | -34,79 | -4,96 | -8,70 |  | -1,41 |
| 110 | Gmax | Combination | -1,30 | -33,56 | -4,79 | -8,82 |  | -0,46 |
| 110 | Gmax | Combination | 11,83 | -30,94 | -1,88 | -0,87 |  | -0,44 |
| 110 | Gmax | Combination | 11,59 | -32,16 | -2,05 | -1,20 |  | -1,39 |
| 111 | Gmax | Combination | 13,38 | -29,08 | -2,53 | -1,72 |  | -3,37 |
| 111 | Gmax | Combination | 13,65 | -27,72 | -2,00 | -1,20 |  | -2,31 |
| 111 | Gmax | Combination | 18,45 | -26,76 | 1,39 | 9,88 |  | -2,01 |
| 111 | Gmax | Combination | 18,18 | -28,12 | 1,26 | 7,86 |  | -3,07 |
| 112 | Gmax | Combination | 4,40 | -32,38 | -5,29 | -7,80 |  | -3,40 |
| 112 | Gmax | Combination | 4,15 | -33,65 | -4,95 | -8,70 |  | -2,36 |
| 112 | Gmax | Combination | 12,81 | -31,91 | -2,00 | -1,18 |  | -2,43 |
| 112 | Gmax | Combination | 13,07 | -30,64 | -2,52 | -1,70 |  | -3,47 |
| 113 | Gmax | Combination | 17,39 | -23,30 | -3,00 | -1,77 |  | -5,58 |
| 113 | Gmax | Combination | 16,36 | -28,49 | -2,44 | -1,71 |  | -4,56 |
| 113 | Gmax | Combination | 17,99 | -28,16 | 1,00 | 7,81 |  | -4,16 |
| 113 | Gmax | Combination | 19,02 | -22,98 | -0,41 | 4,24 |  | -5,18 |
| 114 | Gmax | Combination | 12,48 | -19,63 | -4,74 | -5,60 |  | -5,28 |
| 114 | Gmax | Combination | 10,16 | -31,23 | -5,30 | -7,81 |  | -4,37 |
| 114 | Gmax | Combination | 16,04 | -30,05 | -2,44 | -1,68 |  | -4,63 |
| 114 | Gmax | Combination | 18,36 | -18,45 | -3,00 | -1,79 |  | -5,55 |
| 115 | Gmax | Combination | 17,41 | -11,42 | 0,49 | -1,25 |  | -6,21 |
| 115 | Gmax | Combination | 14,94 | -23,79 | -3,07 | -1,78 |  | -6,40 |
| 115 | Gmax | Combination | 17,14 | -23,35 | -0,59 | 4,20 |  | -5,87 |
| 115 | Gmax | Combination | 19,61 | -10,98 | -1,07 | 0,02 |  | -5,68 |
| 116 | Gmax | Combination | 22,62 | -0,32 | 0,54 | -1,85 |  | -6,16 |
| 116 | Gmax | Combination | 19,02 | -18,32 | -4,76 | -5,60 |  | -5,89 |
| 116 | Gmax | Combination | 15,91 | -18,95 | -3,07 | -1,81 |  | -6,22 |
| 116 | Gmax | Combination | 19,51 | -0,94 | 0,52 | -1,11 |  | -6,49 |
| 117 | Gmax | Combination | -29,28 | 36,79 | 0,06 | -0,07 |  | 0,14 |
| 117 | Gmax | Combination | -28,33 | 36,98 | -0,05 | -0,28 |  | 0,13 |
| 117 | Gmax | Combination | -38,69 | -14,81 | 0,01 | -0,04 |  | 0,11 |
| 117 | Gmax | Combination | -39,63 | -14,99 | -0,10 | -0,12 |  | 0,12 |
| 118 | Gmax | Combination | 8,41 | -5,84 | 0,01 | 0,03 |  | 0,08 |
| 118 | Gmax | Combination | 15,26 | 28,44 | 0,03 | 0,11 |  | 0,06 |
| 118 | Gmax | Combination | -31,93 | 19,00 | 0,03 | 0,21 |  | 0,09 |
| 118 | Gmax | Combination | -38,78 | -15,28 | -0,01 | 0,06 |  | 0,10 |
| 119 | Gmax | Combination | 28,11 | -2,03 | 0,02 | 0,00 |  | 0,05 |
| 119 | Gmax | Combination | 29,08 | 2,80 | 0,02 | 0,00 |  | 0,04 |
| 119 | Gmax | Combination | 9,35 | -1,15 | 0,03 | 0,10 |  | 0,05 |
| 119 | Gmax | Combination | 8,38 | -5,98 | 0,01 | 0,04 |  | 0,06 |
| 120 | Gmax | Combination | -28,23 | -12,72 | 0,08 | -0,08 |  | 0,13 |
| 120 | Gmax | Combination | -6,25 | -8,32 | -0,01 | -0,04 |  | 0,12 |
| 120 | Gmax | Combination | -7,58 | -14,98 | 0,05 | 0,03 |  | 0,11 |
| 120 | Gmax | Combination | -29,57 | -19,37 | -0,05 | 0,03 |  | 0,12 |
| 121 | Gmax | Combination | 27,39 | -8,27 | -0,04 | -0,01 |  | 0,08 |
| 121 | Gmax | Combination | 28,68 | -1,78 | 0,00 | 0,03 |  | 0,08 |
| 121 | Gmax | Combination | -6,34 | -8,79 | 0,02 | 0,06 |  | 0,10 |
| 121 | Gmax | Combination | -7,64 | -15,28 | -0,06 | -0,04 |  | 0,10 |
| 122 | Gmax | Combination | 69,36 | -1,81 | -0,06 | 0,00 |  | 0,07 |
| 122 | Gmax | Combination | 71,03 | 6,55 | 0,02 | 0,00 |  | 0,07 |
| 122 | Gmax | Combination | 28,66 | -1,93 | 0,00 | 0,04 |  | 0,07 |
| 122 | Gmax | Combination | 26,98 | -10,29 | -0,04 | -0,01 |  | 0,08 |
| 123 | Gmax | Combination | -10,52 | -15,56 | 0,13 | 0,07 |  | 0,11 |
| 123 | Gmax | Combination | 3,67 | -12,73 | 0,03 | 0,02 |  | 0,10 |
| 123 | Gmax | Combination | 3,24 | -14,87 | 0,10 | 0,10 |  | 0,09 |
| 123 | Gmax | Combination | -10,95 | -17,71 | -0,01 | 0,12 |  | 0,09 |
| 124 | Gmax | Combination | 49,76 | -5,58 | -0,09 | -0,04 |  | 0,07 |
| 124 | Gmax | Combination | 50,13 | -3,73 | -0,05 | -0,01 |  | 0,08 |
| 124 | Gmax | Combination | 3,61 | -13,03 | -0,03 | -0,03 |  | 0,09 |
| 124 | Gmax | Combination | 3,24 | -14,88 | -0,10 | -0,10 |  | 0,08 |
| 125 | Gmax | Combination | 101,60 | 0,77 | -0,11 | 0,00 |  | 0,06 |
| 125 | Gmax | Combination | 102,40 | 4,80 | -0,05 | 0,00 |  | 0,07 |
| 125 | Gmax | Combination | 49,73 | -5,74 | -0,05 | -0,01 |  | 0,07 |
| 125 | Gmax | Combination | 48,92 | -9,77 | -0,09 | -0,04 |  | 0,06 |
| 126 | Gmax | Combination | -7,29 | -16,97 | 0,15 | 0,15 |  | 0,06 |
| 126 | Gmax | Combination | 11,85 | -13,15 | 0,07 | 0,10 |  | 0,06 |
| 126 | Gmax | Combination | 11,50 | -14,89 | 0,10 | 0,12 |  | 0,04 |
| 126 | Gmax | Combination | -7,64 | -18,72 | 0,01 | 0,15 |  | 0,04 |
| 127 | Gmax | Combination | 61,70 | -5,52 | -0,11 | -0,05 |  | 0,03 |
| 127 | Gmax | Combination | 62,19 | -3,09 | -0,10 | -0,04 |  | 0,05 |
| 127 | Gmax | Combination | 11,84 | -13,16 | -0,07 | -0,10 |  | 0,06 |
| 127 | Gmax | Combination | 11,36 | -15,59 | -0,10 | -0,13 |  | 0,04 |
| 128 | Gmax | Combination | 120,59 | 2,56 | -0,13 | 0,00 |  | 0,03 |
| 128 | Gmax | Combination | 121,01 | 4,65 | -0,10 | 0,00 |  | 0,05 |
| 128 | Gmax | Combination | 61,35 | -7,28 | -0,10 | -0,04 |  | 0,05 |
| 128 | Gmax | Combination | 60,93 | -9,37 | -0,11 | -0,05 |  | 0,03 |
| 129 | Gmax | Combination | -10,32 | -19,26 | 0,14 | 0,17 |  | 0,01 |
| 129 | Gmax | Combination | 10,05 | -15,18 | 0,08 | 0,12 |  | 0,01 |
| 129 | Gmax | Combination | 10,26 | -14,13 | 0,09 | 0,11 |  | -0,01 |
| 129 | Gmax | Combination | -10,11 | -18,20 | 0,02 | 0,12 |  | -0,01 |
| 130 | Gmax | Combination | 64,38 | -3,36 | -0,10 | -0,04 |  | -0,01 |
| 130 | Gmax | Combination | 64,04 | -5,05 | -0,11 | -0,05 |  | 0,02 |
| 130 | Gmax | Combination | 9,92 | -15,88 | -0,08 | -0,12 |  | 0,01 |
| 130 | Gmax | Combination | 10,25 | -14,19 | -0,09 | -0,11 |  | -0,01 |
| 131 | Gmax | Combination | 126,36 | 4,17 | -0,11 | 0,00 |  | 0,00 |
| 131 | Gmax | Combination | 126,27 | 3,70 | -0,13 | 0,00 |  | 0,02 |
| 131 | Gmax | Combination | 63,27 | -8,90 | -0,11 | -0,05 |  | 0,01 |
| 131 | Gmax | Combination | 63,37 | -8,43 | -0,10 | -0,04 |  | 0,00 |
| 132 | Gmax | Combination | -18,41 | -19,87 | 0,12 | 0,14 |  | -0,05 |
| 132 | Gmax | Combination | -0,78 | -16,34 | 0,08 | 0,11 |  | -0,04 |
| 132 | Gmax | Combination | -0,30 | -13,94 | 0,06 | 0,05 |  | -0,05 |
| 132 | Gmax | Combination | -17,93 | -17,47 | 0,02 | 0,07 |  | -0,05 |
| 133 | Gmax | Combination | 54,68 | -4,00 | -0,06 | -0,03 |  | -0,04 |
| 133 | Gmax | Combination | 54,41 | -5,35 | -0,10 | -0,05 |  | -0,02 |
| 133 | Gmax | Combination | -0,80 | -16,40 | -0,08 | -0,10 |  | -0,03 |
| 133 | Gmax | Combination | -0,52 | -15,04 | -0,06 | -0,05 |  | -0,04 |
| 134 | Gmax | Combination | 119,50 | 5,28 | -0,07 | 0,00 |  | -0,03 |
| 134 | Gmax | Combination | 118,98 | 2,70 | -0,11 | 0,00 |  | -0,02 |
| 134 | Gmax | Combination | 53,40 | -10,42 | -0,10 | -0,05 |  | -0,02 |
| 134 | Gmax | Combination | 53,92 | -7,84 | -0,06 | -0,03 |  | -0,03 |
| 135 | Gmax | Combination | -41,25 | -22,13 | 0,08 | 0,08 |  | -0,07 |
| 135 | Gmax | Combination | -14,66 | -16,81 | 0,04 | 0,05 |  | -0,06 |
| 135 | Gmax | Combination | -15,12 | -19,12 | 0,04 | 0,01 |  | -0,08 |
| 135 | Gmax | Combination | -41,72 | -24,43 | -0,03 | -0,04 |  | -0,09 |
| 136 | Gmax | Combination | 34,91 | -8,94 | -0,03 | 0,02 |  | -0,06 |
| 136 | Gmax | Combination | 35,12 | -7,91 | -0,06 | -0,03 |  | -0,05 |
| 136 | Gmax | Combination | -14,88 | -17,91 | -0,04 | -0,05 |  | -0,06 |
| 136 | Gmax | Combination | -15,09 | -18,94 | -0,03 | 0,00 |  | -0,07 |
| 137 | Gmax | Combination | 92,44 | 4,44 | -0,02 | 0,00 |  | -0,04 |
| 137 | Gmax | Combination | 91,49 | -0,33 | -0,08 | 0,00 |  | -0,04 |
| 137 | Gmax | Combination | 34,35 | -11,75 | -0,06 | -0,03 |  | -0,04 |
| 137 | Gmax | Combination | 35,30 | -6,99 | -0,03 | 0,02 |  | -0,04 |
| 138 | Gmax | Combination | -55,70 | -27,23 | 0,05 | -0,02 |  | -0,10 |
| 138 | Gmax | Combination | -37,05 | -23,50 | 0,02 | 0,00 |  | -0,09 |
| 138 | Gmax | Combination | -23,94 | 42,01 | 0,02 | -0,20 |  | -0,11 |
| 138 | Gmax | Combination | -42,59 | 38,28 | -0,01 | -0,02 |  | -0,12 |
| 139 | Gmax | Combination | 23,88 | 31,02 | 0,02 | 0,07 |  | -0,04 |
| 139 | Gmax | Combination | 15,10 | -12,90 | -0,03 | 0,02 |  | -0,05 |
| 139 | Gmax | Combination | -37,01 | -23,32 | -0,01 | 0,00 |  | -0,08 |
| 139 | Gmax | Combination | -28,23 | 20,60 | -0,02 | 0,19 |  | -0,06 |
| 140 | Gmax | Combination | 37,88 | 10,53 | 0,01 | 0,00 |  | -0,02 |
| 140 | Gmax | Combination | 34,34 | -7,19 | -0,02 | 0,00 |  | -0,03 |
| 140 | Gmax | Combination | 15,48 | -10,96 | -0,03 | 0,02 |  | -0,03 |
| 140 | Gmax | Combination | 19,03 | 6,76 | 0,02 | 0,07 |  | -0,03 |
| 141 | Gmax | Combination | 28,80 | -9,70 | 7,14 | -1,05 |  | 2,40 |
| 141 | Gmax | Combination | 33,15 | 12,04 | -0,92 | 0,92 |  | -0,04 |
| 141 | Gmax | Combination | 5,85 | 6,58 | -5,71 | 0,60 |  | 1,46 |
| 141 | Gmax | Combination | 1,50 | -15,16 | 0,13 | -1,90 |  | 3,89 |
| 142 | Gmax | Combination | -2,06 | -28,31 | 0,12 | -0,47 |  | -3,38 |
| 142 | Gmax | Combination | 1,54 | -10,35 | -4,85 | 4,19 |  | -0,72 |
| 142 | Gmax | Combination | 30,25 | -4,61 | -2,46 | 2,98 |  | 1,48 |
| 142 | Gmax | Combination | 26,65 | -22,57 | 10,29 | 0,47 |  | -1,18 |
| 143 | Gmax | Combination | 20,02 | -37,18 | 2,25 | -0,75 |  | -5,24 |
| 143 | Gmax | Combination | 21,27 | -30,90 | 2,91 | -0,58 |  | -5,70 |
| 143 | Gmax | Combination | 3,64 | -34,42 | 0,24 | -1,46 |  | -5,23 |
| 143 | Gmax | Combination | 2,39 | -40,71 | 2,52 | -4,10 |  | -4,78 |
| 144 | Gmax | Combination | 21,45 | -36,90 | -2,62 | 0,68 |  | -4,52 |
| 144 | Gmax | Combination | 30,34 | 7,52 | -4,40 | 0,10 |  | -2,92 |
| 144 | Gmax | Combination | -32,40 | -5,02 | 0,62 | 3,10 |  | -3,19 |
| 144 | Gmax | Combination | -41,29 | -49,44 | -0,85 | 4,43 |  | -4,79 |
| 145 | Gmax | Combination | 23,83 | -32,75 | 2,75 | 0,91 |  | -1,10 |
| 145 | Gmax | Combination | 31,95 | 7,85 | 4,76 | 0,38 |  | -2,10 |
| 145 | Gmax | Combination | -28,43 | -4,23 | -1,24 | -2,44 |  | -0,50 |
| 145 | Gmax | Combination | -36,55 | -44,82 | -1,48 | -8,06 |  | 0,49 |
| 146 | Gmax | Combination | 23,27 | -28,30 | 4,46 | 0,75 |  | -5,02 |
| 146 | Gmax | Combination | 31,70 | 13,87 | 3,17 | -0,88 |  | -5,68 |
| 146 | Gmax | Combination | 30,17 | 13,57 | 2,89 | -0,68 |  | -5,86 |
| 146 | Gmax | Combination | 21,73 | -28,61 | 2,21 | -0,95 |  | -5,21 |
| 147 | Gmax | Combination | 20,15 | -28,92 | -4,36 | -0,73 |  | -4,00 |
| 147 | Gmax | Combination | 20,20 | -28,67 | -8,24 | -2,04 |  | -2,57 |
| 147 | Gmax | Combination | 23,22 | -28,06 | -4,53 | -0,54 |  | -2,80 |
| 147 | Gmax | Combination | 23,17 | -28,32 | -2,58 | 0,87 |  | -4,23 |
| 148 | Gmax | Combination | 12,27 | -28,51 | 7,05 | 1,72 |  | -0,26 |
| 148 | Gmax | Combination | 11,91 | -30,32 | 8,34 | 2,98 |  | -1,18 |
| 148 | Gmax | Combination | 24,84 | -27,74 | 4,48 | -0,98 |  | -1,56 |
| 148 | Gmax | Combination | 25,20 | -25,93 | 2,73 | 0,79 |  | -0,65 |
| 149 | Gmax | Combination | 17,89 | 28,17 | 0,60 | -2,20 |  | 5,01 |
| 149 | Gmax | Combination | 20,59 | 41,68 | 3,96 | -0,28 |  | 5,01 |
| 149 | Gmax | Combination | 25,06 | 42,57 | 3,80 | -0,68 |  | 5,76 |
| 149 | Gmax | Combination | 22,36 | 29,07 | 0,95 | -1,28 |  | 5,76 |
| 150 | Gmax | Combination | 13,64 | 41,38 | -0,56 | -2,87 |  | 3,07 |
| 150 | Gmax | Combination | 18,04 | 63,41 | 2,51 | -1,05 |  | 3,25 |
| 150 | Gmax | Combination | 25,22 | 64,85 | 3,80 | -1,11 |  | 4,18 |
| 150 | Gmax | Combination | 20,82 | 42,82 | 0,61 | -2,14 |  | 4,00 |
| 151 | Gmax | Combination | -1,65 | 46,74 | -3,32 | -4,00 |  | 0,53 |
| 151 | Gmax | Combination | 4,11 | 75,53 | 0,03 | -1,46 |  | 0,89 |
| 151 | Gmax | Combination | 21,15 | 78,94 | 2,39 | -1,65 |  | 2,29 |
| 151 | Gmax | Combination | 15,39 | 50,14 | -0,54 | -2,74 |  | 1,92 |
| 152 | Gmax | Combination | -3,48 | 35,93 | -3,59 | -5,91 |  | -1,40 |
| 152 | Gmax | Combination | 5,94 | 83,02 | -6,37 | -6,06 |  | -1,00 |
| 152 | Gmax | Combination | 5,59 | 82,95 | -0,21 | -2,64 |  | -0,40 |
| 152 | Gmax | Combination | -3,82 | 35,86 | -3,29 | -3,88 |  | -0,80 |
| 153 | Gmax | Combination | -218,43 | -16,67 | -9,04 | -4,12 |  | -1,36 |
| 153 | Gmax | Combination | -208,40 | 33,49 | -4,67 | -4,74 |  | -1,04 |
| 153 | Gmax | Combination | 4,55 | 76,08 | -6,30 | -5,72 |  | -1,50 |
| 153 | Gmax | Combination | -5,48 | 25,92 | -3,58 | -5,88 |  | -1,82 |
| 154 | Gmax | Combination | 11,52 | -12,66 | -6,19 | -7,59 |  | 4,44 |
| 154 | Gmax | Combination | 19,76 | 28,55 | 0,62 | -2,20 |  | 4,82 |
| 154 | Gmax | Combination | 23,79 | 29,35 | 0,94 | -1,29 |  | 5,75 |
| 154 | Gmax | Combination | 15,55 | -11,86 | -4,57 | -4,92 |  | 5,37 |
| 155 | Gmax | Combination | -0,87 | -16,76 | -6,96 | -8,81 |  | 1,99 |
| 155 | Gmax | Combination | 10,64 | 40,78 | -0,70 | -2,90 |  | 2,51 |
| 155 | Gmax | Combination | 22,69 | 43,19 | 0,63 | -2,13 |  | 3,76 |
| 155 | Gmax | Combination | 11,18 | -14,35 | -6,19 | -7,60 |  | 3,23 |
| 156 | Gmax | Combination | -19,70 | -24,47 | -6,84 | -8,74 |  | -0,59 |
| 156 | Gmax | Combination | -5,62 | 45,94 | -2,75 | -3,89 |  | -0,05 |
| 156 | Gmax | Combination | 12,39 | 49,54 | -0,68 | -2,77 |  | 1,20 |
| 156 | Gmax | Combination | -1,69 | -20,87 | -6,96 | -8,83 |  | 0,67 |
| 157 | Gmax | Combination | -69,00 | -32,70 | -4,42 | -5,82 |  | -2,01 |
| 157 | Gmax | Combination | -57,43 | 25,14 | -5,42 | -6,27 |  | -1,90 |
| 157 | Gmax | Combination | -7,80 | 35,07 | -2,72 | -3,77 |  | -1,35 |
| 157 | Gmax | Combination | -19,36 | -22,78 | -6,85 | -8,78 |  | -1,45 |
| 158 | Gmax | Combination | -229,25 | -34,65 | -5,76 | 1,49 |  | -1,23 |
| 158 | Gmax | Combination | -225,95 | -18,17 | -2,33 | -2,78 |  | -1,10 |
| 158 | Gmax | Combination | -59,43 | 15,13 | -5,41 | -6,25 |  | -1,83 |
| 158 | Gmax | Combination | -62,73 | -1,34 | -4,43 | -5,89 |  | -1,95 |
| 159 | Gmax | Combination | -322,98 | -7,10 | -1,17 | 0,58 |  | 1,11 |
| 159 | Gmax | Combination | -326,90 | -26,69 | -13,79 | -0,85 |  | 1,94 |
| 159 | Gmax | Combination | -216,00 | -4,51 | -5,25 | -7,63 |  | 0,88 |
| 159 | Gmax | Combination | -212,08 | 15,08 | -8,26 | -0,23 |  | 0,04 |
| 160 | Gmax | Combination | -279,49 | -12,11 | -2,80 | 0,17 |  | -0,60 |
| 160 | Gmax | Combination | -276,63 | 2,17 | -4,94 | -0,17 |  | -0,70 |
| 160 | Gmax | Combination | -219,60 | 13,58 | -1,55 | 1,11 |  | -0,65 |
| 160 | Gmax | Combination | -222,46 | -0,71 | -6,23 | -0,89 |  | -0,56 |
| 161 | Gmax | Combination | -25,13 | -28,61 | 0,29 | 4,24 |  | -0,15 |
| 161 | Gmax | Combination | 24,67 | -18,65 | -1,68 | -1,39 |  | 0,57 |
| 161 | Gmax | Combination | 29,65 | 6,28 | -2,80 | 0,23 |  | 1,12 |
| 161 | Gmax | Combination | -20,14 | -3,68 | 0,75 | 0,39 |  | 0,41 |
| 162 | Gmax | Combination | 25,37 | -15,15 | -1,55 | -0,76 |  | 0,12 |
| 162 | Gmax | Combination | 26,51 | -14,92 | -2,50 | 2,33 |  | 0,46 |
| 162 | Gmax | Combination | 28,46 | -5,15 | -6,54 | -0,12 |  | 1,12 |
| 162 | Gmax | Combination | 27,32 | -5,38 | -2,92 | -0,38 |  | 0,78 |
| 163 | Gmax | Combination | 27,16 | -11,69 | -2,49 | 2,39 |  | 0,75 |
| 163 | Gmax | Combination | 14,68 | -14,18 | -10,75 | -4,20 |  | 0,79 |
| 163 | Gmax | Combination | 16,00 | -7,58 | -12,40 | -3,89 |  | 2,13 |
| 163 | Gmax | Combination | 28,48 | -5,08 | -6,34 | 0,88 |  | 2,09 |
| 164 | Gmax | Combination | 14,85 | -13,33 | -10,74 | -4,12 |  | 0,62 |
| 164 | Gmax | Combination | 13,71 | -13,56 | -15,63 | -3,32 |  | 0,44 |
| 164 | Gmax | Combination | 15,30 | -5,61 | -15,39 | -3,60 |  | 1,34 |
| 164 | Gmax | Combination | 16,44 | -5,38 | -12,35 | -3,65 |  | 1,51 |
| 165 | Gmax | Combination | 15,87 | -2,75 | -15,62 | -3,27 |  | 0,51 |
| 165 | Gmax | Combination | 10,32 | -3,86 | -19,72 | -4,55 |  | 0,18 |
| 165 | Gmax | Combination | 13,07 | 9,85 | -19,98 | -3,42 |  | 1,12 |
| 165 | Gmax | Combination | 18,61 | 10,96 | -15,38 | -3,56 |  | 1,45 |
| 166 | Gmax | Combination | 13,04 | 9,69 | -19,65 | -4,17 |  | -0,08 |
| 166 | Gmax | Combination | 68,47 | 20,78 | -24,01 | -5,08 |  | -0,14 |
| 166 | Gmax | Combination | 74,13 | 49,06 | -25,29 | -4,55 |  | 0,89 |
| 166 | Gmax | Combination | 18,69 | 37,97 | -20,28 | -4,93 |  | 0,95 |
| 167 | Gmax | Combination | 59,56 | -23,77 | -24,08 | -5,45 |  | -0,89 |
| 167 | Gmax | Combination | 111,30 | -13,42 | -27,90 | -1,06 |  | -1,27 |
| 167 | Gmax | Combination | 127,94 | 69,77 | -29,55 | -2,17 |  | -0,22 |
| 167 | Gmax | Combination | 76,20 | 59,42 | -25,16 | -3,91 |  | 0,16 |
| 168 | Gmax | Combination | 113,68 | -1,52 | -28,45 | -3,79 |  | -1,92 |
| 168 | Gmax | Combination | -82,17 | -40,69 | -29,35 | 0,02 |  | -3,06 |
| 168 | Gmax | Combination | -76,52 | -12,46 | -29,29 | 1,23 |  | -2,18 |
| 168 | Gmax | Combination | 119,33 | 26,71 | -27,87 | 6,25 |  | -1,04 |
| 169 | Gmax | Combination | 0,53 | -31,76 | -7,39 | -11,35 |  | 3,17 |
| 169 | Gmax | Combination | 4,05 | -14,16 | -6,10 | -7,57 |  | 3,89 |
| 169 | Gmax | Combination | 14,19 | -12,13 | -4,55 | -4,92 |  | 4,71 |
| 169 | Gmax | Combination | 10,67 | -29,73 | -5,24 | -7,28 |  | 3,99 |
| 170 | Gmax | Combination | -18,33 | -37,55 | -8,18 | -12,67 |  | 1,37 |
| 170 | Gmax | Combination | -14,73 | -19,53 | -6,97 | -8,81 |  | 1,73 |
| 170 | Gmax | Combination | 3,72 | -15,84 | -6,10 | -7,58 |  | 2,74 |
| 170 | Gmax | Combination | 0,11 | -33,86 | -7,39 | -11,34 |  | 2,39 |
| 171 | Gmax | Combination | -56,55 | -40,13 | -7,91 | -11,23 |  | -0,22 |
| 171 | Gmax | Combination | -54,82 | -31,50 | -6,53 | -8,68 |  | -0,34 |
| 171 | Gmax | Combination | -15,55 | -23,64 | -6,97 | -8,83 |  | 0,50 |
| 171 | Gmax | Combination | -17,28 | -32,28 | -8,18 | -12,68 |  | 0,62 |
| 172 | Gmax | Combination | -129,09 | -34,75 | -5,86 | -6,18 |  | -1,03 |
| 172 | Gmax | Combination | -131,16 | -45,13 | -5,76 | -6,09 |  | -1,43 |
| 172 | Gmax | Combination | -54,48 | -29,80 | -6,54 | -8,72 |  | -1,10 |
| 172 | Gmax | Combination | -52,41 | -19,42 | -7,91 | -11,24 |  | -0,70 |
| 173 | Gmax | Combination | -223,92 | -23,18 | -6,14 | 2,36 |  | -0,92 |
| 173 | Gmax | Combination | -226,09 | -34,02 | -0,64 | 2,52 |  | -1,35 |
| 173 | Gmax | Combination | -124,89 | -13,78 | -5,78 | -6,16 |  | -1,48 |
| 173 | Gmax | Combination | -122,72 | -2,94 | -5,86 | -6,18 |  | -1,05 |
| 174 | Gmax | Combination | -228,32 | -1,10 | -3,71 | 0,19 |  | -1,23 |
| 174 | Gmax | Combination | -228,48 | -1,91 | -4,50 | -0,17 |  | -0,70 |
| 174 | Gmax | Combination | -219,30 | -0,08 | -1,12 | 0,13 |  | -0,74 |
| 174 | Gmax | Combination | -219,14 | 0,73 | -6,66 | -0,24 |  | -1,26 |
| 175 | Gmax | Combination | -12,74 | -38,17 | -7,23 | -13,31 |  | 1,73 |
| 175 | Gmax | Combination | -11,96 | -34,26 | -7,37 | -11,35 |  | 2,55 |
| 175 | Gmax | Combination | 5,20 | -30,83 | -5,22 | -7,27 |  | 3,00 |
| 175 | Gmax | Combination | 4,42 | -34,74 | -4,92 | -8,41 |  | 2,19 |
| 176 | Gmax | Combination | -42,20 | -42,03 | -8,27 | -14,67 |  | 0,82 |
| 176 | Gmax | Combination | -42,26 | -42,33 | -8,25 | -12,69 |  | 1,24 |
| 176 | Gmax | Combination | -12,38 | -36,36 | -7,37 | -11,34 |  | 1,80 |
| 176 | Gmax | Combination | -12,32 | -36,05 | -7,23 | -13,31 |  | 1,38 |
| 177 | Gmax | Combination | -88,05 | -40,68 | -8,19 | -12,60 |  | 0,00 |
| 177 | Gmax | Combination | -89,25 | -46,67 | -7,70 | -11,19 |  | 0,03 |
| 177 | Gmax | Combination | -41,20 | -37,06 | -8,25 | -12,69 |  | 0,50 |
| 177 | Gmax | Combination | -40,01 | -31,07 | -8,27 | -14,67 |  | 0,47 |
| 178 | Gmax | Combination | -150,27 | -34,21 | -6,61 | -6,81 |  | -0,54 |
| 178 | Gmax | Combination | -151,27 | -39,19 | -6,67 | -6,34 |  | -0,68 |
| 178 | Gmax | Combination | -85,11 | -25,96 | -7,70 | -11,20 |  | -0,43 |
| 178 | Gmax | Combination | -84,11 | -20,98 | -8,19 | -12,61 |  | -0,28 |
| 179 | Gmax | Combination | -220,96 | -21,89 | -5,64 | 2,64 |  | -0,66 |
| 179 | Gmax | Combination | -221,10 | -22,61 | -3,01 | 2,98 |  | -0,93 |
| 179 | Gmax | Combination | -144,91 | -7,38 | -6,67 | -6,34 |  | -0,89 |
| 179 | Gmax | Combination | -144,76 | -6,65 | -6,61 | -6,82 |  | -0,62 |
| 180 | Gmax | Combination | -230,84 | -2,52 | -4,67 | 0,10 |  | -0,98 |
| 180 | Gmax | Combination | -230,65 | -1,57 | -5,45 | -0,16 |  | -0,58 |
| 180 | Gmax | Combination | -216,32 | 1,30 | -3,53 | 0,39 |  | -0,59 |
| 180 | Gmax | Combination | -216,51 | 0,34 | -6,19 | -0,11 |  | -0,98 |
| 181 | Gmax | Combination | -22,62 | -39,78 | -7,11 | -13,96 |  | 0,26 |
| 181 | Gmax | Combination | -22,70 | -40,16 | -7,24 | -13,31 |  | 1,07 |
| 181 | Gmax | Combination | -0,67 | -35,75 | -4,92 | -8,41 |  | 1,22 |
| 181 | Gmax | Combination | -0,59 | -35,37 | -4,79 | -8,80 |  | 0,42 |
| 182 | Gmax | Combination | -54,81 | -42,79 | -8,22 | -15,35 |  | 0,04 |
| 182 | Gmax | Combination | -55,18 | -44,62 | -8,30 | -14,67 |  | 0,54 |
| 182 | Gmax | Combination | -22,27 | -38,04 | -7,24 | -13,31 |  | 0,73 |
| 182 | Gmax | Combination | -21,91 | -36,21 | -7,10 | -13,95 |  | 0,23 |
| 183 | Gmax | Combination | -99,31 | -41,18 | -8,10 | -13,12 |  | -0,16 |
| 183 | Gmax | Combination | -99,68 | -43,01 | -8,10 | -12,58 |  | 0,01 |
| 183 | Gmax | Combination | -52,98 | -33,67 | -8,30 | -14,68 |  | 0,18 |
| 183 | Gmax | Combination | -52,62 | -31,84 | -8,22 | -15,35 |  | 0,01 |
| 184 | Gmax | Combination | -154,94 | -33,87 | -6,87 | -7,17 |  | -0,34 |
| 184 | Gmax | Combination | -155,21 | -35,20 | -6,94 | -6,88 |  | -0,35 |
| 184 | Gmax | Combination | -95,74 | -23,31 | -8,10 | -12,59 |  | -0,24 |
| 184 | Gmax | Combination | -95,47 | -21,98 | -8,10 | -13,13 |  | -0,22 |
| 185 | Gmax | Combination | -220,29 | -21,16 | -4,62 | 2,80 |  | -0,34 |
| 185 | Gmax | Combination | -220,41 | -21,78 | -4,31 | 2,91 |  | -0,62 |
| 185 | Gmax | Combination | -149,70 | -7,64 | -6,94 | -6,89 |  | -0,57 |
| 185 | Gmax | Combination | -149,57 | -7,02 | -6,87 | -7,17 |  | -0,29 |
| 186 | Gmax | Combination | -223,57 | -1,64 | -5,17 | 0,00 |  | -0,71 |
| 186 | Gmax | Combination | -223,45 | -1,05 | -5,28 | -0,02 |  | -0,28 |
| 186 | Gmax | Combination | -215,97 | 0,45 | -4,86 | 0,16 |  | -0,28 |
| 186 | Gmax | Combination | -216,09 | -0,15 | -5,16 | 0,10 |  | -0,71 |
| 187 | Gmax | Combination | -22,58 | -40,02 | -7,23 | -13,51 |  | -1,20 |
| 187 | Gmax | Combination | -22,52 | -39,76 | -7,11 | -13,96 |  | -0,41 |
| 187 | Gmax | Combination | -1,71 | -35,60 | -4,79 | -8,80 |  | -0,50 |
| 187 | Gmax | Combination | -1,76 | -35,85 | -4,95 | -8,68 |  | -1,29 |
| 188 | Gmax | Combination | -53,91 | -42,70 | -8,26 | -14,84 |  | -0,78 |
| 188 | Gmax | Combination | -53,89 | -42,61 | -8,20 | -15,34 |  | -0,29 |
| 188 | Gmax | Combination | -21,81 | -36,19 | -7,11 | -13,95 |  | -0,43 |
| 188 | Gmax | Combination | -21,83 | -36,29 | -7,23 | -13,51 |  | -0,92 |
| 189 | Gmax | Combination | -95,94 | -41,29 | -7,91 | -12,76 |  | -0,35 |
| 189 | Gmax | Combination | -95,77 | -40,47 | -8,15 | -13,13 |  | -0,21 |
| 189 | Gmax | Combination | -51,70 | -31,66 | -8,20 | -15,34 |  | -0,33 |
| 189 | Gmax | Combination | -51,86 | -32,48 | -8,26 | -14,84 |  | -0,47 |
| 190 | Gmax | Combination | -149,65 | -34,54 | -6,86 | -7,17 |  | -0,11 |
| 190 | Gmax | Combination | -149,30 | -32,74 | -6,67 | -7,13 |  | -0,18 |
| 190 | Gmax | Combination | -91,94 | -21,27 | -8,15 | -13,14 |  | -0,22 |
| 190 | Gmax | Combination | -92,29 | -23,07 | -7,91 | -12,77 |  | -0,16 |
| 191 | Gmax | Combination | -211,96 | -22,30 | -3,23 | 2,87 |  | -0,03 |
| 191 | Gmax | Combination | -211,38 | -19,38 | -5,39 | 2,65 |  | -0,32 |
| 191 | Gmax | Combination | -143,92 | -5,89 | -6,67 | -7,13 |  | -0,29 |
| 191 | Gmax | Combination | -144,51 | -8,81 | -6,86 | -7,18 |  | 0,00 |
| 192 | Gmax | Combination | -217,80 | -2,95 | -5,19 | -0,09 |  | -0,39 |
| 192 | Gmax | Combination | -217,29 | -0,39 | -4,87 | 0,06 |  | -0,02 |
| 192 | Gmax | Combination | -207,18 | 1,64 | -5,93 | -0,06 |  | -0,02 |
| 192 | Gmax | Combination | -207,69 | -0,93 | -3,74 | 0,33 |  | -0,39 |
| 193 | Gmax | Combination | -13,72 | -35,62 | -7,33 | -11,73 |  | -2,63 |
| 193 | Gmax | Combination | -14,27 | -38,35 | -7,23 | -13,51 |  | -1,85 |
| 193 | Gmax | Combination | 3,93 | -34,71 | -4,95 | -8,68 |  | -2,24 |
| 193 | Gmax | Combination | 4,48 | -31,98 | -5,29 | -7,79 |  | -3,02 |
| 194 | Gmax | Combination | -40,60 | -38,27 | -8,11 | -12,94 |  | -1,41 |
| 194 | Gmax | Combination | -40,97 | -40,11 | -8,20 | -14,82 |  | -1,03 |
| 194 | Gmax | Combination | -13,52 | -34,62 | -7,23 | -13,51 |  | -1,55 |
| 194 | Gmax | Combination | -13,15 | -32,78 | -7,33 | -11,72 |  | -1,94 |
| 195 | Gmax | Combination | -80,01 | -37,61 | -7,41 | -11,39 |  | -0,25 |
| 195 | Gmax | Combination | -80,11 | -38,13 | -8,10 | -12,80 |  | -0,28 |
| 195 | Gmax | Combination | -38,92 | -29,89 | -8,20 | -14,83 |  | -0,72 |
| 195 | Gmax | Combination | -38,82 | -29,37 | -8,11 | -12,95 |  | -0,69 |
| 196 | Gmax | Combination | -132,32 | -33,15 | -6,47 | -6,87 |  | 0,43 |
| 196 | Gmax | Combination | -131,89 | -30,99 | -6,15 | -7,03 |  | 0,17 |
| 196 | Gmax | Combination | -76,46 | -19,90 | -8,10 | -12,81 |  | -0,04 |
| 196 | Gmax | Combination | -76,90 | -22,07 | -7,41 | -11,40 |  | 0,21 |
| 197 | Gmax | Combination | -197,36 | -22,45 | -1,60 | 2,28 |  | 0,47 |
| 197 | Gmax | Combination | -196,72 | -19,25 | -5,92 | 2,33 |  | 0,04 |
| 197 | Gmax | Combination | -126,74 | -5,25 | -6,15 | -7,04 |  | 0,15 |
| 197 | Gmax | Combination | -127,38 | -8,45 | -6,48 | -6,91 |  | 0,57 |
| 198 | Gmax | Combination | -202,79 | -3,27 | -4,61 | -0,17 |  | 0,02 |
| 198 | Gmax | Combination | -202,10 | 0,19 | -4,04 | 0,14 |  | 0,24 |
| 198 | Gmax | Combination | -192,44 | 2,12 | -6,43 | -0,21 |  | 0,26 |
| 198 | Gmax | Combination | -193,14 | -1,34 | -1,96 | 0,50 |  | 0,03 |
| 199 | Gmax | Combination | 3,17 | -19,63 | -6,07 | -8,12 |  | -3,82 |
| 199 | Gmax | Combination | 0,54 | -32,77 | -7,35 | -11,73 |  | -3,19 |
| 199 | Gmax | Combination | 10,24 | -30,83 | -5,30 | -7,80 |  | -3,96 |
| 199 | Gmax | Combination | 12,87 | -17,69 | -4,74 | -5,58 |  | -4,60 |
| 200 | Gmax | Combination | -17,67 | -19,44 | -6,66 | -9,22 |  | -1,74 |
| 200 | Gmax | Combination | -20,63 | -34,27 | -8,02 | -12,92 |  | -1,49 |
| 200 | Gmax | Combination | 1,11 | -29,93 | -7,35 | -11,72 |  | -2,46 |
| 200 | Gmax | Combination | 4,08 | -15,09 | -6,07 | -8,12 |  | -2,70 |
| 201 | Gmax | Combination | -52,12 | -21,13 | -5,89 | -8,71 |  | 0,26 |
| 201 | Gmax | Combination | -54,39 | -32,49 | -7,73 | -11,46 |  | 0,06 |
| 201 | Gmax | Combination | -18,86 | -25,38 | -8,02 | -12,93 |  | -0,77 |
| 201 | Gmax | Combination | -16,58 | -14,02 | -6,66 | -9,22 |  | -0,57 |
| 202 | Gmax | Combination | -102,26 | -20,29 | -5,25 | -6,08 |  | 1,48 |
| 202 | Gmax | Combination | -103,69 | -27,43 | -5,23 | -6,63 |  | 0,97 |
| 202 | Gmax | Combination | -51,28 | -16,95 | -7,73 | -11,46 |  | 0,56 |
| 202 | Gmax | Combination | -49,86 | -9,81 | -5,90 | -8,74 |  | 1,07 |
| 203 | Gmax | Combination | -169,23 | -17,98 | 1,20 | 0,36 |  | 1,49 |
| 203 | Gmax | Combination | -168,99 | -16,78 | -6,17 | 1,37 |  | 0,69 |
| 203 | Gmax | Combination | -98,75 | -2,73 | -5,23 | -6,66 |  | 0,96 |
| 203 | Gmax | Combination | -98,99 | -3,93 | -5,25 | -6,07 |  | 1,76 |
| 204 | Gmax | Combination | -178,92 | -6,45 | -1,74 | -0,02 |  | 1,00 |
| 204 | Gmax | Combination | -177,27 | 1,83 | -3,21 | 0,11 |  | 0,59 |
| 204 | Gmax | Combination | -164,77 | 4,33 | -6,53 | -0,41 |  | 0,60 |
| 204 | Gmax | Combination | -166,43 | -3,95 | 1,37 | 1,21 |  | 1,01 |
| 205 | Gmax | Combination | 19,12 | 19,81 | 0,30 | -2,75 |  | -4,52 |
| 205 | Gmax | Combination | 11,57 | -17,95 | -6,16 | -8,14 |  | -4,24 |
| 205 | Gmax | Combination | 19,41 | -16,38 | -4,76 | -5,58 |  | -5,19 |
| 205 | Gmax | Combination | 26,96 | 21,38 | 0,53 | -1,89 |  | -5,48 |
| 206 | Gmax | Combination | 8,61 | 32,11 | -0,74 | -3,48 |  | -2,18 |
| 206 | Gmax | Combination | -1,03 | -16,11 | -6,62 | -9,21 |  | -1,83 |
| 206 | Gmax | Combination | 12,48 | -13,41 | -6,16 | -8,14 |  | -3,06 |
| 206 | Gmax | Combination | 22,12 | 34,81 | 0,31 | -2,72 |  | -3,41 |
| 207 | Gmax | Combination | -14,32 | 33,53 | -2,05 | -4,02 |  | 0,35 |
| 207 | Gmax | Combination | -24,14 | -15,53 | -6,26 | -8,78 |  | 0,63 |
| 207 | Gmax | Combination | 0,05 | -10,70 | -6,62 | -9,21 |  | -0,58 |
| 207 | Gmax | Combination | 9,86 | 38,36 | -0,73 | -3,42 |  | -0,87 |
| 208 | Gmax | Combination | -60,61 | 19,44 | -3,29 | -4,37 |  | 2,46 |
| 208 | Gmax | Combination | -67,15 | -13,27 | -3,66 | -5,77 |  | 2,21 |
| 208 | Gmax | Combination | -21,87 | -4,21 | -6,27 | -8,81 |  | 1,45 |
| 208 | Gmax | Combination | -15,33 | 28,49 | -2,03 | -3,91 |  | 1,70 |
| 209 | Gmax | Combination | -124,87 | 8,46 | 1,73 | 0,21 |  | 3,21 |
| 209 | Gmax | Combination | -128,53 | -9,84 | -4,71 | -0,83 |  | 2,58 |
| 209 | Gmax | Combination | -63,88 | 3,09 | -3,66 | -5,75 |  | 2,42 |
| 209 | Gmax | Combination | -60,22 | 21,39 | -3,29 | -4,35 |  | 3,06 |
| 210 | Gmax | Combination | -148,75 | -1,67 | -0,36 | -0,36 |  | 3,91 |
| 210 | Gmax | Combination | -148,49 | -0,36 | -0,88 | 0,15 |  | 2,00 |
| 210 | Gmax | Combination | -125,72 | 4,19 | -4,54 | 0,03 |  | 1,97 |
| 210 | Gmax | Combination | -125,98 | 2,88 | 2,22 | 2,65 |  | 3,89 |
| 211 | Gmax | Combination | 23,37 | 35,10 | 3,32 | -1,30 |  | -4,74 |
| 211 | Gmax | Combination | 20,36 | 20,06 | 0,27 | -2,76 |  | -4,72 |
| 211 | Gmax | Combination | 25,46 | 21,08 | 0,56 | -1,89 |  | -5,41 |
| 211 | Gmax | Combination | 28,47 | 36,12 | 3,49 | -0,98 |  | -5,43 |
| 212 | Gmax | Combination | 15,74 | 53,52 | 2,22 | -1,59 |  | -2,62 |
| 212 | Gmax | Combination | 11,58 | 32,70 | -0,63 | -3,45 |  | -2,49 |
| 212 | Gmax | Combination | 23,36 | 35,06 | 0,28 | -2,72 |  | -3,70 |
| 212 | Gmax | Combination | 27,53 | 55,88 | 3,31 | -1,33 |  | -3,84 |
| 213 | Gmax | Combination | 2,68 | 59,42 | -0,11 | -2,31 |  | -0,41 |
| 213 | Gmax | Combination | -2,00 | 35,99 | -2,54 | -4,12 |  | -0,12 |
| 213 | Gmax | Combination | 12,83 | 38,96 | -0,62 | -3,40 |  | -1,26 |
| 213 | Gmax | Combination | 17,52 | 62,39 | 2,09 | -2,22 |  | -1,55 |
| 214 | Gmax | Combination | -27,50 | 48,37 | -3,90 | -3,33 |  | 2,35 |
| 214 | Gmax | Combination | -32,15 | 25,13 | -1,79 | -4,07 |  | 2,56 |
| 214 | Gmax | Combination | -3,01 | 30,96 | -2,52 | -4,01 |  | 1,21 |
| 214 | Gmax | Combination | 1,64 | 54,20 | -0,13 | -2,40 |  | 1,00 |
| 215 | Gmax | Combination | -113,75 | 10,82 | 0,35 | 0,18 |  | 4,35 |
| 215 | Gmax | Combination | -113,77 | 10,68 | -3,99 | -0,94 |  | 4,30 |
| 215 | Gmax | Combination | -31,76 | 27,08 | -1,79 | -4,05 |  | 3,59 |
| 215 | Gmax | Combination | -31,73 | 27,22 | -3,95 | -3,53 |  | 3,65 |
| 216 | Gmax | Combination | -104,30 | -0,92 | -6,52 | 0,99 |  | 4,98 |
| 216 | Gmax | Combination | -102,60 | 7,56 | 5,02 | 0,72 |  | 4,52 |
| 216 | Gmax | Combination | -114,89 | 5,10 | -3,50 | 1,51 |  | 4,26 |
| 216 | Gmax | Combination | -116,58 | -3,38 | 0,60 | 1,42 |  | 4,72 |
| 217 | Gmax | Combination | 22,48 | -12,63 | 6,18 | 1,15 |  | -4,24 |
| 217 | Gmax | Combination | 32,39 | 36,90 | 3,33 | -1,28 |  | -4,72 |
| 217 | Gmax | Combination | 36,47 | 37,72 | 3,21 | -0,70 |  | -5,22 |
| 217 | Gmax | Combination | 26,57 | -11,81 | 4,43 | 0,63 |  | -4,74 |
| 218 | Gmax | Combination | 13,99 | -44,86 | 11,59 | 2,62 |  | -2,22 |
| 218 | Gmax | Combination | 20,35 | -13,05 | 6,22 | 1,16 |  | -3,51 |
| 218 | Gmax | Combination | 23,45 | -12,43 | 4,34 | 0,61 |  | -3,71 |
| 218 | Gmax | Combination | 17,09 | -44,24 | 8,28 | 2,21 |  | -2,42 |
| 219 | Gmax | Combination | 16,93 | -5,98 | 7,03 | 1,20 |  | -3,20 |
| 219 | Gmax | Combination | 29,37 | 56,24 | 2,13 | -2,04 |  | -3,15 |
| 219 | Gmax | Combination | 36,54 | 57,68 | 3,33 | -1,27 |  | -3,84 |
| 219 | Gmax | Combination | 24,10 | -4,54 | 6,17 | 1,13 |  | -3,89 |
| 220 | Gmax | Combination | 12,80 | -49,41 | 14,61 | 3,38 |  | -2,06 |
| 220 | Gmax | Combination | 21,68 | -5,03 | 7,09 | 1,21 |  | -3,01 |
| 220 | Gmax | Combination | 21,96 | -4,97 | 6,21 | 1,14 |  | -3,19 |
| 220 | Gmax | Combination | 13,09 | -49,35 | 11,59 | 2,61 |  | -2,24 |
| 221 | Gmax | Combination | 5,83 | -5,74 | 6,89 | 1,61 |  | -1,99 |
| 221 | Gmax | Combination | 19,54 | 62,79 | -0,49 | -2,54 |  | -1,29 |
| 221 | Gmax | Combination | 31,14 | 65,12 | 2,17 | -1,84 |  | -2,09 |
| 221 | Gmax | Combination | 17,44 | -3,42 | 7,03 | 1,20 |  | -2,79 |
| 222 | Gmax | Combination | 6,81 | -45,42 | 16,87 | 3,68 |  | -2,07 |
| 222 | Gmax | Combination | 15,12 | -3,88 | 6,68 | 1,57 |  | -2,51 |
| 222 | Gmax | Combination | 22,19 | -2,47 | 7,09 | 1,21 |  | -2,59 |
| 222 | Gmax | Combination | 13,88 | -44,01 | 14,56 | 3,11 |  | -2,15 |
| 223 | Gmax | Combination | -10,53 | -10,07 | 3,29 | 2,87 |  | -0,07 |
| 223 | Gmax | Combination | 2,35 | 54,34 | -3,10 | -4,16 |  | 1,51 |
| 223 | Gmax | Combination | 18,49 | 57,57 | -0,47 | -2,44 |  | 0,11 |
| 223 | Gmax | Combination | 5,61 | -6,84 | 6,88 | 1,58 |  | -1,47 |
| 224 | Gmax | Combination | 1,67 | -38,68 | 19,30 | 5,96 |  | -2,44 |
| 224 | Gmax | Combination | 8,13 | -6,33 | 4,19 | 3,05 |  | -2,23 |
| 224 | Gmax | Combination | 14,90 | -4,98 | 6,67 | 1,54 |  | -2,19 |
| 224 | Gmax | Combination | 8,43 | -37,33 | 16,82 | 3,44 |  | -2,40 |
| 225 | Gmax | Combination | -63,38 | -29,44 | -3,21 | 1,02 |  | 2,37 |
| 225 | Gmax | Combination | -52,89 | 22,99 | -2,66 | 2,24 |  | 4,16 |
| 225 | Gmax | Combination | -1,88 | 33,19 | -3,16 | -4,43 |  | 3,32 |
| 225 | Gmax | Combination | -12,37 | -19,24 | 3,31 | 2,96 |  | 1,53 |
| 226 | Gmax | Combination | 10,23 | -20,02 | 21,71 | 3,05 |  | -4,09 |
| 226 | Gmax | Combination | 11,34 | -14,50 | -7,66 | 0,13 |  | -1,96 |
| 226 | Gmax | Combination | 6,30 | -15,51 | 4,21 | 3,14 |  | -1,41 |
| 226 | Gmax | Combination | 5,20 | -21,03 | 19,28 | 5,86 |  | -3,54 |
| 227 | Gmax | Combination | -90,36 | -13,78 | -8,39 | 0,25 |  | 1,32 |
| 227 | Gmax | Combination | -87,10 | 2,52 | -1,23 | -0,51 |  | 4,29 |
| 227 | Gmax | Combination | -55,73 | 8,80 | -2,69 | 2,11 |  | 4,52 |
| 227 | Gmax | Combination | -58,99 | -7,50 | -4,53 | -5,55 |  | 1,54 |
| 228 | Gmax | Combination | -17,98 | -13,10 | 22,95 | 0,00 |  | -3,77 |
| 228 | Gmax | Combination | -15,10 | 1,28 | -9,59 | 0,01 |  | -3,72 |
| 228 | Gmax | Combination | 15,73 | 7,44 | -8,98 | -6,44 |  | -3,45 |
| 228 | Gmax | Combination | 12,85 | -6,94 | 21,12 | 0,09 |  | -3,51 |
| 229 | Gmax | Combination | 12,75 | -36,51 | 10,80 | 2,65 |  | -0,44 |
| 229 | Gmax | Combination | 10,96 | -45,46 | 11,73 | 3,38 |  | -1,20 |
| 229 | Gmax | Combination | 8,79 | -45,90 | 8,17 | 2,12 |  | -1,16 |
| 229 | Gmax | Combination | 10,58 | -36,94 | 7,18 | 2,37 |  | -0,40 |
| 230 | Gmax | Combination | 17,01 | -38,82 | 14,12 | 3,24 |  | -0,43 |
| 230 | Gmax | Combination | 14,98 | -48,98 | 14,54 | 3,12 |  | -1,10 |
| 230 | Gmax | Combination | 10,06 | -49,96 | 11,63 | 2,86 |  | -1,24 |
| 230 | Gmax | Combination | 12,09 | -39,80 | 10,85 | 2,86 |  | -0,57 |
| 231 | Gmax | Combination | 14,67 | -33,40 | 17,53 | 3,88 |  | -0,86 |
| 231 | Gmax | Combination | 12,50 | -44,29 | 16,95 | 3,43 |  | -1,49 |
| 231 | Gmax | Combination | 16,06 | -43,57 | 14,72 | 4,05 |  | -1,27 |
| 231 | Gmax | Combination | 18,24 | -32,69 | 14,08 | 3,02 |  | -0,65 |
| 232 | Gmax | Combination | 14,37 | -9,29 | 22,27 | 5,12 |  | -1,32 |
| 232 | Gmax | Combination | 8,77 | -37,26 | 18,81 | 4,23 |  | -2,00 |
| 232 | Gmax | Combination | 14,11 | -36,19 | 17,12 | 4,31 |  | -1,74 |
| 232 | Gmax | Combination | 19,71 | -8,23 | 17,45 | 3,51 |  | -1,05 |
| 233 | Gmax | Combination | 147,13 | 14,46 | 27,14 | 3,07 |  | -2,11 |
| 233 | Gmax | Combination | 145,65 | 7,06 | 24,08 | 2,36 |  | -3,32 |
| 233 | Gmax | Combination | 12,30 | -19,61 | 19,10 | 5,71 |  | -2,76 |
| 233 | Gmax | Combination | 13,78 | -12,21 | 22,20 | 4,78 |  | -1,54 |
| 234 | Gmax | Combination | 169,07 | -7,10 | 30,64 | -0,16 |  | -2,33 |
| 234 | Gmax | Combination | 175,61 | 25,61 | 21,17 | 0,20 |  | -3,04 |
| 234 | Gmax | Combination | 148,27 | 20,15 | 23,83 | 1,13 |  | -3,01 |
| 234 | Gmax | Combination | 141,73 | -12,57 | 27,28 | 3,77 |  | -2,30 |
| 235 | Gmax | Combination | 25,79 | 6,69 | -6,99 | -1,20 |  | 4,55 |
| 235 | Gmax | Combination | 33,30 | 44,22 | -3,80 | 1,03 |  | 5,04 |
| 235 | Gmax | Combination | 36,76 | 44,91 | -3,61 | 0,12 |  | 5,45 |
| 235 | Gmax | Combination | 29,25 | 7,38 | -5,27 | -0,89 |  | 4,96 |
| 236 | Gmax | Combination | 15,64 | -7,65 | -11,55 | -2,79 |  | 3,11 |
| 236 | Gmax | Combination | 18,20 | 5,17 | -7,14 | -1,23 |  | 3,96 |
| 236 | Gmax | Combination | 54,18 | 12,37 | -5,10 | -0,86 |  | 3,94 |
| 236 | Gmax | Combination | 51,61 | -0,46 | -9,63 | -0,94 |  | 3,09 |
| 237 | Gmax | Combination | 17,19 | 29,03 | -7,73 | -1,38 |  | 3,87 |
| 237 | Gmax | Combination | 24,32 | 64,67 | -2,54 | 1,45 |  | 3,76 |
| 237 | Gmax | Combination | 37,93 | 67,39 | -3,88 | 0,63 |  | 4,27 |
| 237 | Gmax | Combination | 30,80 | 31,76 | -6,96 | -1,05 |  | 4,38 |
| 238 | Gmax | Combination | 9,75 | -6,72 | -15,55 | -3,08 |  | 2,51 |
| 238 | Gmax | Combination | 16,89 | 28,97 | -7,84 | -1,40 |  | 3,63 |
| 238 | Gmax | Combination | 23,21 | 30,24 | -7,11 | -1,08 |  | 3,85 |
| 238 | Gmax | Combination | 16,08 | -5,45 | -11,61 | -3,07 |  | 2,73 |
| 239 | Gmax | Combination | 18,14 | 38,78 | -7,40 | -1,56 |  | 2,89 |
| 239 | Gmax | Combination | 26,38 | 79,98 | 0,89 | 2,81 |  | 2,04 |
| 239 | Gmax | Combination | 27,42 | 80,19 | -2,58 | 1,24 |  | 2,79 |
| 239 | Gmax | Combination | 19,18 | 38,99 | -7,70 | -1,24 |  | 3,64 |
| 240 | Gmax | Combination | 13,12 | 9,86 | -19,83 | -3,26 |  | 2,65 |
| 240 | Gmax | Combination | 18,94 | 38,94 | -7,10 | -1,50 |  | 3,49 |
| 240 | Gmax | Combination | 18,88 | 38,93 | -7,81 | -1,27 |  | 3,41 |
| 240 | Gmax | Combination | 13,06 | 9,85 | -15,57 | -3,17 |  | 2,57 |
| 241 | Gmax | Combination | -1,53 | 32,79 | -2,47 | 1,54 |  | 1,49 |
| 241 | Gmax | Combination | 8,62 | 83,55 | 4,08 | 6,20 |  | -0,17 |
| 241 | Gmax | Combination | 27,86 | 87,40 | 0,77 | 2,21 |  | 0,79 |
| 241 | Gmax | Combination | 17,71 | 36,64 | -7,38 | -1,43 |  | 2,45 |
| 242 | Gmax | Combination | 23,01 | 38,83 | -26,16 | -6,93 |  | 2,21 |
| 242 | Gmax | Combination | 22,77 | 37,66 | -3,99 | 1,23 |  | 2,94 |
| 242 | Gmax | Combination | 18,51 | 36,80 | -7,07 | -1,36 |  | 3,51 |
| 242 | Gmax | Combination | 18,75 | 37,98 | -19,86 | -3,38 |  | 2,78 |
| 243 | Gmax | Combination | -71,90 | 16,85 | -3,98 | 17,54 |  | 1,79 |
| 243 | Gmax | Combination | -62,75 | 62,62 | 12,29 | 6,74 |  | 0,97 |
| 243 | Gmax | Combination | 7,23 | 76,62 | 4,26 | 7,12 |  | -0,65 |
| 243 | Gmax | Combination | -1,92 | 30,85 | -2,64 | 0,68 |  | 0,17 |
| 244 | Gmax | Combination | 54,77 | 55,14 | -26,19 | 7,60 |  | 0,29 |
| 244 | Gmax | Combination | 52,08 | 41,65 | 2,77 | 18,89 |  | 0,22 |
| 244 | Gmax | Combination | 22,38 | 35,71 | -4,16 | 0,38 |  | 1,55 |
| 244 | Gmax | Combination | 25,08 | 49,20 | -25,95 | -5,88 |  | 1,62 |
| 245 | Gmax | Combination | -116,72 | -27,14 | -6,72 | 0,26 |  | 4,23 |
| 245 | Gmax | Combination | -107,86 | 17,12 | 10,80 | -0,30 |  | 3,65 |
| 245 | Gmax | Combination | -70,35 | 24,62 | 10,52 | -2,09 |  | 3,25 |
| 245 | Gmax | Combination | -79,20 | -19,64 | -7,74 | -1,22 |  | 3,83 |
| 246 | Gmax | Combination | 18,00 | 6,45 | -25,86 | -1,00 |  | -2,08 |
| 246 | Gmax | Combination | 16,62 | -0,47 | -6,20 | 0,37 |  | 0,87 |
| 246 | Gmax | Combination | 44,78 | 5,16 | -0,98 | 0,13 |  | 0,82 |
| 246 | Gmax | Combination | 46,16 | 12,08 | -29,10 | -6,95 |  | -2,14 |
| 247 | Gmax | Combination | 20,42 | -31,03 | 2,27 | -1,47 |  | 4,73 |
| 247 | Gmax | Combination | 10,06 | -33,11 | 1,03 | -0,70 |  | 5,24 |
| 247 | Gmax | Combination | 9,58 | -35,51 | 0,38 | -4,91 |  | 5,18 |
| 247 | Gmax | Combination | 19,94 | -33,44 | -1,79 | -8,41 |  | 4,67 |
| 248 | Gmax | Combination | 1,60 | -37,11 | 0,49 | -7,95 |  | 4,19 |
| 248 | Gmax | Combination | 6,80 | -36,07 | 0,20 | -4,94 |  | 4,66 |
| 248 | Gmax | Combination | 7,71 | -31,52 | -1,32 | -9,05 |  | 3,79 |
| 248 | Gmax | Combination | 2,51 | -32,56 | -4,31 | -14,57 |  | 3,32 |
| 249 | Gmax | Combination | 0,80 | -32,90 | -2,06 | -14,12 |  | 2,39 |
| 249 | Gmax | Combination | 2,16 | -32,63 | -1,59 | -9,10 |  | 2,64 |
| 249 | Gmax | Combination | 2,79 | -29,48 | -1,76 | -11,42 |  | 1,97 |
| 249 | Gmax | Combination | 1,43 | -29,75 | -4,24 | -17,27 |  | 1,72 |
| 250 | Gmax | Combination | 6,31 | -28,78 | -3,04 | -17,03 |  | 0,86 |
| 250 | Gmax | Combination | 4,54 | -29,13 | -1,97 | -11,46 |  | 0,94 |
| 250 | Gmax | Combination | 4,79 | -27,89 | -2,03 | -12,27 |  | 0,36 |
| 250 | Gmax | Combination | 6,56 | -27,53 | -3,93 | -18,18 |  | 0,27 |
| 251 | Gmax | Combination | 8,80 | -27,09 | -3,76 | -18,15 |  | -0,58 |
| 251 | Gmax | Combination | 6,57 | -27,53 | -2,05 | -12,27 |  | -0,63 |
| 251 | Gmax | Combination | 7,04 | -25,21 | -2,03 | -11,84 |  | -1,22 |
| 251 | Gmax | Combination | 9,26 | -24,77 | -3,30 | -17,50 |  | -1,17 |
| 252 | Gmax | Combination | 8,97 | -24,83 | -4,16 | -17,67 |  | -2,01 |
| 252 | Gmax | Combination | 8,36 | -24,95 | -1,88 | -11,81 |  | -2,23 |
| 252 | Gmax | Combination | 8,39 | -24,76 | -1,70 | -9,81 |  | -2,89 |
| 252 | Gmax | Combination | 9,00 | -24,64 | -2,37 | -14,92 |  | -2,67 |
| 253 | Gmax | Combination | 14,10 | -23,62 | -4,24 | -15,29 |  | -3,56 |
| 253 | Gmax | Combination | 15,22 | -23,40 | -1,48 | -9,76 |  | -4,01 |
| 253 | Gmax | Combination | 15,16 | -23,69 | -0,04 | -5,86 |  | -4,84 |
| 253 | Gmax | Combination | 14,05 | -23,91 | 0,01 | -9,11 |  | -4,40 |
| 254 | Gmax | Combination | 30,42 | -20,64 | -2,03 | -9,51 |  | -4,91 |
| 254 | Gmax | Combination | 19,18 | -22,88 | 0,06 | -5,85 |  | -5,42 |
| 254 | Gmax | Combination | 19,08 | -23,37 | 0,61 | -1,98 |  | -5,57 |
| 254 | Gmax | Combination | 30,32 | -21,12 | 1,75 | -2,19 |  | -5,06 |
| 255 | Gmax | Combination | -140,53 | -26,37 | -3,24 | -2,11 |  | 1,04 |
| 255 | Gmax | Combination | 129,21 | 27,58 | -3,49 | 2,78 |  | 1,07 |
| 255 | Gmax | Combination | 124,36 | 3,32 | -0,12 | -2,62 |  | 0,94 |
| 255 | Gmax | Combination | -145,38 | -50,63 | -0,14 | 3,97 |  | 0,91 |
| 256 | Gmax | Combination | -168,94 | -47,74 | 3,72 | 1,54 |  | -1,44 |
| 256 | Gmax | Combination | 158,82 | 17,81 | 3,85 | -1,35 |  | -1,57 |
| 256 | Gmax | Combination | 158,18 | 14,65 | 0,83 | 5,68 |  | -1,01 |
| 256 | Gmax | Combination | -169,58 | -50,90 | 0,19 | -3,72 |  | -0,88 |
| 257 | Gmax | Combination | 16,76 | -27,71 | -2,88 | -0,03 |  | -5,46 |
| 257 | Gmax | Combination | 21,95 | -1,76 | -3,25 | -0,44 |  | -6,24 |
| 257 | Gmax | Combination | 31,92 | 0,24 | -3,56 | 0,12 |  | -6,13 |
| 257 | Gmax | Combination | 26,73 | -25,71 | -5,54 | -1,30 |  | -5,35 |
| 258 | Gmax | Combination | 21,17 | -12,99 | -5,71 | -1,09 |  | -2,38 |
| 258 | Gmax | Combination | 18,28 | -27,40 | -3,14 | -0,09 |  | -4,13 |
| 258 | Gmax | Combination | 52,54 | -20,55 | -5,35 | -1,26 |  | -4,23 |
| 258 | Gmax | Combination | 55,42 | -6,13 | -10,04 | -1,03 |  | -2,49 |
| 259 | Gmax | Combination | -4,14 | -18,05 | 2,20 | 0,28 |  | -0,58 |
| 259 | Gmax | Combination | -2,56 | -10,14 | -0,42 | -0,32 |  | 0,18 |
| 259 | Gmax | Combination | 82,73 | 6,92 | -0,93 | -0,28 |  | 0,19 |
| 259 | Gmax | Combination | 81,15 | -0,99 | 4,74 | 0,75 |  | -0,58 |
| 260 | Gmax | Combination | 15,56 | -19,44 | -2,08 | 3,09 |  | -4,91 |
| 260 | Gmax | Combination | 13,28 | -30,86 | -1,49 | -0,57 |  | -5,46 |
| 260 | Gmax | Combination | 16,24 | -30,27 | -3,21 | -0,22 |  | -6,03 |
| 260 | Gmax | Combination | 18,53 | -18,85 | -2,94 | -0,32 |  | -5,48 |
| 261 | Gmax | Combination | -51,25 | -12,67 | 0,37 | 1,23 |  | -2,66 |
| 261 | Gmax | Combination | -55,44 | -33,65 | -0,92 | 3,32 |  | -4,63 |
| 261 | Gmax | Combination | 20,05 | -18,55 | -3,19 | -0,37 |  | -4,30 |
| 261 | Gmax | Combination | 24,25 | 2,43 | -5,61 | -0,58 |  | -2,33 |
| 262 | Gmax | Combination | -53,44 | -13,11 | 0,10 | -1,37 |  | -0,60 |
| 262 | Gmax | Combination | -53,31 | -12,45 | -0,35 | -0,30 |  | 0,07 |
| 262 | Gmax | Combination | -0,93 | -1,98 | -0,43 | -0,39 |  | 0,16 |
| 262 | Gmax | Combination | -1,06 | -2,63 | 2,24 | 0,52 |  | -0,51 |
| 263 | Gmax | Combination | 14,31 | -6,77 | -0,42 | -0,32 |  | -0,01 |
| 263 | Gmax | Combination | 12,28 | -16,93 | -0,23 | -0,61 |  | -0,03 |
| 263 | Gmax | Combination | 103,87 | 1,39 | 0,59 | 0,06 |  | -0,06 |
| 263 | Gmax | Combination | 105,91 | 11,55 | -1,16 | -0,33 |  | -0,04 |
| 264 | Gmax | Combination | -78,48 | -17,49 | -0,10 | -0,25 |  | 0,11 |
| 264 | Gmax | Combination | -79,20 | -21,09 | -0,10 | -0,15 |  | -0,02 |
| 264 | Gmax | Combination | 15,22 | -2,21 | -0,23 | -0,59 |  | -0,04 |
| 264 | Gmax | Combination | 15,94 | 1,40 | -0,43 | -0,39 |  | 0,10 |
| 265 | Gmax | Combination | 19,03 | -15,58 | -0,21 | -0,61 |  | 0,06 |
| 265 | Gmax | Combination | 19,50 | -13,23 | 0,05 | -0,47 |  | -0,26 |
| 265 | Gmax | Combination | 114,69 | 5,81 | -0,71 | -0,19 |  | -0,25 |
| 265 | Gmax | Combination | 114,22 | 3,46 | -0,11 | -0,08 |  | 0,07 |
| 266 | Gmax | Combination | -88,37 | -22,93 | 0,11 | -0,11 |  | -0,13 |
| 266 | Gmax | Combination | -87,16 | -16,89 | -0,11 | -0,13 |  | -0,12 |
| 266 | Gmax | Combination | 23,18 | 5,18 | 0,04 | -0,47 |  | -0,11 |
| 266 | Gmax | Combination | 21,97 | -0,86 | -0,20 | -0,59 |  | -0,12 |
| 267 | Gmax | Combination | 9,86 | -15,16 | -0,25 | -0,53 |  | -0,33 |
| 267 | Gmax | Combination | 9,89 | -15,01 | -0,19 | -0,58 |  | 0,06 |
| 267 | Gmax | Combination | 179,31 | 18,88 | 1,24 | 0,17 |  | 0,03 |
| 267 | Gmax | Combination | 179,28 | 18,72 | 0,89 | 0,13 |  | -0,35 |
| 268 | Gmax | Combination | -87,62 | -16,98 | -0,04 | -0,11 |  | -0,07 |
| 268 | Gmax | Combination | -87,52 | -16,49 | -0,01 | -0,13 |  | -0,10 |
| 268 | Gmax | Combination | 13,64 | 3,74 | -0,19 | -0,58 |  | -0,13 |
| 268 | Gmax | Combination | 13,54 | 3,25 | -0,25 | -0,53 |  | -0,09 |
| 269 | Gmax | Combination | 18,85 | -13,21 | 0,13 | -0,51 |  | 0,10 |
| 269 | Gmax | Combination | 19,04 | -12,27 | -0,16 | -0,49 |  | -0,14 |
| 269 | Gmax | Combination | 110,93 | 6,10 | -0,27 | -0,12 |  | -0,12 |
| 269 | Gmax | Combination | 110,75 | 5,17 | -0,34 | -0,15 |  | 0,11 |
| 270 | Gmax | Combination | -82,30 | -15,45 | -0,09 | -0,15 |  | -0,07 |
| 270 | Gmax | Combination | -83,27 | -20,26 | 0,09 | -0,09 |  | -0,03 |
| 270 | Gmax | Combination | 21,64 | 0,72 | -0,16 | -0,49 |  | -0,02 |
| 270 | Gmax | Combination | 22,60 | 5,53 | 0,13 | -0,51 |  | -0,06 |
| 271 | Gmax | Combination | 11,35 | -13,81 | -0,14 | -0,49 |  | -0,13 |
| 271 | Gmax | Combination | 11,88 | -11,15 | -0,12 | -0,50 |  | 0,03 |
| 271 | Gmax | Combination | 88,81 | 4,24 | 0,20 | -0,07 |  | 0,02 |
| 271 | Gmax | Combination | 88,28 | 1,57 | 0,19 | -0,03 |  | -0,13 |
| 272 | Gmax | Combination | -68,01 | -17,21 | -0,12 | -0,13 |  | -0,05 |
| 272 | Gmax | Combination | -67,96 | -17,00 | 0,03 | -0,05 |  | -0,05 |
| 272 | Gmax | Combination | 13,99 | -0,61 | -0,12 | -0,50 |  | -0,05 |
| 272 | Gmax | Combination | 13,94 | -0,82 | -0,14 | -0,49 |  | -0,04 |
| 273 | Gmax | Combination | 13,10 | -10,90 | -0,11 | -0,50 |  | 0,06 |
| 273 | Gmax | Combination | 13,56 | -8,59 | -0,09 | -0,43 |  | -0,13 |
| 273 | Gmax | Combination | 78,35 | 4,37 | -0,62 | -0,13 |  | -0,11 |
| 273 | Gmax | Combination | 77,89 | 2,06 | -0,04 | -0,12 |  | 0,08 |
| 274 | Gmax | Combination | -57,94 | -15,00 | -0,04 | -0,06 |  | -0,06 |
| 274 | Gmax | Combination | -57,48 | -12,71 | 0,02 | -0,02 |  | -0,07 |
| 274 | Gmax | Combination | 15,66 | 1,92 | -0,09 | -0,44 |  | -0,06 |
| 274 | Gmax | Combination | 15,20 | -0,37 | -0,11 | -0,50 |  | -0,05 |
| 275 | Gmax | Combination | 7,86 | -9,73 | -0,22 | -0,45 |  | -0,18 |
| 275 | Gmax | Combination | 8,28 | -7,60 | -0,03 | -0,51 |  | -0,05 |
| 275 | Gmax | Combination | 92,74 | 9,29 | 0,20 | 0,02 |  | -0,07 |
| 275 | Gmax | Combination | 92,31 | 7,16 | 0,27 | 0,04 |  | -0,20 |
| 276 | Gmax | Combination | -45,20 | -10,26 | -0,11 | -0,05 |  | -0,07 |
| 276 | Gmax | Combination | -45,34 | -10,95 | 0,08 | -0,11 |  | -0,09 |
| 276 | Gmax | Combination | 9,82 | 0,08 | -0,02 | -0,44 |  | -0,11 |
| 276 | Gmax | Combination | 9,96 | 0,78 | -0,23 | -0,47 |  | -0,09 |
| 277 | Gmax | Combination | 10,53 | -7,15 | 0,12 | -0,48 |  | -0,07 |
| 277 | Gmax | Combination | 10,81 | -5,77 | 0,14 | -0,52 |  | -0,02 |
| 277 | Gmax | Combination | 42,94 | 0,66 | 0,93 | -0,10 |  | -0,08 |
| 277 | Gmax | Combination | 42,67 | -0,72 | -0,33 | -0,09 |  | -0,12 |
| 278 | Gmax | Combination | -31,03 | -8,09 | -0,14 | -0,16 |  | -0,02 |
| 278 | Gmax | Combination | -32,10 | -13,44 | 0,13 | 0,08 |  | 0,09 |
| 278 | Gmax | Combination | 11,00 | -4,82 | 0,10 | -0,74 |  | 0,07 |
| 278 | Gmax | Combination | 12,07 | 0,53 | 0,13 | -0,41 |  | -0,05 |
| 279 | Gmax | Combination | 5,99 | -6,73 | 0,20 | -0,51 |  | 0,21 |
| 279 | Gmax | Combination | 6,26 | -5,39 | -0,62 | -1,30 |  | 0,24 |
| 279 | Gmax | Combination | 19,66 | -2,71 | -0,99 | 0,10 |  | 0,23 |
| 279 | Gmax | Combination | 19,39 | -4,05 | 1,06 | -0,08 |  | 0,21 |
| 280 | Gmax | Combination | -15,49 | -10,12 | -0,16 | 0,02 |  | 0,14 |
| 280 | Gmax | Combination | -15,22 | -8,76 | 0,29 | 0,31 |  | 0,11 |
| 280 | Gmax | Combination | 6,46 | -4,43 | -0,45 | -0,44 |  | 0,22 |
| 280 | Gmax | Combination | 6,18 | -5,78 | 0,16 | -0,73 |  | 0,25 |
| 281 | Gmax | Combination | -3,62 | -6,44 | 0,14 | 1,06 |  | -0,05 |
| 281 | Gmax | Combination | -2,01 | 1,64 | -0,98 | -0,51 |  | -0,27 |
| 281 | Gmax | Combination | 1,58 | 2,35 | -1,10 | 0,14 |  | -0,30 |
| 281 | Gmax | Combination | -0,03 | -5,72 | -0,58 | -0,81 |  | -0,08 |
| 282 | Gmax | Combination | -0,23 | -6,69 | -0,49 | -0,37 |  | -0,01 |
| 282 | Gmax | Combination | 1,10 | -0,03 | -1,15 | -0,12 |  | -0,13 |
| 282 | Gmax | Combination | 36,88 | 7,12 | -1,10 | 0,15 |  | -0,02 |
| 282 | Gmax | Combination | 35,55 | 0,46 | -0,77 | -0,28 |  | 0,09 |
| 283 | Gmax | Combination | -0,78 | -0,62 | -0,34 | -0,04 |  | -0,10 |
| 283 | Gmax | Combination | -0,76 | -0,55 | -0,01 | 0,02 |  | -0,10 |
| 283 | Gmax | Combination | 1,05 | -0,19 | 0,01 | 0,17 |  | -0,10 |
| 283 | Gmax | Combination | 1,04 | -0,25 | -0,27 | 0,10 |  | -0,10 |
| 284 | Gmax | Combination | -7,96 | 0,45 | -1,71 | -0,28 |  | -0,27 |
| 284 | Gmax | Combination | -8,48 | -2,16 | -0,26 | -0,03 |  | -0,13 |
| 284 | Gmax | Combination | 7,91 | 1,12 | -0,32 | 0,09 |  | -0,11 |
| 284 | Gmax | Combination | 8,43 | 3,72 | -0,96 | -0,18 |  | -0,25 |
| 285 | Gmax | Combination | 0,73 | -1,80 | -0,28 | 0,07 |  | -0,10 |
| 285 | Gmax | Combination | 1,10 | 0,09 | 0,01 | 0,19 |  | -0,08 |
| 285 | Gmax | Combination | 1,14 | 0,10 | -0,01 | -0,03 |  | -0,08 |
| 285 | Gmax | Combination | 0,76 | -1,79 | -0,16 | 0,06 |  | -0,11 |
| 286 | Gmax | Combination | 7,96 | 1,34 | -0,94 | -0,07 |  | -0,14 |
| 286 | Gmax | Combination | 7,61 | -0,42 | -0,33 | 0,06 |  | -0,16 |
| 286 | Gmax | Combination | 2,34 | -1,47 | -0,12 | 0,06 |  | -0,15 |
| 286 | Gmax | Combination | 2,70 | 0,29 | -1,26 | -0,22 |  | -0,13 |
| 287 | Gmax | Combination | -2,12 | 1,43 | -0,55 | 0,00 |  | -0,11 |
| 287 | Gmax | Combination | -2,56 | -0,76 | 0,02 | 0,00 |  | -0,06 |
| 287 | Gmax | Combination | -0,73 | -0,39 | -0,01 | 0,03 |  | -0,07 |
| 287 | Gmax | Combination | -0,29 | 1,79 | -0,34 | -0,05 |  | -0,12 |
| 288 | Gmax | Combination | -5,68 | 0,84 | -0,91 | 0,02 |  | -0,10 |
| 288 | Gmax | Combination | -5,71 | 0,71 | -0,64 | -0,01 |  | -0,20 |
| 288 | Gmax | Combination | -8,00 | 0,25 | -0,27 | -0,04 |  | -0,23 |
| 288 | Gmax | Combination | -7,97 | 0,39 | -1,70 | -0,22 |  | -0,13 |
| 289 | Gmax | Combination | -24,45 | 2,23 | 0,04 | 0,00 |  | 0,02 |
| 289 | Gmax | Combination | -25,51 | -3,12 | -1,09 | -0,01 |  | 0,06 |
| 289 | Gmax | Combination | -9,03 | 0,17 | -1,23 | -0,13 |  | 0,08 |
| 289 | Gmax | Combination | -7,96 | 5,52 | 0,30 | 0,25 |  | 0,04 |
| 290 | Gmax | Combination | -43,09 | -0,21 | 0,07 | 0,01 |  | -0,04 |
| 290 | Gmax | Combination | -43,36 | -1,56 | 0,07 | 0,01 |  | -0,06 |
| 290 | Gmax | Combination | -5,31 | 6,05 | 0,17 | 0,23 |  | -0,02 |
| 290 | Gmax | Combination | -5,04 | 7,40 | -0,14 | -0,01 |  | 0,01 |
| 291 | Gmax | Combination | 11,33 | -14,38 | -0,08 | 2,03 |  | -4,94 |
| 291 | Gmax | Combination | 7,81 | -31,95 | 5,61 | -0,48 |  | -5,13 |
| 291 | Gmax | Combination | 15,22 | -30,47 | 2,15 | 0,79 |  | -6,71 |
| 291 | Gmax | Combination | 18,74 | -12,89 | 0,94 | -0,04 |  | -6,52 |
| 292 | Gmax | Combination | 19,69 | -8,16 | 0,98 | 0,16 |  | -6,81 |
| 292 | Gmax | Combination | 20,93 | -1,96 | 2,02 | 0,14 |  | -6,63 |
| 292 | Gmax | Combination | 18,24 | -2,50 | 3,92 | 0,25 |  | -6,42 |
| 292 | Gmax | Combination | 17,00 | -8,69 | 1,03 | -0,97 |  | -6,60 |
| 293 | Gmax | Combination | 19,76 | -19,96 | -0,06 | 5,86 |  | -6,22 |
| 293 | Gmax | Combination | 21,28 | -12,39 | -0,63 | 1,92 |  | -6,00 |
| 293 | Gmax | Combination | 13,48 | -13,95 | 0,97 | -0,04 |  | -6,54 |
| 293 | Gmax | Combination | 11,96 | -21,52 | -2,63 | -0,26 |  | -6,76 |
| 294 | Gmax | Combination | 12,50 | -18,80 | -2,64 | -0,31 |  | -6,64 |
| 294 | Gmax | Combination | 14,42 | -9,21 | 1,01 | 0,17 |  | -6,89 |
| 294 | Gmax | Combination | 15,12 | -9,07 | 1,01 | -0,97 |  | -6,64 |
| 294 | Gmax | Combination | 13,20 | -18,67 | -4,36 | -4,26 |  | -6,40 |
| 295 | Gmax | Combination | -8,11 | -47,27 | 5,18 | -1,86 |  | 4,94 |
| 295 | Gmax | Combination | -3,37 | -23,57 | -0,21 | 0,60 |  | 4,69 |
| 295 | Gmax | Combination | 21,24 | -18,65 | 0,46 | -0,99 |  | 6,49 |
| 295 | Gmax | Combination | 16,50 | -42,35 | 1,46 | -0,75 |  | 6,74 |
| 296 | Gmax | Combination | 25,29 | 1,59 | 1,58 | -0,16 |  | 6,56 |
| 296 | Gmax | Combination | 22,74 | -11,16 | 0,48 | -0,87 |  | 6,78 |
| 296 | Gmax | Combination | 19,86 | -11,74 | 0,77 | -1,58 |  | 6,38 |
| 296 | Gmax | Combination | 22,41 | 1,02 | 3,61 | -0,74 |  | 6,17 |
| 297 | Gmax | Combination | 14,76 | -25,68 | 1,48 | 9,76 |  | -4,48 |
| 297 | Gmax | Combination | 15,75 | -20,76 | 0,04 | 5,88 |  | -5,50 |
| 297 | Gmax | Combination | 11,39 | -21,64 | -2,54 | -0,24 |  | -5,96 |
| 297 | Gmax | Combination | 10,41 | -26,55 | -2,06 | -0,07 |  | -4,94 |
| 298 | Gmax | Combination | 10,13 | -27,95 | -2,05 | -0,04 |  | -5,03 |
| 298 | Gmax | Combination | 11,94 | -18,92 | -2,55 | -0,29 |  | -5,98 |
| 298 | Gmax | Combination | 6,46 | -20,01 | -4,34 | -4,25 |  | -5,76 |
| 298 | Gmax | Combination | 4,65 | -29,05 | -5,05 | -6,34 |  | -4,81 |
| 299 | Gmax | Combination | 7,78 | -27,82 | 1,87 | 11,80 |  | -2,33 |
| 299 | Gmax | Combination | 7,94 | -27,04 | 1,70 | 9,80 |  | -3,41 |
| 299 | Gmax | Combination | 5,63 | -27,50 | -2,14 | -0,09 |  | -3,71 |
| 299 | Gmax | Combination | 5,48 | -28,28 | -1,66 | 0,41 |  | -2,62 |
| 300 | Gmax | Combination | 4,82 | -31,58 | -1,66 | 0,42 |  | -2,71 |
| 300 | Gmax | Combination | 5,35 | -28,91 | -2,14 | -0,05 |  | -3,83 |
| 300 | Gmax | Combination | -1,28 | -30,23 | -5,03 | -6,34 |  | -3,75 |
| 300 | Gmax | Combination | -1,82 | -32,90 | -4,78 | -7,26 |  | -2,63 |
| 301 | Gmax | Combination | 6,10 | -29,89 | 2,05 | 12,27 |  | -0,51 |
| 301 | Gmax | Combination | 6,46 | -28,08 | 2,03 | 11,83 |  | -1,47 |
| 301 | Gmax | Combination | 1,48 | -29,07 | -1,71 | 0,41 |  | -1,54 |
| 301 | Gmax | Combination | 1,12 | -30,89 | -1,60 | 0,50 |  | -0,58 |
| 302 | Gmax | Combination | 0,53 | -33,83 | -1,60 | 0,51 |  | -0,55 |
| 302 | Gmax | Combination | 0,82 | -32,38 | -1,71 | 0,41 |  | -1,60 |
| 302 | Gmax | Combination | -6,24 | -33,79 | -4,79 | -7,27 |  | -1,57 |
| 302 | Gmax | Combination | -6,53 | -35,24 | -4,68 | -7,56 |  | -0,52 |
| 303 | Gmax | Combination | 3,91 | -32,25 | 1,97 | 11,46 |  | 1,26 |
| 303 | Gmax | Combination | 4,31 | -30,25 | 2,02 | 12,26 |  | 0,30 |
| 303 | Gmax | Combination | 0,81 | -30,95 | -1,60 | 0,50 |  | 0,44 |
| 303 | Gmax | Combination | 0,41 | -32,95 | -1,79 | 0,12 |  | 1,40 |
| 304 | Gmax | Combination | -0,30 | -36,49 | -1,79 | 0,13 |  | 1,53 |
| 304 | Gmax | Combination | 0,22 | -33,89 | -1,59 | 0,51 |  | 0,48 |
| 304 | Gmax | Combination | -5,96 | -35,12 | -4,68 | -7,56 |  | 0,51 |
| 304 | Gmax | Combination | -6,48 | -37,73 | -4,84 | -7,47 |  | 1,56 |
| 305 | Gmax | Combination | 1,55 | -35,68 | 1,59 | 9,08 |  | 3,22 |
| 305 | Gmax | Combination | 2,17 | -32,60 | 1,76 | 11,42 |  | 2,12 |
| 305 | Gmax | Combination | 4,01 | -32,23 | -1,72 | 0,13 |  | 2,49 |
| 305 | Gmax | Combination | 3,39 | -35,32 | -2,27 | -0,63 |  | 3,59 |
| 306 | Gmax | Combination | 3,13 | -36,61 | -2,27 | -0,60 |  | 3,77 |
| 306 | Gmax | Combination | 3,30 | -35,77 | -1,72 | 0,14 |  | 2,64 |
| 306 | Gmax | Combination | -0,40 | -36,51 | -4,84 | -7,47 |  | 2,62 |
| 306 | Gmax | Combination | -0,57 | -37,35 | -5,13 | -6,74 |  | 3,75 |
| 307 | Gmax | Combination | 7,66 | -31,81 | -0,19 | 5,01 |  | 5,34 |
| 307 | Gmax | Combination | 7,10 | -34,57 | 1,32 | 9,03 |  | 4,31 |
| 307 | Gmax | Combination | 8,78 | -34,24 | -2,18 | -0,61 |  | 4,82 |
| 307 | Gmax | Combination | 9,33 | -31,47 | -2,76 | -1,05 |  | 5,84 |
| 308 | Gmax | Combination | 10,23 | -27,02 | -2,77 | -1,07 |  | 5,91 |
| 308 | Gmax | Combination | 8,52 | -35,53 | -2,17 | -0,58 |  | 4,97 |
| 308 | Gmax | Combination | 6,75 | -35,88 | -5,14 | -6,74 |  | 4,80 |
| 308 | Gmax | Combination | 8,46 | -27,37 | -4,50 | -4,86 |  | 5,74 |
| 309 | Gmax | Combination | 12,61 | -20,38 | -1,08 | 0,43 |  | 5,78 |
| 309 | Gmax | Combination | 10,43 | -31,25 | -0,36 | 4,97 |  | 6,02 |
| 309 | Gmax | Combination | 10,16 | -31,31 | -2,83 | -1,06 |  | 6,64 |
| 309 | Gmax | Combination | 12,33 | -20,43 | 0,57 | -0,97 |  | 6,40 |
| 310 | Gmax | Combination | 13,83 | -12,94 | 0,59 | -0,85 |  | 6,78 |
| 310 | Gmax | Combination | 11,05 | -26,85 | -2,83 | -1,08 |  | 6,57 |
| 310 | Gmax | Combination | 16,67 | -25,73 | -4,51 | -4,87 |  | 6,35 |
| 310 | Gmax | Combination | 19,46 | -11,82 | 0,74 | -1,59 |  | 6,56 |
| 311 | Gmax | Combination | 9,13 | -25,36 | 0,07 | -2,09 |  | -4,00 |
| 311 | Gmax | Combination | 15,16 | 4,77 | -5,66 | 0,26 |  | -1,56 |
| 311 | Gmax | Combination | 35,30 | 8,80 | -1,24 | 1,29 |  | 0,00 |
| 311 | Gmax | Combination | 29,27 | -21,33 | 7,61 | -1,02 |  | -2,44 |
| 312 | Gmax | Combination | 24,41 | -30,24 | 10,23 | 0,12 |  | 1,24 |
| 312 | Gmax | Combination | 28,82 | -8,19 | -2,34 | 2,76 |  | -1,40 |
| 312 | Gmax | Combination | -1,50 | -14,25 | -4,79 | 3,81 |  | 0,83 |
| 312 | Gmax | Combination | -5,91 | -36,30 | 0,15 | -0,88 |  | 3,47 |
| 313 | Gmax | Combination | 0,69 | -42,70 | 2,69 | -3,78 |  | 4,87 |
| 313 | Gmax | Combination | 0,10 | -45,63 | 0,34 | -1,00 |  | 5,31 |
| 313 | Gmax | Combination | 17,08 | -42,24 | 2,84 | -0,51 |  | 5,81 |
| 313 | Gmax | Combination | 17,67 | -39,31 | 2,42 | -0,71 |  | 5,37 |
| 314 | Gmax | Combination | -41,87 | -51,22 | -0,92 | 4,14 |  | 4,85 |
| 314 | Gmax | Combination | -32,61 | -4,89 | 0,64 | 3,01 |  | 3,25 |
| 314 | Gmax | Combination | 27,96 | 7,22 | -4,21 | 0,13 |  | 3,00 |
| 314 | Gmax | Combination | 18,70 | -39,10 | -2,81 | 0,63 |  | 4,60 |
| 315 | Gmax | Combination | -36,39 | -44,79 | -1,47 | -8,05 |  | -0,36 |
| 315 | Gmax | Combination | -28,23 | -4,01 | -1,28 | -2,42 |  | 0,62 |
| 315 | Gmax | Combination | 31,21 | 7,87 | 4,57 | 0,33 |  | 2,21 |
| 315 | Gmax | Combination | 23,05 | -32,90 | 2,75 | 0,91 |  | 1,23 |
| 316 | Gmax | Combination | 19,17 | -31,83 | 2,38 | -0,91 |  | 5,32 |
| 316 | Gmax | Combination | 25,87 | 1,71 | 2,82 | -0,61 |  | 6,05 |
| 316 | Gmax | Combination | 28,09 | 2,15 | 3,30 | -0,70 |  | 5,92 |
| 316 | Gmax | Combination | 21,38 | -31,38 | 4,70 | 0,69 |  | 5,19 |
| 317 | Gmax | Combination | 20,19 | -31,62 | -2,77 | 0,83 |  | 4,31 |
| 317 | Gmax | Combination | 21,24 | -26,39 | -4,34 | -0,54 |  | 2,87 |
| 317 | Gmax | Combination | 18,40 | -26,96 | -7,99 | -1,87 |  | 2,64 |
| 317 | Gmax | Combination | 17,35 | -32,19 | -4,60 | -0,67 |  | 4,08 |
| 318 | Gmax | Combination | 24,41 | -26,08 | 2,72 | 0,79 |  | 0,74 |
| 318 | Gmax | Combination | 24,48 | -25,74 | 4,28 | -1,12 |  | 1,65 |
| 318 | Gmax | Combination | 11,24 | -28,39 | 8,11 | 2,99 |  | 1,25 |
| 318 | Gmax | Combination | 11,17 | -28,73 | 7,06 | 1,72 |  | 0,35 |
| 319 | Gmax | Combination | 19,28 | 2,71 | 1,03 | -0,94 |  | -6,09 |
| 319 | Gmax | Combination | 21,03 | 11,49 | 3,82 | -0,23 |  | -6,08 |
| 319 | Gmax | Combination | 18,83 | 11,05 | 3,98 | -0,14 |  | -5,40 |
| 319 | Gmax | Combination | 17,08 | 2,27 | 0,76 | -1,78 |  | -5,41 |
| 320 | Gmax | Combination | 18,84 | 11,07 | 0,77 | -1,75 |  | -4,46 |
| 320 | Gmax | Combination | 21,42 | 24,00 | 3,90 | -0,56 |  | -4,61 |
| 320 | Gmax | Combination | 10,79 | 21,87 | 2,70 | -0,83 |  | -3,73 |
| 320 | Gmax | Combination | 8,21 | 8,94 | -0,15 | -2,32 |  | -3,59 |
| 321 | Gmax | Combination | 8,94 | 12,62 | -0,13 | -2,26 |  | -2,49 |
| 321 | Gmax | Combination | 12,08 | 28,30 | 2,68 | -0,92 |  | -2,81 |
| 321 | Gmax | Combination | -5,64 | 24,76 | 0,48 | -0,81 |  | -1,61 |
| 321 | Gmax | Combination | -8,77 | 9,07 | -2,22 | -2,61 |  | -1,30 |
| 322 | Gmax | Combination | -9,44 | 5,75 | -2,21 | -2,59 |  | -0,11 |
| 322 | Gmax | Combination | -7,46 | 15,65 | 0,43 | -1,05 |  | -0,37 |
| 322 | Gmax | Combination | -25,65 | 12,02 | -3,74 | -1,64 |  | 0,39 |
| 322 | Gmax | Combination | -27,63 | 2,11 | -1,49 | -1,47 |  | 0,65 |
| 323 | Gmax | Combination | -26,94 | 5,57 | -1,50 | -1,53 |  | 1,41 |
| 323 | Gmax | Combination | -29,00 | -4,73 | -3,54 | -0,64 |  | 1,27 |
| 323 | Gmax | Combination | -74,02 | -13,73 | 1,41 | 3,49 |  | 1,74 |
| 323 | Gmax | Combination | -71,96 | -3,43 | -6,81 | 2,36 |  | 1,88 |
| 324 | Gmax | Combination | 13,13 | -18,98 | -4,36 | -4,26 |  | -5,78 |
| 324 | Gmax | Combination | 17,40 | 2,33 | 1,01 | -0,94 |  | -6,10 |
| 324 | Gmax | Combination | 12,46 | 1,34 | 0,79 | -1,78 |  | -5,25 |
| 324 | Gmax | Combination | 8,20 | -19,97 | -5,89 | -6,87 |  | -4,93 |
| 325 | Gmax | Combination | 8,59 | -18,01 | -5,89 | -6,87 |  | -3,82 |
| 325 | Gmax | Combination | 14,22 | 10,15 | 0,79 | -1,75 |  | -4,26 |
| 325 | Gmax | Combination | 2,12 | 7,73 | -0,28 | -2,35 |  | -3,12 |
| 325 | Gmax | Combination | -3,51 | -20,43 | -6,56 | -7,82 |  | -2,69 |
| 326 | Gmax | Combination | -2,54 | -15,56 | -6,56 | -7,82 |  | -1,50 |
| 326 | Gmax | Combination | 2,85 | 11,40 | -0,27 | -2,29 |  | -1,95 |
| 326 | Gmax | Combination | -18,36 | 7,16 | -1,68 | -2,51 |  | -0,83 |
| 326 | Gmax | Combination | -23,75 | -19,80 | -6,52 | -7,08 |  | -0,38 |
| 327 | Gmax | Combination | -21,76 | -9,86 | -6,52 | -7,09 |  | 0,47 |
| 327 | Gmax | Combination | -19,02 | 3,84 | -1,67 | -2,49 |  | 0,31 |
| 327 | Gmax | Combination | -51,95 | -2,75 | -3,30 | -1,83 |  | 1,04 |
| 327 | Gmax | Combination | -54,68 | -16,44 | -4,59 | -3,60 |  | 1,20 |
| 328 | Gmax | Combination | -51,68 | -1,43 | -4,59 | -3,59 |  | 1,64 |
| 328 | Gmax | Combination | -51,25 | 0,71 | -3,31 | -1,90 |  | 1,48 |
| 328 | Gmax | Combination | -98,75 | -8,79 | -0,13 | 3,69 |  | 1,68 |
| 328 | Gmax | Combination | -99,18 | -10,93 | -5,95 | 2,52 |  | 1,84 |
| 329 | Gmax | Combination | -69,99 | 6,44 | -7,45 | -0,83 |  | 1,36 |
| 329 | Gmax | Combination | -74,10 | -14,11 | 0,14 | -2,89 |  | 1,15 |
| 329 | Gmax | Combination | -51,45 | -9,58 | -7,42 | 0,11 |  | 0,76 |
| 329 | Gmax | Combination | -47,34 | 10,97 | 0,23 | 0,56 |  | 0,98 |
| 330 | Gmax | Combination | -96,28 | 3,58 | -6,52 | -0,32 |  | 1,53 |
| 330 | Gmax | Combination | -96,78 | 1,08 | -0,77 | 0,51 |  | 2,04 |
| 330 | Gmax | Combination | -105,41 | -0,65 | -3,90 | -0,26 |  | 2,02 |
| 330 | Gmax | Combination | -104,91 | 1,86 | -3,00 | 0,19 |  | 1,51 |
| 331 | Gmax | Combination | -20,79 | -6,58 | 0,86 | 0,14 |  | -0,35 |
| 331 | Gmax | Combination | 30,54 | 3,69 | -3,00 | 0,51 |  | -1,05 |
| 331 | Gmax | Combination | 26,13 | -18,36 | -1,68 | -1,39 |  | -0,46 |
| 331 | Gmax | Combination | -25,20 | -28,63 | 0,17 | 4,21 |  | 0,24 |
| 332 | Gmax | Combination | 27,46 | -11,73 | -3,27 | -0,80 |  | -0,71 |
| 332 | Gmax | Combination | 28,65 | -11,49 | -7,17 | 0,07 |  | -1,06 |
| 332 | Gmax | Combination | 28,02 | -14,62 | -2,36 | 2,36 |  | -0,37 |
| 332 | Gmax | Combination | 26,83 | -14,85 | -1,55 | -0,76 |  | -0,02 |
| 333 | Gmax | Combination | 26,48 | -22,35 | -7,09 | 0,44 |  | -2,03 |
| 333 | Gmax | Combination | 16,01 | -24,44 | -12,98 | -3,82 |  | -2,11 |
| 333 | Gmax | Combination | 18,20 | -13,48 | -10,79 | -4,21 |  | -0,76 |
| 333 | Gmax | Combination | 28,67 | -11,39 | -2,35 | 2,42 |  | -0,68 |
| 334 | Gmax | Combination | 15,23 | -28,36 | -13,01 | -3,97 |  | -1,50 |
| 334 | Gmax | Combination | 11,99 | -29,00 | -16,10 | -3,62 |  | -1,35 |
| 334 | Gmax | Combination | 15,13 | -13,28 | -15,62 | -3,32 |  | -0,44 |
| 334 | Gmax | Combination | 18,37 | -12,63 | -10,77 | -4,12 |  | -0,60 |
| 335 | Gmax | Combination | 12,27 | -27,58 | -16,13 | -3,80 |  | -1,47 |
| 335 | Gmax | Combination | 14,29 | -27,17 | -20,48 | -4,09 |  | -1,40 |
| 335 | Gmax | Combination | 19,31 | -2,06 | -19,69 | -4,54 |  | -0,50 |
| 335 | Gmax | Combination | 17,30 | -2,47 | -15,61 | -3,27 |  | -0,57 |
| 336 | Gmax | Combination | 12,67 | -35,27 | -20,69 | -5,12 |  | -1,51 |
| 336 | Gmax | Combination | 56,28 | -26,54 | -24,20 | -6,31 |  | -2,27 |
| 336 | Gmax | Combination | 65,63 | 20,21 | -24,12 | -5,11 |  | -1,42 |
| 336 | Gmax | Combination | 22,02 | 11,49 | -19,61 | -4,17 |  | -0,67 |
| 337 | Gmax | Combination | 60,15 | -7,21 | -23,99 | -5,29 |  | -3,07 |
| 337 | Gmax | Combination | 89,74 | -1,29 | -31,78 | -4,25 |  | -3,96 |
| 337 | Gmax | Combination | 86,31 | -18,42 | -27,62 | -1,01 |  | -2,59 |
| 337 | Gmax | Combination | 56,72 | -24,34 | -24,19 | -5,48 |  | -1,70 |
| 338 | Gmax | Combination | 91,79 | 8,99 | -31,12 | -0,93 |  | -3,63 |
| 338 | Gmax | Combination | 106,06 | 11,85 | -27,75 | -0,67 |  | -3,39 |
| 338 | Gmax | Combination | 102,96 | -3,66 | -30,08 | -0,13 |  | -3,68 |
| 338 | Gmax | Combination | 88,69 | -6,51 | -28,17 | -3,74 |  | -3,92 |
| 339 | Gmax | Combination | 4,68 | -28,90 | -5,04 | -6,33 |  | -4,42 |
| 339 | Gmax | Combination | 6,39 | -20,33 | -4,34 | -4,25 |  | -5,14 |
| 339 | Gmax | Combination | -2,04 | -22,01 | -5,81 | -6,85 |  | -4,42 |
| 339 | Gmax | Combination | -3,76 | -30,59 | -7,29 | -10,35 |  | -3,69 |
| 340 | Gmax | Combination | -3,30 | -28,29 | -7,29 | -10,35 |  | -2,97 |
| 340 | Gmax | Combination | -1,65 | -20,06 | -5,81 | -6,86 |  | -3,37 |
| 340 | Gmax | Combination | -18,29 | -23,39 | -6,59 | -7,82 |  | -2,43 |
| 340 | Gmax | Combination | -19,94 | -31,62 | -8,24 | -11,54 |  | -2,03 |
| 341 | Gmax | Combination | -18,53 | -24,57 | -8,24 | -11,54 |  | -1,28 |
| 341 | Gmax | Combination | -17,32 | -18,52 | -6,59 | -7,83 |  | -1,31 |
| 341 | Gmax | Combination | -44,93 | -24,04 | -6,20 | -7,02 |  | -0,46 |
| 341 | Gmax | Combination | -46,14 | -30,09 | -8,24 | -10,00 |  | -0,44 |
| 342 | Gmax | Combination | -43,53 | -17,04 | -8,24 | -10,01 |  | 0,16 |
| 342 | Gmax | Combination | -42,94 | -14,09 | -6,20 | -7,03 |  | 0,37 |
| 342 | Gmax | Combination | -82,89 | -22,08 | -5,91 | -3,86 |  | 0,92 |
| 342 | Gmax | Combination | -83,48 | -25,03 | -6,25 | -5,18 |  | 0,71 |
| 343 | Gmax | Combination | -79,42 | -4,70 | -6,25 | -5,19 |  | 0,92 |
| 343 | Gmax | Combination | -79,89 | -7,07 | -5,91 | -3,85 |  | 1,40 |
| 343 | Gmax | Combination | -133,69 | -17,83 | -0,83 | 3,54 |  | 1,55 |
| 343 | Gmax | Combination | -133,22 | -15,46 | -6,72 | 2,61 |  | 1,07 |
| 344 | Gmax | Combination | -129,54 | 2,91 | -7,28 | -0,19 |  | 1,35 |
| 344 | Gmax | Combination | -130,79 | -3,32 | -1,39 | 0,70 |  | 1,25 |
| 344 | Gmax | Combination | -141,10 | -5,38 | -4,71 | -0,15 |  | 1,23 |
| 344 | Gmax | Combination | -139,86 | 0,85 | -4,15 | 0,17 |  | 1,33 |
| 345 | Gmax | Combination | -1,93 | -33,45 | -4,78 | -7,25 |  | -2,49 |
| 345 | Gmax | Combination | -1,25 | -30,08 | -5,03 | -6,32 |  | -3,39 |
| 345 | Gmax | Combination | -14,16 | -32,67 | -7,27 | -10,35 |  | -2,99 |
| 345 | Gmax | Combination | -14,84 | -36,04 | -7,30 | -12,19 |  | -2,09 |
| 346 | Gmax | Combination | -14,18 | -32,75 | -7,30 | -12,19 |  | -1,76 |
| 346 | Gmax | Combination | -13,70 | -30,37 | -7,27 | -10,34 |  | -2,31 |
| 346 | Gmax | Combination | -34,15 | -34,46 | -8,31 | -11,55 |  | -1,76 |
| 346 | Gmax | Combination | -34,63 | -36,84 | -8,56 | -13,58 |  | -1,22 |
| 347 | Gmax | Combination | -32,93 | -28,35 | -8,56 | -13,58 |  | -0,86 |
| 347 | Gmax | Combination | -32,74 | -27,41 | -8,31 | -11,55 |  | -1,02 |
| 347 | Gmax | Combination | -63,25 | -33,51 | -7,98 | -9,95 |  | -0,52 |
| 347 | Gmax | Combination | -63,44 | -34,46 | -8,70 | -11,65 |  | -0,36 |
| 348 | Gmax | Combination | -60,46 | -19,55 | -8,70 | -11,66 |  | -0,05 |
| 348 | Gmax | Combination | -60,64 | -20,47 | -7,98 | -9,96 |  | 0,04 |
| 348 | Gmax | Combination | -102,93 | -28,92 | -7,22 | -5,37 |  | 0,38 |
| 348 | Gmax | Combination | -102,75 | -28,01 | -7,16 | -6,17 |  | 0,29 |
| 349 | Gmax | Combination | -98,36 | -6,08 | -7,16 | -6,18 |  | 0,38 |
| 349 | Gmax | Combination | -98,86 | -8,59 | -7,22 | -5,39 |  | 0,73 |
| 349 | Gmax | Combination | -153,00 | -19,42 | -3,10 | 3,33 |  | 0,84 |
| 349 | Gmax | Combination | -152,50 | -16,91 | -6,62 | 2,68 |  | 0,49 |
| 350 | Gmax | Combination | -148,87 | 1,26 | -7,18 | -0,12 |  | 0,79 |
| 350 | Gmax | Combination | -149,33 | -1,04 | -3,66 | 0,53 |  | 0,56 |
| 350 | Gmax | Combination | -155,22 | -2,22 | -5,78 | -0,15 |  | 0,56 |
| 350 | Gmax | Combination | -154,76 | 0,08 | -5,34 | 0,11 |  | 0,78 |
| 351 | Gmax | Combination | -6,70 | -36,11 | -4,68 | -7,55 |  | -0,50 |
| 351 | Gmax | Combination | -6,35 | -34,34 | -4,78 | -7,25 |  | -1,42 |
| 351 | Gmax | Combination | -20,21 | -37,11 | -7,30 | -12,19 |  | -1,29 |
| 351 | Gmax | Combination | -20,57 | -38,89 | -7,23 | -12,78 |  | -0,36 |
| 352 | Gmax | Combination | -19,86 | -35,35 | -7,23 | -12,78 |  | -0,34 |
| 352 | Gmax | Combination | -19,56 | -33,83 | -7,30 | -12,19 |  | -0,98 |
| 352 | Gmax | Combination | -41,62 | -38,24 | -8,59 | -13,59 |  | -0,80 |
| 352 | Gmax | Combination | -41,93 | -39,77 | -8,59 | -14,24 |  | -0,16 |
| 353 | Gmax | Combination | -40,07 | -30,49 | -8,59 | -14,24 |  | -0,16 |
| 353 | Gmax | Combination | -39,92 | -29,75 | -8,59 | -13,59 |  | -0,44 |
| 353 | Gmax | Combination | -71,86 | -36,14 | -8,57 | -11,63 |  | -0,27 |
| 353 | Gmax | Combination | -72,01 | -36,88 | -8,73 | -12,19 |  | 0,01 |
| 354 | Gmax | Combination | -68,88 | -21,25 | -8,74 | -12,20 |  | 0,04 |
| 354 | Gmax | Combination | -68,88 | -21,24 | -8,57 | -11,63 |  | 0,00 |
| 354 | Gmax | Combination | -111,57 | -29,78 | -7,66 | -6,27 |  | 0,11 |
| 354 | Gmax | Combination | -111,57 | -29,78 | -7,58 | -6,54 |  | 0,15 |
| 355 | Gmax | Combination | -107,16 | -7,74 | -7,58 | -6,55 |  | 0,08 |
| 355 | Gmax | Combination | -107,18 | -7,84 | -7,66 | -6,28 |  | 0,35 |
| 355 | Gmax | Combination | -160,36 | -18,48 | -4,73 | 3,06 |  | 0,39 |
| 355 | Gmax | Combination | -160,34 | -18,38 | -5,90 | 2,82 |  | 0,12 |
| 356 | Gmax | Combination | -156,62 | 0,22 | -6,45 | 0,03 |  | 0,43 |
| 356 | Gmax | Combination | -156,73 | -0,31 | -5,29 | 0,25 |  | 0,09 |
| 356 | Gmax | Combination | -163,06 | -1,58 | -6,13 | -0,05 |  | 0,09 |
| 356 | Gmax | Combination | -162,95 | -1,05 | -5,96 | 0,02 |  | 0,42 |
| 357 | Gmax | Combination | -6,54 | -38,03 | -4,84 | -7,46 |  | 1,47 |
| 357 | Gmax | Combination | -6,13 | -36,00 | -4,68 | -7,55 |  | 0,54 |
| 357 | Gmax | Combination | -19,20 | -38,61 | -7,23 | -12,78 |  | 0,45 |
| 357 | Gmax | Combination | -19,61 | -40,64 | -7,34 | -12,32 |  | 1,38 |
| 358 | Gmax | Combination | -18,81 | -36,65 | -7,34 | -12,32 |  | 1,10 |
| 358 | Gmax | Combination | -18,50 | -35,08 | -7,23 | -12,78 |  | 0,47 |
| 358 | Gmax | Combination | -40,36 | -39,45 | -8,59 | -14,24 |  | 0,31 |
| 358 | Gmax | Combination | -40,67 | -41,02 | -8,62 | -13,66 |  | 0,95 |
| 359 | Gmax | Combination | -38,83 | -31,80 | -8,62 | -13,66 |  | 0,61 |
| 359 | Gmax | Combination | -38,50 | -30,18 | -8,59 | -14,24 |  | 0,33 |
| 359 | Gmax | Combination | -70,27 | -36,53 | -8,74 | -12,19 |  | 0,17 |
| 359 | Gmax | Combination | -70,60 | -38,15 | -8,58 | -11,65 |  | 0,45 |
| 360 | Gmax | Combination | -67,46 | -22,46 | -8,58 | -11,66 |  | 0,19 |
| 360 | Gmax | Combination | -67,15 | -20,90 | -8,74 | -12,20 |  | 0,15 |
| 360 | Gmax | Combination | -109,78 | -29,43 | -7,57 | -6,54 |  | 0,04 |
| 360 | Gmax | Combination | -110,09 | -30,99 | -7,65 | -6,27 |  | 0,07 |
| 361 | Gmax | Combination | -105,59 | -8,51 | -7,65 | -6,28 |  | -0,16 |
| 361 | Gmax | Combination | -105,37 | -7,39 | -7,58 | -6,55 |  | 0,11 |
| 361 | Gmax | Combination | -158,27 | -17,97 | -5,91 | 2,82 |  | 0,07 |
| 361 | Gmax | Combination | -158,50 | -19,09 | -4,69 | 3,07 |  | -0,20 |
| 362 | Gmax | Combination | -154,83 | -0,75 | -5,25 | 0,26 |  | 0,09 |
| 362 | Gmax | Combination | -154,55 | 0,63 | -6,47 | 0,03 |  | -0,23 |
| 362 | Gmax | Combination | -160,68 | -0,59 | -5,97 | 0,02 |  | -0,23 |
| 362 | Gmax | Combination | -160,95 | -1,98 | -6,09 | -0,05 |  | 0,09 |
| 363 | Gmax | Combination | -0,32 | -36,12 | -5,13 | -6,73 |  | 3,44 |
| 363 | Gmax | Combination | -0,46 | -36,81 | -4,84 | -7,46 |  | 2,53 |
| 363 | Gmax | Combination | -11,80 | -39,08 | -7,34 | -12,32 |  | 2,17 |
| 363 | Gmax | Combination | -11,66 | -38,39 | -7,34 | -10,60 |  | 3,08 |
| 364 | Gmax | Combination | -10,95 | -34,80 | -7,34 | -10,60 |  | 2,43 |
| 364 | Gmax | Combination | -11,00 | -35,09 | -7,34 | -12,32 |  | 1,89 |
| 364 | Gmax | Combination | -30,58 | -39,00 | -8,58 | -13,65 |  | 1,37 |
| 364 | Gmax | Combination | -30,53 | -38,71 | -8,35 | -11,67 |  | 1,91 |
| 365 | Gmax | Combination | -28,78 | -29,97 | -8,35 | -11,67 |  | 1,18 |
| 365 | Gmax | Combination | -28,74 | -29,78 | -8,58 | -13,65 |  | 1,03 |
| 365 | Gmax | Combination | -59,06 | -35,84 | -8,71 | -11,68 |  | 0,53 |
| 365 | Gmax | Combination | -59,09 | -36,04 | -7,99 | -9,97 |  | 0,69 |
| 366 | Gmax | Combination | -56,26 | -21,85 | -7,99 | -9,98 |  | 0,12 |
| 366 | Gmax | Combination | -55,92 | -20,15 | -8,72 | -11,69 |  | 0,22 |
| 366 | Gmax | Combination | -97,98 | -28,57 | -7,15 | -6,17 |  | -0,12 |
| 366 | Gmax | Combination | -98,32 | -30,27 | -7,20 | -5,36 |  | -0,22 |
| 367 | Gmax | Combination | -94,12 | -9,26 | -7,20 | -5,37 |  | -0,59 |
| 367 | Gmax | Combination | -93,48 | -6,09 | -7,15 | -6,18 |  | -0,21 |
| 367 | Gmax | Combination | -146,98 | -16,79 | -6,59 | 2,69 |  | -0,32 |
| 367 | Gmax | Combination | -147,61 | -19,96 | -2,99 | 3,38 |  | -0,70 |
| 368 | Gmax | Combination | -143,90 | -1,41 | -3,55 | 0,57 |  | -0,41 |
| 368 | Gmax | Combination | -143,31 | 1,55 | -7,16 | -0,12 |  | -0,63 |
| 368 | Gmax | Combination | -148,76 | 0,46 | -5,29 | 0,11 |  | -0,62 |
| 368 | Gmax | Combination | -149,36 | -2,50 | -5,69 | -0,15 |  | -0,40 |
| 369 | Gmax | Combination | 8,69 | -26,18 | -4,49 | -4,84 |  | 5,17 |
| 369 | Gmax | Combination | 7,00 | -34,65 | -5,14 | -6,74 |  | 4,46 |
| 369 | Gmax | Combination | 1,20 | -35,81 | -7,36 | -10,61 |  | 3,77 |
| 369 | Gmax | Combination | 2,90 | -27,34 | -5,85 | -7,24 |  | 4,48 |
| 370 | Gmax | Combination | 3,87 | -22,46 | -5,85 | -7,24 |  | 3,47 |
| 370 | Gmax | Combination | 1,92 | -32,22 | -7,36 | -10,60 |  | 3,09 |
| 370 | Gmax | Combination | -14,34 | -35,48 | -8,29 | -11,66 |  | 2,18 |
| 370 | Gmax | Combination | -12,39 | -25,72 | -6,55 | -7,99 |  | 2,57 |
| 371 | Gmax | Combination | -11,07 | -19,14 | -6,55 | -8,00 |  | 1,47 |
| 371 | Gmax | Combination | -12,59 | -26,74 | -8,29 | -11,66 |  | 1,44 |
| 371 | Gmax | Combination | -40,08 | -32,23 | -8,26 | -10,03 |  | 0,60 |
| 371 | Gmax | Combination | -38,56 | -24,63 | -6,13 | -6,98 |  | 0,62 |
| 372 | Gmax | Combination | -36,39 | -13,79 | -6,14 | -6,99 |  | -0,23 |
| 372 | Gmax | Combination | -37,25 | -18,05 | -8,26 | -10,03 |  | -0,01 |
| 372 | Gmax | Combination | -76,49 | -25,90 | -6,21 | -5,16 |  | -0,57 |
| 372 | Gmax | Combination | -75,64 | -21,64 | -5,86 | -3,76 |  | -0,79 |
| 373 | Gmax | Combination | -72,73 | -7,08 | -5,86 | -3,76 |  | -1,30 |
| 373 | Gmax | Combination | -72,29 | -4,89 | -6,22 | -5,18 |  | -0,80 |
| 373 | Gmax | Combination | -124,89 | -15,41 | -6,67 | 2,64 |  | -0,96 |
| 373 | Gmax | Combination | -125,33 | -17,60 | -0,76 | 3,56 |  | -1,45 |
| 374 | Gmax | Combination | -122,52 | -3,59 | -1,33 | 0,71 |  | -1,16 |
| 374 | Gmax | Combination | -121,18 | 3,13 | -7,23 | -0,17 |  | -1,23 |
| 374 | Gmax | Combination | -131,16 | 1,14 | -4,04 | 0,18 |  | -1,22 |
| 374 | Gmax | Combination | -132,50 | -5,58 | -4,69 | -0,16 |  | -1,14 |
| 375 | Gmax | Combination | 23,23 | 7,06 | 0,73 | -1,64 |  | 6,01 |
| 375 | Gmax | Combination | 16,91 | -24,54 | -4,50 | -4,85 |  | 5,77 |
| 375 | Gmax | Combination | 12,26 | -25,47 | -5,94 | -7,25 |  | 4,95 |
| 375 | Gmax | Combination | 18,58 | 6,13 | 0,74 | -2,31 |  | 5,19 |
| 376 | Gmax | Combination | 20,70 | 16,72 | 0,74 | -2,29 |  | 4,24 |
| 376 | Gmax | Combination | 13,23 | -20,59 | -5,94 | -7,26 |  | 3,89 |
| 376 | Gmax | Combination | 1,67 | -22,91 | -6,52 | -7,99 |  | 2,80 |
| 376 | Gmax | Combination | 9,13 | 14,40 | -0,04 | -2,64 |  | 3,15 |
| 377 | Gmax | Combination | 9,63 | 16,89 | -0,03 | -2,58 |  | 2,04 |
| 377 | Gmax | Combination | 2,99 | -16,32 | -6,52 | -7,99 |  | 1,64 |
| 377 | Gmax | Combination | -17,31 | -20,38 | -6,47 | -7,04 |  | 0,56 |
| 377 | Gmax | Combination | -10,66 | 12,83 | -1,17 | -2,46 |  | 0,95 |
| 378 | Gmax | Combination | -12,02 | 6,07 | -1,16 | -2,40 |  | -0,14 |
| 378 | Gmax | Combination | -15,14 | -9,54 | -6,47 | -7,06 |  | -0,31 |
| 378 | Gmax | Combination | -46,41 | -15,79 | -4,56 | -3,50 |  | -1,06 |
| 378 | Gmax | Combination | -43,29 | -0,18 | -2,72 | -1,47 |  | -0,89 |
| 379 | Gmax | Combination | -43,08 | 0,84 | -2,72 | -1,51 |  | -1,34 |
| 379 | Gmax | Combination | -43,50 | -1,24 | -4,56 | -3,50 |  | -1,55 |
| 379 | Gmax | Combination | -87,92 | -10,12 | -5,88 | 2,53 |  | -1,76 |
| 379 | Gmax | Combination | -87,50 | -8,04 | 0,14 | 3,59 |  | -1,55 |
| 380 | Gmax | Combination | -85,76 | 0,67 | -0,51 | 0,34 |  | -1,91 |
| 380 | Gmax | Combination | -85,12 | 3,89 | -6,45 | -0,31 |  | -1,40 |
| 380 | Gmax | Combination | -93,45 | 2,23 | -2,95 | 0,19 |  | -1,37 |
| 380 | Gmax | Combination | -94,09 | -0,99 | -3,60 | -0,25 |  | -1,87 |
| 381 | Gmax | Combination | 26,44 | 21,18 | 3,61 | -0,76 |  | 5,88 |
| 381 | Gmax | Combination | 23,63 | 7,14 | 0,76 | -1,64 |  | 5,91 |
| 381 | Gmax | Combination | 19,88 | 6,39 | 0,71 | -2,32 |  | 5,31 |
| 381 | Gmax | Combination | 22,69 | 20,43 | 3,78 | -0,98 |  | 5,28 |
| 382 | Gmax | Combination | 25,75 | 35,75 | 3,77 | -1,03 |  | 4,54 |
| 382 | Gmax | Combination | 22,00 | 16,98 | 0,71 | -2,30 |  | 4,44 |
| 382 | Gmax | Combination | 13,15 | 15,21 | 0,10 | -2,61 |  | 3,45 |
| 382 | Gmax | Combination | 16,90 | 33,98 | 3,01 | -1,01 |  | 3,55 |
| 383 | Gmax | Combination | 16,96 | 34,29 | 2,91 | -1,50 |  | 2,71 |
| 383 | Gmax | Combination | 13,64 | 17,69 | 0,11 | -2,56 |  | 2,44 |
| 383 | Gmax | Combination | -1,64 | 14,64 | -1,69 | -2,56 |  | 1,43 |
| 383 | Gmax | Combination | 1,68 | 31,24 | 1,23 | -0,74 |  | 1,69 |
| 384 | Gmax | Combination | -0,89 | 18,41 | 1,16 | -1,06 |  | 0,56 |
| 384 | Gmax | Combination | -2,99 | 7,88 | -1,68 | -2,50 |  | 0,30 |
| 384 | Gmax | Combination | -18,49 | 4,78 | -0,92 | -1,11 |  | -0,53 |
| 384 | Gmax | Combination | -16,39 | 15,31 | -2,71 | -0,92 |  | -0,28 |
| 385 | Gmax | Combination | -20,63 | -5,92 | -2,62 | -0,48 |  | -1,12 |
| 385 | Gmax | Combination | -18,29 | 5,80 | -0,93 | -1,15 |  | -1,29 |
| 385 | Gmax | Combination | -58,51 | -2,24 | -6,46 | 2,27 |  | -1,61 |
| 385 | Gmax | Combination | -60,86 | -13,97 | 2,21 | 3,55 |  | -1,45 |
| 386 | Gmax | Combination | -60,79 | -13,62 | 1,01 | -2,47 |  | -0,89 |
| 386 | Gmax | Combination | -56,77 | 6,47 | -7,11 | -0,98 |  | -1,17 |
| 386 | Gmax | Combination | -35,35 | 10,75 | 0,50 | 0,57 |  | -0,83 |
| 386 | Gmax | Combination | -39,37 | -9,34 | -6,82 | -0,01 |  | -0,54 |
| 387 | Gmax | Combination | 24,76 | -14,49 | 4,68 | 0,55 |  | 4,94 |
| 387 | Gmax | Combination | 32,12 | 22,32 | 3,32 | -0,60 |  | 5,57 |
| 387 | Gmax | Combination | 29,49 | 21,79 | 3,78 | -1,01 |  | 5,17 |
| 387 | Gmax | Combination | 22,12 | -15,02 | 6,73 | 1,12 |  | 4,53 |
| 388 | Gmax | Combination | 15,99 | -39,01 | 8,05 | 2,19 |  | 2,43 |
| 388 | Gmax | Combination | 20,73 | -15,30 | 4,58 | 0,53 |  | 3,82 |
| 388 | Gmax | Combination | 16,22 | -16,20 | 6,78 | 1,13 |  | 3,59 |
| 388 | Gmax | Combination | 11,48 | -39,91 | 11,40 | 2,41 |  | 2,21 |
| 389 | Gmax | Combination | 24,22 | -4,54 | 6,71 | 1,05 |  | 4,27 |
| 389 | Gmax | Combination | 32,55 | 37,11 | 3,79 | -0,96 |  | 4,45 |
| 389 | Gmax | Combination | 24,95 | 35,59 | 2,99 | -1,31 |  | 3,94 |
| 389 | Gmax | Combination | 16,62 | -6,06 | 8,21 | 1,35 |  | 3,76 |
| 390 | Gmax | Combination | 11,95 | -37,55 | 11,44 | 2,57 |  | 2,12 |
| 390 | Gmax | Combination | 18,31 | -5,72 | 6,77 | 1,06 |  | 3,35 |
| 390 | Gmax | Combination | 17,59 | -5,87 | 8,28 | 1,37 |  | 3,21 |
| 390 | Gmax | Combination | 11,23 | -37,69 | 14,84 | 2,93 |  | 1,98 |
| 391 | Gmax | Combination | 18,21 | 1,90 | 8,19 | 1,25 |  | 3,57 |
| 391 | Gmax | Combination | 25,01 | 35,90 | 3,02 | -1,15 |  | 3,10 |
| 391 | Gmax | Combination | 16,95 | 34,29 | 0,66 | -1,27 |  | 2,54 |
| 391 | Gmax | Combination | 10,14 | 0,28 | 8,91 | 2,32 |  | 3,01 |
| 392 | Gmax | Combination | 14,45 | -21,58 | 14,87 | 3,08 |  | 1,98 |
| 392 | Gmax | Combination | 19,18 | 2,09 | 8,26 | 1,26 |  | 3,01 |
| 392 | Gmax | Combination | 12,29 | 0,71 | 8,86 | 2,31 |  | 3,08 |
| 392 | Gmax | Combination | 7,56 | -22,96 | 18,54 | 3,35 |  | 2,05 |
| 393 | Gmax | Combination | 11,31 | 6,11 | 8,87 | 2,14 |  | 2,85 |
| 393 | Gmax | Combination | 14,38 | 21,47 | 0,71 | -1,01 |  | 1,42 |
| 393 | Gmax | Combination | 6,03 | 19,80 | -1,37 | -1,30 |  | 0,49 |
| 393 | Gmax | Combination | 2,95 | 4,44 | 5,75 | 4,13 |  | 1,92 |
| 394 | Gmax | Combination | 10,48 | -8,38 | 18,57 | 3,51 |  | 2,35 |
| 394 | Gmax | Combination | 13,46 | 6,54 | 8,82 | 2,13 |  | 3,30 |
| 394 | Gmax | Combination | 26,69 | 9,18 | 6,44 | 4,27 |  | 3,79 |
| 394 | Gmax | Combination | 23,70 | -5,73 | 25,56 | 5,80 |  | 2,83 |
| 395 | Gmax | Combination | 0,35 | -8,59 | 5,81 | 4,43 |  | 1,07 |
| 395 | Gmax | Combination | 1,78 | -1,44 | -1,47 | -1,79 |  | -0,86 |
| 395 | Gmax | Combination | 27,62 | 3,73 | -2,65 | 4,47 |  | -0,58 |
| 395 | Gmax | Combination | 26,19 | -3,42 | -0,44 | -1,47 |  | 1,35 |
| 396 | Gmax | Combination | 23,74 | -5,55 | 25,53 | 5,62 |  | 4,26 |
| 396 | Gmax | Combination | 24,08 | -3,85 | 6,50 | 4,56 |  | 3,79 |
| 396 | Gmax | Combination | 79,20 | 7,18 | -3,69 | -2,12 |  | 4,20 |
| 396 | Gmax | Combination | 78,86 | 5,48 | 32,49 | 5,41 |  | 4,68 |
| 397 | Gmax | Combination | 25,25 | -8,12 | -0,98 | -4,19 |  | 2,20 |
| 397 | Gmax | Combination | 27,69 | 4,07 | -3,49 | 0,26 |  | 0,45 |
| 397 | Gmax | Combination | 30,70 | 4,68 | -2,61 | -0,25 |  | 0,64 |
| 397 | Gmax | Combination | 28,26 | -7,52 | -2,87 | 0,30 |  | 2,40 |
| 398 | Gmax | Combination | 78,00 | 1,19 | 32,26 | 4,26 |  | 3,36 |
| 398 | Gmax | Combination | 78,26 | 2,48 | -4,24 | -4,84 |  | 5,58 |
| 398 | Gmax | Combination | 52,42 | -2,69 | -5,90 | -0,30 |  | 5,85 |
| 398 | Gmax | Combination | 52,16 | -3,98 | 36,30 | 0,25 |  | 3,63 |
| 399 | Gmax | Combination | 9,48 | -37,16 | 7,19 | 2,37 |  | 0,41 |
| 399 | Gmax | Combination | 8,83 | -40,44 | 7,88 | 1,85 |  | 1,18 |
| 399 | Gmax | Combination | 10,34 | -40,14 | 11,57 | 3,24 |  | 1,10 |
| 399 | Gmax | Combination | 11,00 | -36,86 | 10,80 | 2,65 |  | 0,32 |
| 400 | Gmax | Combination | 10,34 | -40,15 | 10,84 | 2,86 |  | 0,32 |
| 400 | Gmax | Combination | 10,82 | -37,77 | 11,44 | 2,59 |  | 1,03 |
| 400 | Gmax | Combination | 14,69 | -37,00 | 14,76 | 3,18 |  | 0,80 |
| 400 | Gmax | Combination | 14,21 | -39,38 | 14,13 | 3,24 |  | 0,09 |
| 401 | Gmax | Combination | 15,44 | -33,25 | 14,09 | 3,02 |  | 0,03 |
| 401 | Gmax | Combination | 17,91 | -20,89 | 14,84 | 3,56 |  | 0,85 |
| 401 | Gmax | Combination | 12,10 | -22,05 | 18,93 | 3,45 |  | 0,72 |
| 401 | Gmax | Combination | 9,63 | -34,41 | 17,51 | 3,87 |  | -0,10 |
| 402 | Gmax | Combination | 14,67 | -9,23 | 17,43 | 3,51 |  | -0,27 |
| 402 | Gmax | Combination | 15,02 | -7,47 | 19,09 | 4,28 |  | 0,75 |
| 402 | Gmax | Combination | 24,65 | -5,54 | 23,88 | 5,24 |  | 0,85 |
| 402 | Gmax | Combination | 24,29 | -7,31 | 22,37 | 5,14 |  | -0,18 |
| 403 | Gmax | Combination | 23,71 | -10,22 | 22,31 | 4,80 |  | -0,65 |
| 403 | Gmax | Combination | 24,68 | -5,36 | 23,96 | 5,65 |  | 1,64 |
| 403 | Gmax | Combination | 140,87 | 17,88 | 39,67 | 5,93 |  | 1,98 |
| 403 | Gmax | Combination | 139,89 | 13,01 | 26,94 | 3,03 |  | -0,31 |
| 404 | Gmax | Combination | 134,49 | -14,02 | 27,08 | 3,73 |  | 0,49 |
| 404 | Gmax | Combination | 140,01 | 13,59 | 39,18 | 3,46 |  | 0,99 |
| 404 | Gmax | Combination | 157,09 | 17,00 | 35,19 | 0,27 |  | 0,67 |
| 404 | Gmax | Combination | 151,57 | -10,60 | 30,85 | -0,12 |  | 0,17 |
| 405 | Gmax | Combination | 28,53 | -16,71 | -5,52 | -1,18 |  | -5,19 |
| 405 | Gmax | Combination | 34,71 | 14,22 | -3,59 | -0,07 |  | -5,75 |
| 405 | Gmax | Combination | 32,66 | 13,81 | -3,90 | 0,55 |  | -5,39 |
| 405 | Gmax | Combination | 26,48 | -17,12 | -7,48 | -1,45 |  | -4,83 |
| 406 | Gmax | Combination | 53,25 | -16,99 | -10,08 | -1,24 |  | -3,12 |
| 406 | Gmax | Combination | 54,34 | -11,55 | -5,33 | -1,15 |  | -4,09 |
| 406 | Gmax | Combination | 20,20 | -18,38 | -7,63 | -1,48 |  | -4,08 |
| 406 | Gmax | Combination | 19,11 | -23,82 | -12,27 | -3,33 |  | -3,11 |
| 407 | Gmax | Combination | 29,28 | -3,09 | -7,47 | -1,44 |  | -4,67 |
| 407 | Gmax | Combination | 35,25 | 26,76 | -3,93 | 0,42 |  | -4,68 |
| 407 | Gmax | Combination | 21,81 | 24,07 | -2,72 | 0,95 |  | -4,17 |
| 407 | Gmax | Combination | 15,84 | -5,78 | -8,70 | -1,91 |  | -4,16 |
| 408 | Gmax | Combination | 18,33 | -27,74 | -12,25 | -3,24 |  | -2,74 |
| 408 | Gmax | Combination | 23,00 | -4,35 | -7,63 | -1,47 |  | -3,96 |
| 408 | Gmax | Combination | 16,86 | -5,58 | -8,74 | -1,92 |  | -3,77 |
| 408 | Gmax | Combination | 12,18 | -28,96 | -16,31 | -3,60 |  | -2,56 |
| 409 | Gmax | Combination | 16,40 | -3,01 | -8,70 | -1,91 |  | -3,89 |
| 409 | Gmax | Combination | 23,10 | 30,50 | -2,73 | 0,92 |  | -3,26 |
| 409 | Gmax | Combination | 12,06 | 28,30 | 0,05 | 1,25 |  | -2,57 |
| 409 | Gmax | Combination | 5,35 | -5,22 | -8,95 | -2,74 |  | -3,21 |
| 410 | Gmax | Combination | 12,47 | -27,54 | -16,28 | -3,49 |  | -2,67 |
| 410 | Gmax | Combination | 17,41 | -2,81 | -8,74 | -1,91 |  | -3,54 |
| 410 | Gmax | Combination | 14,76 | -3,34 | -8,81 | -2,72 |  | -3,48 |
| 410 | Gmax | Combination | 9,82 | -28,07 | -20,33 | -5,25 |  | -2,61 |
| 411 | Gmax | Combination | 6,49 | 0,47 | -8,95 | -2,73 |  | -2,78 |
| 411 | Gmax | Combination | 10,24 | 19,19 | 0,01 | 1,06 |  | -1,38 |
| 411 | Gmax | Combination | -3,90 | 16,36 | 2,30 | 1,71 |  | -0,25 |
| 411 | Gmax | Combination | -7,65 | -2,36 | -5,63 | -4,22 |  | -1,64 |
| 412 | Gmax | Combination | 8,20 | -36,16 | -20,23 | -4,78 |  | -2,90 |
| 412 | Gmax | Combination | 15,90 | 2,35 | -8,81 | -2,70 |  | -3,28 |
| 412 | Gmax | Combination | 26,14 | 4,40 | -6,30 | -4,35 |  | -3,57 |
| 412 | Gmax | Combination | 18,44 | -34,11 | -25,01 | -6,68 |  | -3,19 |
| 413 | Gmax | Combination | -9,91 | -13,65 | -5,66 | -4,36 |  | -0,51 |
| 413 | Gmax | Combination | -7,25 | -0,38 | 2,43 | 2,36 |  | 1,16 |
| 413 | Gmax | Combination | 12,32 | 3,54 | 3,42 | -4,70 |  | 0,86 |
| 413 | Gmax | Combination | 9,67 | -9,74 | 0,02 | 1,39 |  | -0,81 |
| 414 | Gmax | Combination | 22,31 | -14,78 | -25,15 | -7,38 |  | -4,42 |
| 414 | Gmax | Combination | 23,88 | -6,89 | -6,33 | -4,49 |  | -3,09 |
| 414 | Gmax | Combination | 50,53 | -1,57 | 3,38 | 2,07 |  | -3,41 |
| 414 | Gmax | Combination | 48,95 | -9,45 | -27,19 | -3,10 |  | -4,74 |
| 415 | Gmax | Combination | 10,11 | -7,55 | 0,47 | 3,63 |  | -1,94 |
| 415 | Gmax | Combination | 12,25 | 3,16 | 4,29 | -0,37 |  | -0,09 |
| 415 | Gmax | Combination | 22,81 | 5,27 | 3,24 | 0,27 |  | -0,30 |
| 415 | Gmax | Combination | 20,66 | -5,44 | 2,88 | -0,26 |  | -2,15 |
| 416 | Gmax | Combination | 51,01 | 0,84 | -26,90 | -1,62 |  | -3,87 |
| 416 | Gmax | Combination | 50,97 | 0,62 | 3,83 | 4,30 |  | -4,75 |
| 416 | Gmax | Combination | 6,73 | -8,23 | 4,22 | 0,01 |  | -5,09 |
| 416 | Gmax | Combination | 6,78 | -8,01 | -28,73 | 0,26 |  | -4,20 |
| 417 | Gmax | Combination | -5,56 | 45,69 | 0,14 | 0,01 |  | -0,12 |
| 417 | Gmax | Combination | -70,78 | 32,64 | 0,02 | -0,20 |  | -0,14 |
| 417 | Gmax | Combination | -84,07 | -33,80 | -0,41 | -0,21 |  | -0,05 |
| 417 | Gmax | Combination | -18,85 | -20,76 | -0,03 | 0,02 |  | -0,03 |
| 418 | Gmax | Combination | 28,06 | 63,39 | -0,12 | 0,04 |  | -0,05 |
| 418 | Gmax | Combination | 21,49 | 30,54 | 0,03 | 0,07 |  | -0,01 |
| 418 | Gmax | Combination | -75,06 | 11,23 | -0,02 | 0,19 |  | -0,06 |
| 418 | Gmax | Combination | -68,49 | 44,08 | 0,44 | 0,36 |  | -0,09 |
| 419 | Gmax | Combination | -4,65 | 12,10 | 0,06 | 0,00 |  | -0,01 |
| 419 | Gmax | Combination | -6,75 | 1,60 | 0,01 | 0,00 |  | -0,02 |
| 419 | Gmax | Combination | 16,64 | 6,28 | 0,03 | 0,07 |  | -0,03 |
| 419 | Gmax | Combination | 18,74 | 16,78 | -0,12 | 0,06 |  | -0,01 |
| 420 | Gmax | Combination | -6,83 | -22,92 | 0,31 | -0,22 |  | 0,03 |
| 420 | Gmax | Combination | -112,14 | -43,98 | -0,32 | 0,24 |  | 0,11 |
| 420 | Gmax | Combination | -98,77 | 22,89 | 0,03 | -0,27 |  | 0,18 |
| 420 | Gmax | Combination | 6,54 | 43,95 | -0,33 | -0,15 |  | 0,11 |
| 421 | Gmax | Combination | 27,73 | 30,93 | 0,05 | 0,12 |  | 0,02 |
| 421 | Gmax | Combination | 26,27 | 23,63 | -0,14 | 0,03 |  | 0,06 |
| 421 | Gmax | Combination | -103,82 | -2,39 | 0,48 | 0,55 |  | 0,16 |
| 421 | Gmax | Combination | -102,36 | 4,92 | -0,05 | 0,20 |  | 0,12 |
| 422 | Gmax | Combination | -10,92 | -5,20 | 0,02 | 0,00 |  | 0,03 |
| 422 | Gmax | Combination | -6,21 | 18,38 | 0,06 | 0,00 |  | 0,02 |
| 422 | Gmax | Combination | 26,53 | 24,93 | -0,13 | 0,09 |  | 0,02 |
| 422 | Gmax | Combination | 21,81 | 1,35 | 0,05 | 0,10 |  | 0,04 |
| 423 | Gmax | Combination | -92,91 | -19,90 | 0,86 | 2,96 |  | 0,95 |
| 423 | Gmax | Combination | 26,44 | 3,97 | 2,73 | 1,08 |  | 1,65 |
| 423 | Gmax | Combination | 24,75 | -4,49 | 0,44 | 0,44 |  | 0,81 |
| 423 | Gmax | Combination | -94,60 | -28,36 | -0,53 | -2,17 |  | 0,11 |
| 424 | Gmax | Combination | 24,90 | -3,71 | 2,69 | 0,88 |  | 1,55 |
| 424 | Gmax | Combination | 142,84 | 19,88 | 2,73 | -0,07 |  | 1,50 |
| 424 | Gmax | Combination | 138,72 | -0,72 | 1,39 | 0,01 |  | 1,11 |
| 424 | Gmax | Combination | 20,78 | -24,30 | 0,44 | 0,44 |  | 1,16 |
| 425 | Gmax | Combination | -85,97 | 0,34 | 2,83 | 7,47 |  | 1,94 |
| 425 | Gmax | Combination | -8,48 | 15,84 | 3,55 | -0,82 |  | 3,12 |
| 425 | Gmax | Combination | -12,41 | -3,80 | 2,93 | 1,12 |  | 2,72 |
| 425 | Gmax | Combination | -89,90 | -19,30 | 0,26 | 2,84 |  | 1,54 |
| 426 | Gmax | Combination | -11,85 | -1,02 | 3,72 | 0,01 |  | 1,77 |
| 426 | Gmax | Combination | 73,19 | 15,99 | 2,04 | -0,03 |  | 1,25 |
| 426 | Gmax | Combination | 71,09 | 5,53 | 2,79 | -0,05 |  | 1,37 |
| 426 | Gmax | Combination | -13,94 | -11,48 | 2,88 | 0,91 |  | 1,89 |
| 427 | Gmax | Combination | 50,80 | -7,50 | 0,04 | 0,14 |  | 0,02 |
| 427 | Gmax | Combination | 29,41 | -11,78 | -0,06 | -0,06 |  | 0,02 |
| 427 | Gmax | Combination | 35,55 | 18,91 | -0,11 | -0,06 |  | -0,02 |
| 427 | Gmax | Combination | 56,94 | 23,19 | -0,21 | 0,01 |  | -0,02 |
| 428 | Gmax | Combination | 41,14 | 8,66 | -0,06 | 0,13 |  | -0,01 |
| 428 | Gmax | Combination | 42,70 | 8,98 | -0,09 | -0,07 |  | -0,01 |
| 428 | Gmax | Combination | 38,93 | -9,87 | -0,05 | -0,06 |  | 0,00 |
| 428 | Gmax | Combination | 37,37 | -10,19 | 0,00 | 0,14 |  | 0,00 |
| 429 | Gmax | Combination | 27,09 | -3,64 | 0,02 | 0,14 |  | -0,01 |
| 429 | Gmax | Combination | 45,99 | 0,13 | -0,04 | -0,01 |  | -0,01 |
| 429 | Gmax | Combination | 47,97 | 10,03 | -0,09 | -0,07 |  | 0,00 |
| 429 | Gmax | Combination | 29,07 | 6,25 | -0,07 | 0,13 |  | 0,00 |
| 430 | Gmax | Combination | 21,66 | 2,51 | -0,05 | 0,13 |  | -0,01 |
| 430 | Gmax | Combination | 44,72 | 7,13 | -0,07 | -0,07 |  | -0,01 |
| 430 | Gmax | Combination | 42,93 | -1,86 | -0,06 | -0,06 |  | 0,00 |
| 430 | Gmax | Combination | 19,87 | -6,47 | 0,02 | 0,13 |  | 0,00 |
| 431 | Gmax | Combination | 40,13 | 3,71 | -0,03 | 0,13 |  | 0,00 |
| 431 | Gmax | Combination | 35,75 | 2,83 | -0,05 | -0,05 |  | 0,00 |
| 431 | Gmax | Combination | 36,27 | 5,44 | -0,09 | -0,07 |  | -0,01 |
| 431 | Gmax | Combination | 40,65 | 6,31 | -0,04 | 0,13 |  | -0,01 |
| 432 | Gmax | Combination | 17,84 | 0,86 | 0,01 | 0,13 |  | -0,01 |
| 432 | Gmax | Combination | 32,33 | 3,76 | -0,01 | -0,03 |  | -0,01 |
| 432 | Gmax | Combination | 32,00 | 2,08 | -0,09 | -0,06 |  | 0,00 |
| 432 | Gmax | Combination | 17,51 | -0,82 | -0,02 | 0,13 |  | 0,00 |
| 433 | Gmax | Combination | 16,84 | 1,64 | 0,00 | 0,03 |  | 0,00 |
| 433 | Gmax | Combination | 9,08 | 0,09 | 0,00 | -0,13 |  | 0,00 |
| 433 | Gmax | Combination | 8,28 | -3,91 | -0,02 | -0,14 |  | 0,00 |
| 433 | Gmax | Combination | 16,04 | -2,36 | 0,05 | 0,10 |  | 0,00 |
| 434 | Gmax | Combination | 17,38 | 44,46 | -0,02 | 0,11 |  | -0,01 |
| 434 | Gmax | Combination | 13,40 | 43,66 | 0,01 | -0,12 |  | 0,00 |
| 434 | Gmax | Combination | 4,51 | -0,83 | -0,03 | -0,14 |  | -0,01 |
| 434 | Gmax | Combination | 8,49 | -0,03 | 0,07 | 0,04 |  | -0,02 |
| 435 | Gmax | Combination | -93,33 | -28,10 | -0,23 | -2,11 |  | 0,07 |
| 435 | Gmax | Combination | 66,32 | 3,83 | 0,49 | 0,45 |  | 0,25 |
| 435 | Gmax | Combination | 65,89 | 1,69 | 0,03 | -0,44 |  | 0,13 |
| 435 | Gmax | Combination | -93,76 | -30,24 | -0,62 | -2,68 |  | -0,05 |
| 436 | Gmax | Combination | 62,35 | -15,99 | 0,49 | 0,45 |  | 0,55 |
| 436 | Gmax | Combination | 238,57 | 19,25 | 1,39 | 0,01 |  | 0,63 |
| 436 | Gmax | Combination | 236,61 | 9,45 | 0,21 | -0,01 |  | 0,30 |
| 436 | Gmax | Combination | 60,39 | -25,79 | 0,03 | -0,44 |  | 0,21 |
| 437 | Gmax | Combination | -92,63 | -30,01 | -0,44 | -2,65 |  | -0,03 |
| 437 | Gmax | Combination | 95,34 | 7,58 | -0,07 | -0,46 |  | 0,00 |
| 437 | Gmax | Combination | 94,55 | 3,63 | -0,07 | -0,64 |  | -0,01 |
| 437 | Gmax | Combination | -93,42 | -33,96 | -0,59 | -2,74 |  | -0,04 |
| 438 | Gmax | Combination | 89,84 | -19,90 | -0,07 | -0,46 |  | 0,08 |
| 438 | Gmax | Combination | 295,19 | 21,17 | 0,36 | 0,02 |  | 0,10 |
| 438 | Gmax | Combination | 293,84 | 14,45 | 0,03 | -0,01 |  | 0,01 |
| 438 | Gmax | Combination | 88,50 | -26,62 | -0,07 | -0,63 |  | -0,01 |
| 439 | Gmax | Combination | -93,21 | -33,92 | -0,49 | -2,72 |  | -0,04 |
| 439 | Gmax | Combination | 106,78 | 6,08 | -0,11 | -0,64 |  | -0,04 |
| 439 | Gmax | Combination | 106,73 | 5,82 | -0,10 | -0,63 |  | -0,03 |
| 439 | Gmax | Combination | -93,26 | -34,18 | -0,52 | -2,71 |  | -0,03 |
| 440 | Gmax | Combination | 100,73 | -24,17 | -0,11 | -0,64 |  | -0,03 |
| 440 | Gmax | Combination | 316,13 | 18,91 | 0,07 | 0,00 |  | -0,03 |
| 440 | Gmax | Combination | 315,97 | 18,11 | 0,08 | 0,00 |  | -0,06 |
| 440 | Gmax | Combination | 100,57 | -24,97 | -0,10 | -0,63 |  | -0,06 |
| 441 | Gmax | Combination | -89,69 | -33,46 | -0,57 | -2,72 |  | -0,03 |
| 441 | Gmax | Combination | 99,98 | 4,47 | -0,08 | -0,62 |  | -0,07 |
| 441 | Gmax | Combination | 100,00 | 4,60 | -0,03 | -0,45 |  | -0,09 |
| 441 | Gmax | Combination | -89,67 | -33,33 | -0,44 | -2,53 |  | -0,05 |
| 442 | Gmax | Combination | 93,82 | -26,32 | -0,08 | -0,62 |  | -0,08 |
| 442 | Gmax | Combination | 300,18 | 14,95 | 0,06 | 0,00 |  | -0,10 |
| 442 | Gmax | Combination | 301,14 | 19,78 | 0,30 | 0,00 |  | -0,18 |
| 442 | Gmax | Combination | 94,78 | -21,49 | -0,03 | -0,45 |  | -0,16 |
| 443 | Gmax | Combination | -83,57 | -32,11 | -0,56 | -2,55 |  | -0,04 |
| 443 | Gmax | Combination | 76,60 | -0,08 | 0,03 | -0,44 |  | -0,20 |
| 443 | Gmax | Combination | 77,69 | 5,39 | 0,27 | 0,06 |  | -0,29 |
| 443 | Gmax | Combination | -82,48 | -26,64 | -0,22 | -1,76 |  | -0,13 |
| 444 | Gmax | Combination | 71,38 | -26,17 | 0,03 | -0,43 |  | -0,27 |
| 444 | Gmax | Combination | 243,92 | 8,33 | 0,23 | -0,01 |  | -0,32 |
| 444 | Gmax | Combination | 246,39 | 20,65 | 0,77 | 0,03 |  | -0,51 |
| 444 | Gmax | Combination | 73,85 | -13,85 | 0,26 | 0,02 |  | -0,46 |
| 445 | Gmax | Combination | -71,13 | -24,37 | -0,48 | -1,81 |  | -0,17 |
| 445 | Gmax | Combination | 31,31 | -3,88 | 0,35 | 0,08 |  | -0,59 |
| 445 | Gmax | Combination | 32,27 | 0,92 | 0,41 | 0,56 |  | -0,77 |
| 445 | Gmax | Combination | -70,17 | -19,57 | 0,35 | 0,92 |  | -0,35 |
| 446 | Gmax | Combination | 27,46 | -23,13 | 0,35 | 0,04 |  | -0,71 |
| 446 | Gmax | Combination | 157,54 | 2,88 | 0,69 | 0,02 |  | -0,77 |
| 446 | Gmax | Combination | 160,78 | 19,09 | 0,86 | -0,08 |  | -1,06 |
| 446 | Gmax | Combination | 30,70 | -6,93 | 0,42 | 0,63 |  | -1,00 |
| 447 | Gmax | Combination | -53,89 | -16,31 | 0,07 | 0,86 |  | -0,37 |
| 447 | Gmax | Combination | -4,42 | -6,42 | 0,40 | 0,56 |  | -0,78 |
| 447 | Gmax | Combination | -9,30 | -30,79 | -2,13 | 1,52 |  | -0,08 |
| 447 | Gmax | Combination | -58,76 | -40,69 | 0,70 | 2,48 |  | 0,33 |
| 448 | Gmax | Combination | -5,99 | -14,27 | 0,42 | 0,63 |  | -1,10 |
| 448 | Gmax | Combination | 10,95 | -10,88 | 1,18 | -0,02 |  | -1,49 |
| 448 | Gmax | Combination | 11,02 | -10,54 | -5,05 | 0,28 |  | -0,93 |
| 448 | Gmax | Combination | -5,92 | -13,92 | -2,16 | 1,38 |  | -0,54 |
| 449 | Gmax | Combination | -54,32 | -39,80 | 0,24 | 2,38 |  | 0,80 |
| 449 | Gmax | Combination | 4,92 | -27,95 | -2,05 | 1,53 |  | 1,07 |
| 449 | Gmax | Combination | 5,80 | -23,51 | -0,56 | 2,86 |  | 1,32 |
| 449 | Gmax | Combination | -53,44 | -35,36 | 0,14 | 0,85 |  | 1,04 |
| 450 | Gmax | Combination | 8,29 | -11,08 | -2,08 | 1,39 |  | -0,17 |
| 450 | Gmax | Combination | -135,77 | -39,89 | -5,20 | 0,25 |  | 0,65 |
| 450 | Gmax | Combination | -143,44 | -78,25 | -13,88 | -4,47 |  | 1,77 |
| 450 | Gmax | Combination | 0,62 | -49,44 | -0,47 | 3,27 |  | 0,95 |
| 451 | Gmax | Combination | -56,52 | -60,86 | 2,72 | 2,24 |  | 1,50 |
| 451 | Gmax | Combination | -18,74 | -53,31 | 2,94 | -2,78 |  | 2,38 |
| 451 | Gmax | Combination | -2,02 | 30,27 | -0,27 | -1,83 |  | 2,30 |
| 451 | Gmax | Combination | -39,81 | 22,71 | 0,09 | -4,47 |  | 1,42 |
| 452 | Gmax | Combination | -1,11 | 30,45 | -2,66 | -5,02 |  | 1,12 |
| 452 | Gmax | Combination | -27,08 | 25,26 | 0,37 | -1,70 |  | 1,87 |
| 452 | Gmax | Combination | -20,74 | 56,98 | 0,47 | -2,38 |  | 1,07 |
| 452 | Gmax | Combination | 5,23 | 62,17 | -1,81 | -8,07 |  | 0,32 |
| 453 | Gmax | Combination | 0,39 | 42,33 | -0,30 | -1,98 |  | 2,18 |
| 453 | Gmax | Combination | -13,55 | -27,38 | 3,02 | -2,37 |  | 1,95 |
| 453 | Gmax | Combination | -71,98 | -39,07 | 0,83 | -0,66 |  | 1,44 |
| 453 | Gmax | Combination | -58,03 | 30,65 | 1,87 | 1,19 |  | 1,66 |
| 454 | Gmax | Combination | -15,91 | 39,07 | -1,66 | -1,15 |  | 1,67 |
| 454 | Gmax | Combination | -24,67 | 37,32 | -0,34 | 1,86 |  | 1,65 |
| 454 | Gmax | Combination | -5,18 | 134,79 | -0,45 | 2,47 |  | 1,89 |
| 454 | Gmax | Combination | 3,59 | 136,54 | 0,61 | -1,23 |  | 1,91 |
| 455 | Gmax | Combination | -41,96 | -7,04 | 3,35 | -0,06 |  | 1,19 |
| 455 | Gmax | Combination | -39,70 | 4,24 | 0,23 | -2,19 |  | 0,38 |
| 455 | Gmax | Combination | 35,88 | 19,36 | -2,23 | 0,16 |  | 0,28 |
| 455 | Gmax | Combination | 33,62 | 8,08 | 2,42 | 0,05 |  | 1,09 |
| 456 | Gmax | Combination | -54,19 | 1,34 | 0,64 | -2,11 |  | -1,07 |
| 456 | Gmax | Combination | -51,09 | 16,84 | -11,81 | -2,28 |  | -1,17 |
| 456 | Gmax | Combination | -0,70 | 26,92 | -8,12 | -0,15 |  | -0,50 |
| 456 | Gmax | Combination | -3,79 | 11,42 | -2,62 | 0,08 |  | -0,41 |
| 457 | Gmax | Combination | -133,53 | 71,89 | 6,88 | 0,78 |  | 2,33 |
| 457 | Gmax | Combination | -21,70 | 94,26 | 0,35 | -1,60 |  | 0,74 |
| 457 | Gmax | Combination | -38,59 | 9,81 | 3,18 | -0,90 |  | 1,84 |
| 457 | Gmax | Combination | -150,42 | -12,55 | 4,18 | 7,74 |  | 3,44 |
| 458 | Gmax | Combination | -154,16 | 15,02 | -9,50 | -5,24 |  | -1,88 |
| 458 | Gmax | Combination | -47,18 | 36,42 | -12,08 | -3,64 |  | -2,36 |
| 458 | Gmax | Combination | -36,19 | 91,36 | 0,76 | -1,51 |  | -0,71 |
| 458 | Gmax | Combination | -143,18 | 69,96 | 6,23 | 0,65 |  | -0,23 |
| 459 | Gmax | Combination | -100,33 | 161,82 | 7,51 | 14,09 |  | 6,42 |
| 459 | Gmax | Combination | -124,10 | 157,06 | 7,50 | 3,89 |  | 5,08 |
| 459 | Gmax | Combination | -150,32 | 25,96 | 4,29 | 8,33 |  | 3,75 |
| 460 | Gmax | Combination | 55,59 | 17,27 | 5,92 | 21,42 |  | 6,44 |
| 460 | Gmax | Combination | -95,00 | -12,85 | -11,80 | -16,76 |  | 0,73 |
| 460 | Gmax | Combination | -143,96 | 121,19 | 6,36 | 1,32 |  | 3,72 |
| 460 | Gmax | Combination | -105,57 | 128,86 | 8,58 | 15,45 |  | 7,54 |
| 461 | Gmax | Combination | -48,49 | 106,08 | -1,62 | 0,05 |  | 1,53 |
| 461 | Gmax | Combination | -31,18 | 109,54 | -2,27 | -4,89 |  | 2,11 |
| 461 | Gmax | Combination | -90,14 | -102,19 | -1,43 | -2,32 |  | 1,29 |
| 462 | Gmax | Combination | 23,52 | 132,84 | 1,57 | 4,71 |  | 1,54 |
| 462 | Gmax | Combination | 34,77 | 135,09 | -0,51 | 1,71 |  | 1,42 |
| 462 | Gmax | Combination | -27,20 | 77,97 | 1,48 | 0,26 |  | 1,67 |
| 462 | Gmax | Combination | -108,39 | 61,73 | 2,30 | 4,91 |  | 1,75 |
| 463 | Gmax | Combination | -44,33 | -27,65 | -0,67 | -2,81 |  | 0,12 |
| 463 | Gmax | Combination | 76,07 | -3,57 | -0,14 | -0,81 |  | 0,18 |
| 463 | Gmax | Combination | 79,16 | 11,87 | -0,55 | -0,79 |  | 0,31 |
| 463 | Gmax | Combination | -41,24 | -12,21 | -0,52 | -3,36 |  | 0,24 |
| 464 | Gmax | Combination | 71,77 | -25,09 | -0,14 | -0,81 |  | 0,22 |
| 464 | Gmax | Combination | 192,42 | -0,96 | -0,19 | -0,01 |  | 0,19 |
| 464 | Gmax | Combination | 197,19 | 22,87 | -0,26 | 0,02 |  | 0,22 |
| 464 | Gmax | Combination | 76,53 | -1,26 | -0,55 | -0,75 |  | 0,24 |
| 465 | Gmax | Combination | -30,52 | -10,07 | -1,06 | -3,47 |  | 0,36 |
| 465 | Gmax | Combination | 41,36 | 4,31 | -0,41 | -0,76 |  | 0,48 |
| 465 | Gmax | Combination | 44,27 | 18,83 | -0,79 | -0,37 |  | 0,54 |
| 465 | Gmax | Combination | -27,62 | 4,45 | -0,58 | -4,05 |  | 0,42 |
| 466 | Gmax | Combination | 38,74 | -8,82 | -0,41 | -0,72 |  | 0,26 |
| 466 | Gmax | Combination | 119,33 | 7,30 | -0,34 | 0,00 |  | 0,15 |
| 466 | Gmax | Combination | 119,70 | 9,12 | -0,03 | -0,01 |  | 0,10 |
| 466 | Gmax | Combination | 39,10 | -7,00 | -0,82 | -0,55 |  | 0,21 |
| 467 | Gmax | Combination | 57,06 | 23,79 | -0,22 | -0,05 |  | 0,01 |
| 467 | Gmax | Combination | 36,47 | 19,67 | -0,07 | 0,03 |  | 0,00 |
| 467 | Gmax | Combination | 30,12 | -12,09 | -0,08 | -0,09 |  | -0,04 |
| 467 | Gmax | Combination | 50,71 | -7,97 | 0,05 | 0,16 |  | -0,03 |
| 468 | Gmax | Combination | 37,27 | -10,66 | 0,00 | 0,15 |  | -0,01 |
| 468 | Gmax | Combination | 39,39 | -10,24 | -0,05 | -0,08 |  | -0,01 |
| 468 | Gmax | Combination | 43,39 | 9,77 | -0,11 | -0,10 |  | 0,00 |
| 468 | Gmax | Combination | 41,27 | 9,34 | -0,06 | 0,13 |  | 0,00 |
| 469 | Gmax | Combination | 29,21 | 6,93 | -0,07 | 0,13 |  | -0,01 |
| 469 | Gmax | Combination | 47,53 | 10,60 | -0,09 | -0,10 |  | -0,01 |
| 469 | Gmax | Combination | 44,97 | -2,21 | -0,06 | -0,09 |  | 0,00 |
| 469 | Gmax | Combination | 26,65 | -5,87 | 0,02 | 0,14 |  | 0,00 |
| 470 | Gmax | Combination | 20,43 | -3,67 | 0,02 | 0,13 |  | -0,01 |
| 470 | Gmax | Combination | 44,10 | 1,07 | -0,05 | -0,05 |  | -0,01 |
| 470 | Gmax | Combination | 45,08 | 5,97 | -0,08 | -0,09 |  | 0,00 |
| 470 | Gmax | Combination | 21,41 | 1,24 | -0,05 | 0,13 |  | 0,00 |
| 471 | Gmax | Combination | 40,40 | 5,04 | -0,04 | 0,13 |  | 0,00 |
| 471 | Gmax | Combination | 36,02 | 4,16 | -0,09 | -0,10 |  | 0,00 |
| 471 | Gmax | Combination | 35,97 | 3,90 | -0,06 | -0,08 |  | -0,01 |
| 471 | Gmax | Combination | 40,34 | 4,78 | -0,03 | 0,13 |  | -0,01 |
| 472 | Gmax | Combination | 17,72 | 0,25 | -0,02 | 0,13 |  | -0,01 |
| 472 | Gmax | Combination | 31,60 | 3,03 | -0,08 | -0,09 |  | 0,00 |
| 472 | Gmax | Combination | 31,24 | 1,24 | -0,03 | -0,10 |  | 0,00 |
| 472 | Gmax | Combination | 17,36 | -1,54 | 0,01 | 0,13 |  | 0,00 |
| 473 | Gmax | Combination | 17,21 | 0,43 | 0,04 | 0,07 |  | -0,01 |
| 473 | Gmax | Combination | 8,81 | -1,25 | -0,02 | -0,14 |  | 0,00 |
| 473 | Gmax | Combination | 8,95 | -0,54 | 0,00 | -0,13 |  | 0,00 |
| 473 | Gmax | Combination | 17,35 | 1,14 | 0,01 | 0,04 |  | -0,01 |
| 474 | Gmax | Combination | 7,93 | -0,75 | 0,06 | 0,05 |  | 0,01 |
| 474 | Gmax | Combination | 4,38 | -1,46 | -0,03 | -0,14 |  | 0,00 |
| 474 | Gmax | Combination | 13,12 | 42,22 | 0,01 | -0,12 |  | 0,00 |
| 474 | Gmax | Combination | 16,67 | 42,93 | -0,01 | 0,12 |  | 0,01 |
| 475 | Gmax | Combination | -58,36 | -31,58 | -0,65 | -2,83 |  | 0,07 |
| 475 | Gmax | Combination | 120,11 | 4,12 | -0,13 | -0,73 |  | 0,07 |
| 475 | Gmax | Combination | 120,34 | 5,29 | -0,24 | -0,83 |  | 0,11 |
| 475 | Gmax | Combination | -58,13 | -30,41 | -0,41 | -2,76 |  | 0,10 |
| 476 | Gmax | Combination | 113,60 | -28,43 | -0,13 | -0,73 |  | 0,09 |
| 476 | Gmax | Combination | 304,17 | 9,68 | -0,06 | 0,00 |  | 0,10 |
| 476 | Gmax | Combination | 306,61 | 21,88 | -0,13 | 0,00 |  | 0,14 |
| 476 | Gmax | Combination | 116,04 | -16,24 | -0,24 | -0,83 |  | 0,13 |
| 477 | Gmax | Combination | -66,92 | -36,34 | -0,61 | -2,81 |  | 0,04 |
| 477 | Gmax | Combination | 151,45 | 7,33 | -0,14 | -0,72 |  | 0,04 |
| 477 | Gmax | Combination | 152,08 | 10,51 | -0,18 | -0,74 |  | 0,06 |
| 477 | Gmax | Combination | -66,28 | -33,16 | -0,47 | -2,80 |  | 0,06 |
| 478 | Gmax | Combination | 143,92 | -30,29 | -0,14 | -0,72 |  | 0,04 |
| 478 | Gmax | Combination | 377,51 | 16,43 | -0,04 | 0,00 |  | 0,04 |
| 478 | Gmax | Combination | 379,16 | 24,68 | -0,04 | 0,00 |  | 0,06 |
| 478 | Gmax | Combination | 145,57 | -22,04 | -0,18 | -0,74 |  | 0,06 |
| 479 | Gmax | Combination | -70,21 | -37,74 | -0,56 | -2,79 |  | 0,01 |
| 479 | Gmax | Combination | 168,34 | 9,97 | -0,15 | -0,72 |  | 0,01 |
| 479 | Gmax | Combination | 168,49 | 10,74 | -0,16 | -0,72 |  | 0,03 |
| 479 | Gmax | Combination | -70,06 | -36,97 | -0,51 | -2,79 |  | 0,03 |
| 480 | Gmax | Combination | 160,39 | -29,74 | -0,14 | -0,72 |  | 0,01 |
| 480 | Gmax | Combination | 413,84 | 20,95 | -0,03 | 0,00 |  | 0,01 |
| 480 | Gmax | Combination | 414,41 | 23,81 | -0,03 | 0,00 |  | 0,03 |
| 480 | Gmax | Combination | 160,97 | -26,88 | -0,16 | -0,72 |  | 0,03 |
| 481 | Gmax | Combination | -69,26 | -36,96 | -0,52 | -2,80 |  | -0,02 |
| 481 | Gmax | Combination | 168,38 | 10,57 | -0,16 | -0,72 |  | -0,02 |
| 481 | Gmax | Combination | 168,26 | 9,96 | -0,15 | -0,72 |  | 0,00 |
| 481 | Gmax | Combination | -69,39 | -37,57 | -0,56 | -2,79 |  | 0,00 |
| 482 | Gmax | Combination | 160,93 | -26,72 | -0,16 | -0,72 |  | -0,02 |
| 482 | Gmax | Combination | 413,65 | 23,83 | -0,03 | 0,00 |  | -0,02 |
| 482 | Gmax | Combination | 413,04 | 20,79 | -0,03 | 0,00 |  | 0,00 |
| 482 | Gmax | Combination | 160,32 | -29,75 | -0,15 | -0,72 |  | 0,00 |
| 483 | Gmax | Combination | -64,08 | -33,16 | -0,47 | -2,81 |  | -0,05 |
| 483 | Gmax | Combination | 151,82 | 10,02 | -0,18 | -0,74 |  | -0,05 |
| 483 | Gmax | Combination | 151,24 | 7,14 | -0,14 | -0,72 |  | -0,03 |
| 483 | Gmax | Combination | -64,66 | -36,04 | -0,61 | -2,81 |  | -0,02 |
| 484 | Gmax | Combination | 145,46 | -21,78 | -0,18 | -0,74 |  | -0,05 |
| 484 | Gmax | Combination | 376,74 | 24,48 | -0,05 | 0,00 |  | -0,06 |
| 484 | Gmax | Combination | 375,06 | 16,11 | -0,04 | 0,00 |  | -0,04 |
| 484 | Gmax | Combination | 143,79 | -30,14 | -0,14 | -0,72 |  | -0,03 |
| 485 | Gmax | Combination | -54,76 | -30,20 | -0,41 | -2,77 |  | -0,09 |
| 485 | Gmax | Combination | 119,98 | 4,75 | -0,24 | -0,84 |  | -0,10 |
| 485 | Gmax | Combination | 119,75 | 3,60 | -0,13 | -0,73 |  | -0,07 |
| 485 | Gmax | Combination | -54,99 | -31,34 | -0,66 | -2,84 |  | -0,06 |
| 486 | Gmax | Combination | 115,89 | -15,69 | -0,24 | -0,84 |  | -0,13 |
| 486 | Gmax | Combination | 302,21 | 21,58 | -0,15 | 0,00 |  | -0,14 |
| 486 | Gmax | Combination | 299,71 | 9,07 | -0,06 | 0,00 |  | -0,09 |
| 486 | Gmax | Combination | 113,39 | -28,19 | -0,13 | -0,73 |  | -0,08 |
| 487 | Gmax | Combination | -36,21 | -9,28 | -0,53 | -3,40 |  | -0,24 |
| 487 | Gmax | Combination | 79,21 | 13,80 | -0,56 | -0,82 |  | -0,31 |
| 487 | Gmax | Combination | 75,62 | -4,12 | -0,14 | -0,82 |  | -0,18 |
| 487 | Gmax | Combination | -39,80 | -27,21 | -0,67 | -2,82 |  | -0,11 |
| 488 | Gmax | Combination | 76,43 | -0,10 | -0,56 | -0,78 |  | -0,25 |
| 488 | Gmax | Combination | 190,98 | 22,81 | -0,28 | 0,02 |  | -0,23 |
| 488 | Gmax | Combination | 186,09 | -1,65 | -0,20 | -0,01 |  | -0,20 |
| 488 | Gmax | Combination | 71,53 | -24,56 | -0,14 | -0,82 |  | -0,22 |
| 489 | Gmax | Combination | -21,99 | 6,20 | -0,60 | -4,11 |  | -0,41 |
| 489 | Gmax | Combination | 44,11 | 19,42 | -0,79 | -0,41 |  | -0,55 |
| 489 | Gmax | Combination | 41,48 | 6,26 | -0,42 | -0,79 |  | -0,49 |
| 489 | Gmax | Combination | -24,62 | -6,96 | -1,07 | -3,51 |  | -0,35 |
| 490 | Gmax | Combination | 39,38 | -4,23 | -0,82 | -0,58 |  | -0,23 |
| 490 | Gmax | Combination | 113,16 | 10,53 | -0,07 | 0,00 |  | -0,12 |
| 490 | Gmax | Combination | 112,48 | 7,11 | -0,36 | 0,00 |  | -0,16 |
| 490 | Gmax | Combination | 38,70 | -7,65 | -0,41 | -0,75 |  | -0,27 |
| 491 | Gmax | Combination | 65,93 | 18,96 | -0,07 | -0,03 |  | -0,11 |
| 491 | Gmax | Combination | 20,44 | 9,87 | 0,07 | 0,55 |  | -0,08 |
| 491 | Gmax | Combination | 16,72 | -8,76 | 0,45 | 0,50 |  | -0,11 |
| 491 | Gmax | Combination | 62,20 | 0,34 | 0,26 | 0,04 |  | -0,13 |
| 492 | Gmax | Combination | 14,30 | 10,32 | -0,01 | 0,02 |  | -0,08 |
| 492 | Gmax | Combination | 2,06 | 7,87 | 0,02 | 0,26 |  | -0,13 |
| 492 | Gmax | Combination | 1,71 | 6,12 | 0,02 | 0,54 |  | -0,12 |
| 492 | Gmax | Combination | 13,95 | 8,57 | -0,06 | -0,02 |  | -0,07 |
| 493 | Gmax | Combination | -47,88 | 46,43 | 0,13 | 1,35 |  | -0,46 |
| 493 | Gmax | Combination | -57,34 | -0,87 | 1,99 | 4,39 |  | -0,61 |
| 493 | Gmax | Combination | 21,45 | 14,89 | 0,41 | 0,34 |  | -0,18 |
| 493 | Gmax | Combination | 30,91 | 62,18 | 0,09 | 0,66 |  | -0,02 |
| 494 | Gmax | Combination | -36,97 | 4,62 | 0,09 | -1,32 |  | -0,34 |
| 494 | Gmax | Combination | 3,01 | 12,62 | -0,02 | -0,22 |  | -0,26 |
| 494 | Gmax | Combination | 12,17 | 58,44 | -0,04 | -0,65 |  | -0,20 |
| 494 | Gmax | Combination | -27,81 | 50,44 | -0,23 | -1,37 |  | -0,28 |
| 495 | Gmax | Combination | 65,92 | -1,64 | -0,25 | -0,05 |  | 0,12 |
| 495 | Gmax | Combination | 70,12 | 19,37 | 0,06 | 0,03 |  | 0,09 |
| 495 | Gmax | Combination | 24,76 | 10,29 | -0,10 | -0,56 |  | 0,06 |
| 495 | Gmax | Combination | 20,56 | -10,71 | -0,40 | -0,46 |  | 0,09 |
| 496 | Gmax | Combination | 16,30 | 8,60 | 0,04 | 0,02 |  | 0,05 |
| 496 | Gmax | Combination | 17,76 | 15,90 | 0,01 | -0,02 |  | 0,06 |
| 496 | Gmax | Combination | 2,57 | 12,86 | -0,01 | -0,30 |  | 0,11 |
| 496 | Gmax | Combination | 1,11 | 5,56 | -0,05 | -0,55 |  | 0,09 |
| 497 | Gmax | Combination | -67,33 | -3,49 | -2,15 | -4,37 |  | 0,61 |
| 497 | Gmax | Combination | 25,73 | 15,12 | -0,36 | -0,28 |  | 0,15 |
| 497 | Gmax | Combination | 34,64 | 59,69 | -0,12 | -0,67 |  | -0,02 |
| 497 | Gmax | Combination | -58,42 | 41,07 | -0,08 | -1,31 |  | 0,44 |
| 498 | Gmax | Combination | -26,71 | 47,42 | -0,18 | -1,33 |  | 0,26 |
| 498 | Gmax | Combination | 10,99 | 54,96 | -0,07 | -0,66 |  | 0,18 |
| 498 | Gmax | Combination | 6,91 | 34,56 | 0,00 | -0,25 |  | 0,24 |
| 498 | Gmax | Combination | -30,79 | 27,02 | 0,05 | -1,30 |  | 0,32 |
| 499 | Gmax | Combination | -81,31 | -29,88 | -1,75 | -2,40 |  | 1,27 |
| 499 | Gmax | Combination | -50,67 | 123,32 | -0,17 | -1,76 |  | 0,86 |
| 499 | Gmax | Combination | -23,49 | 128,76 | -0,93 | -2,37 |  | 0,94 |
| 500 | Gmax | Combination | -100,33 | 83,33 | -0,87 | -2,31 |  | 0,75 |
| 500 | Gmax | Combination | -28,60 | 97,67 | -0,26 | -1,72 |  | 0,49 |
| 500 | Gmax | Combination | 30,39 | 25,40 | 0,08 | -1,18 |  | 0,33 |
| 500 | Gmax | Combination | 73,80 | 34,08 | -0,28 | -1,81 |  | 0,55 |
| 501 | Gmax | Combination | -72,03 | -33,14 | -1,62 | -2,52 |  | -1,25 |
| 501 | Gmax | Combination | -13,40 | 136,49 | -0,94 | -2,68 |  | -0,97 |
| 501 | Gmax | Combination | -39,13 | 131,35 | -0,22 | -1,77 |  | -0,86 |
| 502 | Gmax | Combination | -99,95 | 89,86 | 0,88 | 2,62 |  | -0,79 |
| 502 | Gmax | Combination | -24,96 | 104,86 | 0,30 | 1,72 |  | -0,51 |
| 502 | Gmax | Combination | 35,33 | -5,36 | -0,12 | 1,22 |  | -0,33 |
| 502 | Gmax | Combination | 93,42 | 6,26 | 0,44 | 2,15 |  | -0,54 |
| 503 | Gmax | Combination | 60,09 | 300,46 | -0,06 | -0,02 |  | 0,14 |
| 503 | Gmax | Combination | 33,53 | 295,15 | 0,02 | 4,13 |  | 0,17 |
| 503 | Gmax | Combination | -49,12 | -118,10 | 0,17 | 4,03 |  | 0,40 |
| 503 | Gmax | Combination | -22,56 | -112,79 | 0,03 | 0,02 |  | 0,38 |
| 504 | Gmax | Combination | -22,56 | -112,79 | 0,03 | 0,02 |  | 0,63 |
| 504 | Gmax | Combination | 56,48 | -96,98 | 0,18 | 4,03 |  | 0,60 |
| 504 | Gmax | Combination | -28,21 | -520,42 | 0,02 | 4,12 |  | 0,83 |
| 504 | Gmax | Combination | -107,25 | -536,23 | -0,06 | -0,02 |  | 0,86 |
| 505 | Gmax | Combination | 28,87 | 271,85 | 0,02 | 4,11 |  | 0,27 |
| 505 | Gmax | Combination | 45,66 | 275,21 | 0,01 | 6,27 |  | 0,32 |
| 505 | Gmax | Combination | -33,61 | -121,13 | 0,21 | 6,18 |  | 0,46 |
| 505 | Gmax | Combination | -50,40 | -124,49 | 0,18 | 4,05 |  | 0,41 |
| 506 | Gmax | Combination | 55,20 | -103,37 | 0,18 | 4,05 |  | 0,60 |
| 506 | Gmax | Combination | 32,79 | -107,85 | 0,21 | 6,18 |  | 0,54 |
| 506 | Gmax | Combination | -43,71 | -490,34 | 0,01 | 6,27 |  | 0,68 |
| 506 | Gmax | Combination | -21,29 | -485,85 | 0,02 | 4,11 |  | 0,74 |
| 507 | Gmax | Combination | 38,06 | 237,22 | 0,01 | 6,26 |  | 0,45 |
| 507 | Gmax | Combination | 34,37 | 236,49 | 0,01 | 6,47 |  | 0,51 |
| 507 | Gmax | Combination | -35,97 | -115,22 | 0,22 | 6,39 |  | 0,53 |
| 507 | Gmax | Combination | -32,28 | -114,49 | 0,21 | 6,18 |  | 0,46 |
| 508 | Gmax | Combination | 34,12 | -101,21 | 0,21 | 6,18 |  | 0,54 |
| 508 | Gmax | Combination | 35,01 | -101,03 | 0,22 | 6,39 |  | 0,48 |
| 508 | Gmax | Combination | -35,97 | -455,92 | -0,02 | 6,47 |  | 0,49 |
| 508 | Gmax | Combination | -36,86 | -456,10 | 0,01 | 6,26 |  | 0,56 |
| 509 | Gmax | Combination | 27,99 | 204,61 | 0,01 | 6,47 |  | 0,64 |
| 509 | Gmax | Combination | 33,98 | 205,81 | 0,01 | 4,75 |  | 0,70 |
| 509 | Gmax | Combination | -29,57 | -111,98 | 0,18 | 4,66 |  | 0,59 |
| 509 | Gmax | Combination | -35,56 | -113,18 | 0,21 | 6,39 |  | 0,53 |
| 510 | Gmax | Combination | 35,42 | -98,98 | 0,22 | 6,39 |  | 0,48 |
| 510 | Gmax | Combination | 27,87 | -100,49 | 0,16 | 4,66 |  | 0,42 |
| 510 | Gmax | Combination | -36,21 | -420,91 | 0,14 | 4,75 |  | 0,29 |
| 510 | Gmax | Combination | -28,67 | -419,40 | -0,02 | 6,47 |  | 0,35 |
| 511 | Gmax | Combination | 27,58 | 173,81 | 0,02 | 4,76 |  | 0,84 |
| 511 | Gmax | Combination | 35,22 | 175,34 | -0,01 | 1,02 |  | 0,88 |
| 511 | Gmax | Combination | -21,93 | -110,40 | 0,25 | 1,06 |  | 0,63 |
| 511 | Gmax | Combination | -29,56 | -111,93 | 0,18 | 4,65 |  | 0,58 |
| 512 | Gmax | Combination | 27,88 | -100,44 | 0,16 | 4,65 |  | 0,38 |
| 512 | Gmax | Combination | 33,76 | -99,27 | 0,30 | 1,07 |  | 0,32 |
| 512 | Gmax | Combination | -22,86 | -382,37 | -0,51 | 1,02 |  | 0,17 |
| 512 | Gmax | Combination | -28,74 | -383,55 | 0,14 | 4,76 |  | 0,22 |
| 513 | Gmax | Combination | 31,05 | 154,49 | 0,01 | 1,11 |  | 0,87 |
| 513 | Gmax | Combination | 5,81 | 149,44 | -0,04 | -4,72 |  | 0,80 |
| 513 | Gmax | Combination | -48,16 | -120,39 | -0,92 | -4,44 |  | 0,63 |
| 513 | Gmax | Combination | -22,92 | -115,35 | 0,23 | 0,96 |  | 0,69 |
| 514 | Gmax | Combination | 32,77 | -104,21 | 0,28 | 0,97 |  | 0,48 |
| 514 | Gmax | Combination | -0,45 | -110,85 | -0,88 | -4,43 |  | 0,61 |
| 514 | Gmax | Combination | -46,57 | -341,43 | 2,04 | -4,64 |  | 0,02 |
| 514 | Gmax | Combination | -13,35 | -334,79 | -0,49 | 1,12 |  | -0,11 |
| 515 | Gmax | Combination | -17,71 | 31,86 | 0,01 | -4,44 |  | 0,76 |
| 515 | Gmax | Combination | 41,19 | 43,64 | 0,03 | -9,32 |  | 0,79 |
| 515 | Gmax | Combination | 27,05 | -27,09 | -2,17 | -9,48 |  | 0,67 |
| 515 | Gmax | Combination | -31,85 | -38,87 | -1,04 | -5,05 |  | 0,64 |
| 516 | Gmax | Combination | 15,86 | -29,32 | -1,00 | -5,05 |  | -0,04 |
| 516 | Gmax | Combination | 50,54 | -22,39 | -3,18 | -9,68 |  | 2,14 |
| 516 | Gmax | Combination | -20,80 | -379,13 | -8,90 | -19,88 |  | 3,66 |
| 516 | Gmax | Combination | -55,49 | -386,07 | 2,23 | -3,69 |  | 1,47 |
| 517 | Gmax | Combination | -190,58 | -952,90 | -0,08 | -0,01 |  | -2,28 |
| 517 | Gmax | Combination | -75,61 | -929,90 | 0,03 | 3,43 |  | -2,26 |
| 517 | Gmax | Combination | 110,42 | 0,25 | 0,18 | 3,35 |  | -2,02 |
| 517 | Gmax | Combination | -4,55 | -22,75 | 0,04 | 0,01 |  | -2,04 |
| 518 | Gmax | Combination | -4,55 | -22,75 | 0,04 | 0,01 |  | -1,79 |
| 518 | Gmax | Combination | -110,25 | -43,89 | 0,19 | 3,35 |  | -1,81 |
| 518 | Gmax | Combination | 75,37 | 884,20 | 0,02 | 3,43 |  | -1,57 |
| 518 | Gmax | Combination | 181,07 | 905,34 | -0,07 | -0,01 |  | -1,55 |
| 519 | Gmax | Combination | -32,24 | -713,05 | 0,03 | 3,42 |  | -2,18 |
| 519 | Gmax | Combination | -90,12 | -724,63 | -0,01 | 5,50 |  | -2,13 |
| 519 | Gmax | Combination | 52,96 | -9,21 | 0,27 | 5,39 |  | -1,96 |
| 519 | Gmax | Combination | 110,85 | 2,37 | 0,18 | 3,36 |  | -2,02 |
| 520 | Gmax | Combination | -109,82 | -41,76 | 0,19 | 3,36 |  | -1,81 |
| 520 | Gmax | Combination | -54,19 | -30,64 | 0,23 | 5,38 |  | -1,86 |
| 520 | Gmax | Combination | 89,18 | 686,20 | 0,05 | 5,50 |  | -1,70 |
| 520 | Gmax | Combination | 33,54 | 675,07 | 0,01 | 3,42 |  | -1,65 |
| 521 | Gmax | Combination | -43,41 | -491,10 | -0,01 | 5,49 |  | -2,00 |
| 521 | Gmax | Combination | -54,50 | -493,32 | 0,08 | 6,24 |  | -1,93 |
| 521 | Gmax | Combination | 42,45 | -8,59 | 0,31 | 6,08 |  | -1,90 |
| 521 | Gmax | Combination | 53,53 | -6,37 | 0,27 | 5,40 |  | -1,97 |
| 522 | Gmax | Combination | -53,62 | -27,80 | 0,24 | 5,39 |  | -1,87 |
| 522 | Gmax | Combination | -35,65 | -24,21 | 0,41 | 6,10 |  | -1,94 |
| 522 | Gmax | Combination | 61,80 | 463,05 | -0,18 | 6,18 |  | -1,87 |
| 522 | Gmax | Combination | 43,83 | 459,45 | 0,05 | 5,49 |  | -1,80 |
| 523 | Gmax | Combination | -6,75 | -254,61 | 0,07 | 6,18 |  | -1,81 |
| 523 | Gmax | Combination | -51,51 | -263,56 | -0,25 | 6,22 |  | -1,56 |
| 523 | Gmax | Combination | -3,00 | -20,97 | 0,58 | 5,25 |  | -1,58 |
| 523 | Gmax | Combination | 41,76 | -12,02 | 0,32 | 6,12 |  | -1,83 |
| 524 | Gmax | Combination | -36,34 | -27,64 | 0,42 | 6,14 |  | -1,82 |
| 524 | Gmax | Combination | -19,91 | -24,35 | 0,39 | 5,21 |  | -1,87 |
| 524 | Gmax | Combination | 35,39 | 252,15 | 0,85 | 5,41 |  | -2,16 |
| 524 | Gmax | Combination | 18,96 | 248,86 | -0,18 | 6,16 |  | -2,11 |
| 525 | Gmax | Combination | -14,95 | -80,76 | -0,25 | 6,19 |  | -0,82 |
| 525 | Gmax | Combination | -25,21 | -82,81 | 1,17 | 7,97 |  | 0,02 |
| 525 | Gmax | Combination | -2,67 | 29,90 | 1,69 | 5,15 |  | -0,45 |
| 525 | Gmax | Combination | 7,59 | 31,96 | 0,54 | 5,03 |  | -1,30 |
| 526 | Gmax | Combination | -9,33 | 28,57 | 0,34 | 4,99 |  | -2,02 |
| 526 | Gmax | Combination | -49,10 | 20,62 | 1,85 | 5,18 |  | -0,55 |
| 526 | Gmax | Combination | -56,30 | -15,41 | -3,70 | -4,08 |  | -0,29 |
| 526 | Gmax | Combination | -16,53 | -7,46 | 0,95 | 5,89 |  | -1,77 |

## VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES NO SOLO

A tabela a seguir apresenta as reações das placas no solo.

Tabela 4.2 – Reações no solo.

| Joint | OutputCase | CaseType |  |  | F1 | F2 | F3 | M1 |  | M2 |  |  | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text |  |  | KN | KN | KN | KN-m |  | KN-m |  |  | KN-m |
| 1 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 72,03 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 46,50 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 21,60 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 33,74 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 4,24 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 9,15 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 17,32 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 36,61 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 24,25 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 11,24 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 11,95 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,81 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 69,41 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 32,72 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 66,97 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 31,67 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 64,73 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 30,59 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 62,68 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 29,45 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 60,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 28,27 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 59,07 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 27,06 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 35,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,05 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,91 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 3,10 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 24,19 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,63 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,97 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 11,15 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,85 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 35 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,54 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 36 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 37 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,53 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 38 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 8,97 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 39 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 4,25 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 40 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 4,27 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 41 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 9,08 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 43 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 3,61 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 44 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,98 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 45 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 8,11 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 46 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 15,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 47 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,52 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 48 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 11,20 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 49 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,29 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 50 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,67 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 51 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,03 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 52 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 3,49 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 53 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,44 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 54 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 4,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 55 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 56 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 3,04 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 57 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 2,35 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 58 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 41,16 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 59 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 26,22 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 60 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,15 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 61 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,64 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 62 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 19,61 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 63 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,15 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 64 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 40,11 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 65 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 39,06 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 66 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 37,97 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 67 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 36,85 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 68 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 35,71 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 69 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 34,54 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 70 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 20,72 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 71 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 4,01 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 72 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,28 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 73 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 8,67 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 74 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 9,77 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 75 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 4,72 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 76 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,54 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 77 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 4,09 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 78 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 4,81 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 79 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 8,87 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 80 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 8,28 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 81 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,91 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 82 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,64 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 83 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 3,96 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |

A tensão no solo será determinada pela equação;

σsolo=Pconcreto+Pagua+SCA

Conforme somatório da coluna F3 que são as reações em z e equivale ao somatório do numerador da equação, temos 1609,45 kN. A área do apoio no solo é de 21,92 m². Temos uma tensão no solo de;

σ=1609,4521,92=73,42kNm2=0,73kgfcm2≤1,20kgfcm2(ok)

Logo a fundação não poderá ser do tipo direta.

## RESULTADOS LAJEs E PAREDES

As figuras 4.4 a 4.7 apresentam os momentos fletores nas lajes e paredes.

Figura 4.4 – Momento na direção X na laje de fundo.

Figura 4.5 – Momento na direção Y na laje de fundo.

Figura 4.6 – Momento na direção X nas paredes e lajes superiores.

Figura 4.7 – Momento na direção Y nas paredes e lajes superiores.

## ARMAÇÃO LAJEs DE FUNDO

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes de fundo são:

Laje h=25cm →Mx=4,92 kNmMy=20,86 kNm

A figura a seguir apresenta o resultado do dimensionamento

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 5,75 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 7,80 cm²/m.

- Direção y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 5,75 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 7,80 cm²/m.

## ARMAÇÃO LAJEs SUPERIOR DO CANAL

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes superiores são:

Laje h=15cm →Mx=0,50 kNm   My=1,11 kNm

As figuras a seguir apresenta o resultados do dimensionamento

- Direção x/y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 2,45 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø8.0 c/15 que equivale a 6,66 cm²/m.

## ARMAÇÃO LAJEs SUPERIOR DO CAIXA DE AREIA

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes superiores da caixa de areia são:

Laje h=15cm →Mx=6,74 kNm   My=16,81 kNm

As figuras a seguir apresenta o resultados do dimensionamento

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 2,45 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø8.0 c/15 que equivale a 6,66 cm²/m.

- Direção y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 6,695 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 7,80 cm²/m.

## ARMAÇÃO DAS PAREDES

Conforme modelagem os esforços máximos nas paredes são:

Paredes e=25cm →Mx=20,97 kNm         My=21,47kNm          Engaste=39,67 kNm

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 5,75 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 7,80 cm²/m.

- Direção y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 5,75 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 7,80 cm²/m.

- Engaste

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 7,03 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 7,80 cm²/m.

.

RELAÇÃO DE DESENHOS

RELAÇÃO DE DESENHOS – VOLUME 1 – TOMO A

| ITEM | Nº ENGESOLO | Nº CESAN | TÍTULO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | SA_PR064_15_DE_11_074 _001_A |  | PROJETO ESTRUTURAL – SAA VILA VALERIO – CASA DE BOMBAS E POÇO DE SUCÇÃO - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 01/07 |
| 02 | SA_PR064_15_DE_11_074 _002_A |  | PROJETO ESTRUTURAL – SAA VILA VALERIO – CASA DE BOMBAS E POÇO DE SUCÇÃO - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 02/07 |
| 03 | SA_PR064_15_DE_11_074 _003_A |  | PROJETO ESTRUTURAL – SAA VILA VALERIO – CASA DE BOMBAS E POÇO DE SUCÇÃO - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 03/07 |
| 04 | SA_PR064_15_DE_11_074 _004_A |  | PROJETO ESTRUTURAL – SAA VILA VALERIO – CASA DE BOMBAS E POÇO DE SUCÇÃO - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 04/07 |
| 05 | SA_PR064_15_DE_11_074 _005_A |  | PROJETO ESTRUTURAL – SAA VILA VALERIO – CASA DE BOMBAS E POÇO DE SUCÇÃO - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 05/07 |
| 06 | SA_PR064_15_DE_11_074 _006_A |  | PROJETO ESTRUTURAL – SAA VILA VALERIO – CASA DE BOMBAS E POÇO DE SUCÇÃO - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 06/07 |
| 07 | SA_PR064_15_DE_11_074 _007_A |  | PROJETO ESTRUTURAL – SAA VILA VALERIO – CASA DE BOMBAS E POÇO DE SUCÇÃO - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 07/07 |
| 08 | SA_PR064_15_DE_11_074 _008_A |  | PROJETO ESTRUTURAL – SAA VILA VALERIO – CAIXA DE AREIA E CAPTAÇÃO - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 01/06 |
| 09 | SA_PR064_15_DE_11_074 _009_A |  | PROJETO ESTRUTURAL – SAA VILA VALERIO – CAIXA DE AREIA E CAPTAÇÃO - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 02/06 |
| 10 | SA_PR064_15_DE_11_074 _010_A |  | PROJETO ESTRUTURAL – SAA VILA VALERIO – CAIXA DE AREIA E CAPTAÇÃO - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 03/06 |
| 11 | SA_PR064_15_DE_11_074 _011_A |  | PROJETO ESTRUTURAL – SAA VILA VALERIO – CAIXA DE AREIA E CAPTAÇÃO - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 04/06 |
| 12 | SA_PR064_15_DE_11_074 _012_A |  | PROJETO ESTRUTURAL – SAA VILA VALERIO – CAIXA DE AREIA E CAPTAÇÃO - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 05/06 |
| 13 | SA_PR064_15_DE_11_074 _013_A |  | PROJETO ESTRUTURAL – SAA VILA VALERIO – CAIXA DE AREIA E CAPTAÇÃO - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 06/06 |
| 14 | SA_PR064_15_DE_11_074 _014_A |  | PROJETO ESTRUTURAL – SAA VILA VALERIO – ESCADAS E RAMPAS - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 01/02 |
| 15 | SA_PR064_15_DE_11_074 _015_A |  | PROJETO ESTRUTURAL – SAA VILA VALERIO – ESCADAS E RAMPAS - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 02/02 |
| 16 | SA_PR064_15_DE_11_074 _016_A |  | PROJETO ESTRUTURAL – SAA VILA VALERIO – CAIXA DA ADUTORA - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 01/02 |
| 17 | SA_PR064_15_DE_11_074 _017_A |  | PROJETO ESTRUTURAL – SAA VILA VALERIO – CAIXA DA ADUTORA - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 02/02 |