SANEAMENTO BÁSICO NO ESPÍRITO SANTO

EMPREENDIMENTO (OBJETO): SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA VALÉRIO (SAA VILA VALÉRIO)

MUNICÍPIO: VILA VALÉRIO – ES

LOCALIDADE: SEDE

1)	POPULAÇÃO BENEFICIADA

Início de plano (2017) – 5.320 habitantes.

Fim de Plano (2042) – 9.371 habitantes.

2)	BAIRROS CONTEMPLADOS

Os bairros contemplados são os da sede de Vila Valério: Santa Rita, Boa Vista, Centro, São Rafael, Nossa Senhora da Penha e Vila Nova.

3)	ESCOPO DO PROJETO

O Sistema de Abastecimento de Água de Vila Valério contemplará toda a sede do município, entretanto as unidades contempladas no financiamento do Banco do Nordeste (BNB) são:

- Captação;

- Adutora de Água Bruta (AAB).

Escopo Resumido

| DESCRIÇÃO | UN | QUANT. |
| --- | --- | --- |
| Captação | UN | 1 |
| Adutora de Água Bruta – DN 300 mm | M | 10.573,58 |

Detalhamento das unidades

CAPTAÇÃO

A captação de água bruta de Vila Valério será no Rio São José. A tomada de água contará com um canal com um sistema de retenção de sólidos em suspensão (grades e telas). Após passar por este canal, a água será encaminhada à caixa de areia.

O sistema contará com uma Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB), com poço do tipo seco, ou seja, o poço de sucção encontra-se separado da casa de bombas, com o nível d’água abaixo da bomba (bomba não-afogada), do tipo horizontal. A EEAB proposta para o SAA contará com duas bombas, uma em funcionamento e outra como reserva.

Dados da bomba:

| Vazão | 45 | l/s |
| --- | --- | --- |
| Altura Manométrica | 109,60 | m |
| Potência | 89,60 | CV |
| Rendimento | 73 | % |
| Tubulação de Sucção | DN 350 | mm |
| Tubulação de Recalque | DN 300 | mm |

ADUTORA DE ÁGUA BRUTA

A captação no Córrego Valério é crítica, tanto em quantidade quanto em qualidade de água bruta para abastecimento. Atualmente, nos meses do ano que a seca prejudica a disponibilidade hídrica no Córrego Valério, o sistema de captação no Rio São José é utilizado para suprir a demanda. Assim, definiu-se que a captação será transferida para o Rio São José, o que o permite atender amplamente a demanda de final de plano de 45,0 L/s.

As melhorias a serem implantadas são:

- Implantação de novo sistema de gradeamento e caixa de areia para atender a vazão de final de plano;

- Reforma e ampliação da casa de bombas para modernização das instalações;

- Substituição dos conjuntos motor-bombas para atender a vazão de final de plano;

- Ampliação da capacidade da adutora para atender a vazão de final de plano e modificação do trajeto da parte final de seu caminhamento para direcioná-la para a área da ETA (atualmente o caminhamento da adutora de água bruta do Rio São José vai para a barragem de captação do Córrego Valério).

- Adutora de 10.573,58 m, DN 300 mm..

4)	PLANTA GERAL

Figura 1 – Vista geral do município de Vila Valério. Fonte: Geobases.

5)	FLUXOGRAMA DO SISTEMA