## FD-750kVA-EEAT SANTA MARIA
LO | [5 empty] | FOLHA DE DADOS |  |  |  | SUBESTAÇÃO SANTA MARIA
SUBESTAÇÃO DE SANTA MARIA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA DE SANTA MARIA TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA IMERSO EM ÓLEO MINERAL ISOLANTE 750kVA 34,5kV/440KV Dyn1 | [9 empty] | Nº CESAN | [6 empty] | PÁGINA
FD-ODEN-TR-2023-002
[10 empty] | Nº PROPONENTE | [6 empty] | REV.
0
TE: TIPO EMISSÃO |  |  |  | A - REQUISITO DO USUÁRIO |  |  | B - PARA PROPOSTA COMERCIAL | [5 empty] | E - PARA APROVAÇÃO DE FABRICAÇÃO
D - CONFORME CONSTRUÍDO
Rev. |  | TE |  | Descrição | [5 empty] | Por |  | Ver. |  | Apr. |  | Data
0 |  | A |  | TRANSFORMAR 750KVA 34,5kV/440kV - EEAT SANTA MARIA | [5 empty] | Rafael C. | [5 empty] | 2023-05-08
Instruções de Preenchimento pelo Fornecedor
I - O Fornecedor deve preencher a coluna no lado esquerdo do campo “Proposto” com uma das opções a seguir: "A" (atende) ou "D" (desvio).
II - Os itens assinalados como "D", assim como os esclarecimentos a estes pertinentes, devem obrigatoriamente ser informados pelo Fornecedor através da "Lista de Desvios", conforme modelo da Especificaçã Técnica. Para a apresentação de informações adicionais às contidas nesta Folha de Dados, o Fornecedor deve proceder da mesma forma.
III - As Notas Explicativas ao final da Folha de Dados são de preenchimento exclusivo do Emitente e não devem ser preenchidas pelo Fornecedor.
Fornecedor: | [7 empty] | Proposta:
Código do Material: |  |  |  |  | 1160200067 |  |  | Quantidade: |  |  | 1
Item |  | Descrição | [5 empty] | Un. | Especificado | [5 empty] | Proposto
Identificação
1 |  | Fabricante | [5 empty] | - | Informar
2 |  | Modelo | [5 empty] | - | Informar
3 |  | Norma principal | [5 empty] | - | ABNT NBR 5356
Condições Ambientais
4 |  | Clima | [5 empty] | - | Tropical Quente Úmido
5 |  | Temperatura máxima ambiente | [5 empty] | ºC | 40ºC
6 |  | Temp. médio a qualquer periodo 24h | [5 empty] | ºC | 30ºC
7 |  | Altitude (<1000m / >1000m) | [5 empty] | m | ≤ 1000m
8 |  | Velocidade máxima do vento | [5 empty] | km/h | 30
9 |  | Velocidade média do vento | [5 empty] | km/h | 17.5
10 |  | Umidade relativa | [5 empty] | % | 30%-100%
11 |  | Grau de poluição atmosférica | [5 empty] | - | III (fortemente poluído)
12 |  | Radiação solar média (kWh/m²/dia) | [5 empty] | - | 5.5
Características Elétricas
13 |  | Potência nominal | [5 empty] | KVA | 750
14 |  | Número de fases | [5 empty] | - | 3
15 |  | Frequência | [5 empty] | Hz | 60
16 |  | Relação de transfomação principal (entre fases) | [5 empty] | V | 34500 / 440
17 |  | Grupo de ligação | [5 empty] | - | Dyn1
18 |  | Impedância a 75ºC, às tensões nominais | [5 empty] | % | 6
19 |  | Corrente de excitação a 75°C | [5 empty] | % | 1.5
20 |  | Perdas em vazio a 75ºC | [5 empty] | W | 1545
21 |  | Perdas totais a 75°C | [5 empty] | W | 10265
Classe térmica e elevação da temperatura
22 |  | Classe de temperatura material isolante | [5 empty] | - | E (120ºC)
23 |  | Elevação de temperatura média dos enrolamentos | [5 empty] | °C | 55
24 |  | Elevação de temperaturado ponto mais quente do enrolamentos | [5 empty] | °C | 65
25 |  | Elevação de temperatura no topo do óleo | [5 empty] | °C | 55
26 |  | Elevação de temperatura das partes metálicas em contato com a isolação | [5 empty] | °C | 65
|  | Níveis de isolamento dos enrolamentos | Níevel de isolamento do transfomradro
Enrolamento primário (H1 - H2 - H3)
27 |  | Tensão nominal (eficaz) | [5 empty] | V | 34500
28 |  | Ligação | [5 empty] | - | Delta
29 |  | Derivações | [5 empty] | V | 34500 ±2,5%
30 |  | Derivação principal | [5 empty] | V | 34500
|  | Enrolamento secundário (X1 - X2 - X3 - X0) | [5 empty] | -
31 |  | Tensão nominal | [5 empty] | V | 440
32 |  | Ligação | [5 empty] | V | Estrela com neutro acessível
33 |  | Derivações | [5 empty] | - | -
34 |  | Tipo de aterramento do neutro (solidamente aterrada / aterrado por resistência de baixo valor) | [5 empty] | - | solidamente aterrado
Tensão máxima dos enrolamentos
35 |  | Primário (eficaz) | [5 empty] | V | 36200
36 |  | Secundário (eficaz) | [5 empty] | V | 1200
37 |  | Terminal de neutro (eficaz) | [5 empty] | V | 1200
|  | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico | [5 empty] | -
38 |  | Primário (crista) | [5 empty] | kV | 200
39 |  | Secundário (crista) | [5 empty] | kV | 30
40 |  | Terminal de neutro (crista) | [5 empty] | kV | 30
|  | Tensão suportável nominal a frequência industrial ou tensão induzida de curta duração | [5 empty] | -
41 |  | Primário (eficaz) | [5 empty] | kV | 70
42 |  | Secundário (eficaz) | [5 empty] | kV | 10
43 |  | Terminal de neutro (eficaz) | [5 empty] | kV | 10
Características Especiais
44 |  | Fator k (IEEE C57.110) | [5 empty] | - | 6
Rendimento e Regulação de tensão
Rendimento a 75°C, F.P. 0,8
45 |  | 25% da carga nominal | [5 empty] | % | informar
46 |  | 50% da carga nominal | [5 empty] | % | informar
47 |  | 75% da carga nominal | [5 empty] | % | informar
48 |  | 100% da carga nominal | [5 empty] | % | informar
|  | Rendimento a 75°C, F.P. 1,0 | [6 empty] | informar
49 |  | 25% da carga nominal | [5 empty] | % | informar
50 |  | 50% da carga nominal | [5 empty] | % | informar
51 |  | 75% da carga nominal | [5 empty] | % | informar
52 |  | 100% da carga nominal | [5 empty] | % | informar
|  | Regulação | [6 empty] | informar
53 |  | Fator de potência 0,8 | [5 empty] | - | informar
54 |  | Fator de potência 0,9 | [5 empty] | - | Informar
55 |  | Fator de potência 1,0 | [5 empty] | - | Informar
Características Construtivas
56 |  | Tipo construtivo | [5 empty] | - | Imerso em óleo isolante
57 |  | Tipo de óleo | [5 empty] | - | Base Naftênica tipo "A"
58 |  | Volume de óleo | [5 empty] | L | Informar
59 |  | Sistema de preservação do óleo | [5 empty] | - | Com conservador e membrana/bolsa
60 |  | Material do enrolamento primário (cobre/ alumínio) | [5 empty] | - | Informar
61 |  | Material do enrolamento secundário (cobre/ alumínio) | [5 empty] | - | Informar
62 |  | Classificação do método de resfriamento | [5 empty] | - | ONAN
63 |  | Ventilação forçada (sim/não) | Cinza Munsell N6.5 |  |  |  |  | - | não
64 |  | Previsão ventilação forçada (sim/não) | Cinza Munsell N6.5 | [5 empty] | sim
Dimensões máximas (com todos acessórios montados)
65 |  | Comprimento | [5 empty] | mm | Informar
66 |  | Altura | [5 empty] | mm | Informar
67 |  | Largura | [5 empty] | mm | Informar
68 |  | Peso líquido (sem óleo) | [5 empty] | kg | Informar
69 |  | Peso total preenchido com óleo | [5 empty] | kg | Informar
70 |  | Desenho orientativo (n° do fabricante) | [5 empty] | - | Informar
71 |  | Distância entre centros das rodas/trilhos | [5 empty] | mm | 615 x 615
72 |  | Tipo e dimensões dos trilhos da fundção existentes | [5 empty] | - | perfil "U", 4”x1.5/8”x1/4"
Características das buchas
Primário
73 | 73 | Marca | Cla |  |  |  |  | - | Informar
74 |  | Modelo | [5 empty] | - | Informar
75 |  | Classe de tensão | Cla |  |  |  |  | kV | 36.2
76 | 74 | Corrente nominal mínima | [5 empty] | A | 630
77 | 75 | Tensão de impulso onda plena | [5 empty] | kV | 200
78 |  | Distância mínima de arco | [5 empty] | mm | 330
79 |  | Distância mínima de escoamento | [5 empty] | mm | 905
80 | 76 | Carga de flexão | [5 empty] | N | 1000
81 | 77 | Posição de instalação (no topo / na lateral) | [5 empty] | - | no topo
82 |  | Sistema de fixação (interno / externo) | [5 empty] | - | externo
83 |  | Tipo de terminal | [5 empty] | - | grampo ohal
84 | 78 | Tipo do condutor da instalação | [5 empty] | - | Cabo cobre nú, classe 2
85 | 79 | Secção nominal | [5 empty] | - | 70-95mm²
86 |  | Desenho orientativo (n° do fabricante) | [5 empty] | - | informar
Secundária
87 |  | Marca | Cla |  |  |  |  | - | informar
88 |  | Modelo | [5 empty] | - | informar
89 |  | Classe de tensão | Cla |  |  |  |  | kV | 1.2
90 |  | Corrente nominal mínima | [5 empty] | A | 1600
91 |  | Tensão de impulso onda plena | [5 empty] | kV | 30
92 |  | Distância mínima de arco | [5 empty] | mm | 90
93 |  | Distância mínima de escoamento | [5 empty] | mm | 100
94 |  | Posição de instalação (no topo / na lateral) | [5 empty] | - | no topo
95 |  | Carga de flexão | [5 empty] | N | 2000
96 |  | Posição do terminal neutro visto do lado do enrolamento secundário (a esquerda / a direita) | [5 empty] | - | a direita
97 |  | Sistema de fixação (interno / externo) | [5 empty] | - | informar
98 |  | Tipo de terminal | [5 empty] | - | Bandeira NEMA 4 furos
99 |  | Tipo do condutor da instalação | [5 empty] | - | cabos
100 |  | Secção nominal | [5 empty] | - | -
101 |  | Desenho orientativo (n° do fabricante) | [5 empty] | - | informar
Acessórios
102 |  | Meios de aterramento do tanque (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
103 |  | Secção nominal do condutor de aterramento | [5 empty] | mm2 | 50-95
104 |  | Tanque de expansão de óleo (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
105 |  | Indicador magnéticos de nível do óleo do conservador com contatos (sim/não) | [5 empty] | - | sim
106 |  | Indicador de temperatura do óleo 4 ponteiros e dois contatos (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
107 |  | Provisão para instalação de termômetro para óleo (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
108 |  | Abertura para inspeção na tampa (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
109 |  | Poços termométricos para termoressistência (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
110 |  | Válvula de alívio de pressão c/ contatos (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
111 |  | Relé detector de gás tipo Buchholz (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
112 |  | Membrana/bolsa preservação do óleo (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
113 |  | Secador de ar a sílica gel (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
114 |  | Sensor e relé detecção de ruptura da membran/bolsa (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
115 |  | Painel com blocos de terminais para ligação dos cabos de controle (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
116 |  | Relé de bloqueio (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
117 |  | Válvula de drenagem de líquido isolante (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
118 |  | Meios de ligação para filtro prensa (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
119 |  | Tipo de radiadores (fixos/ removíveis) | [5 empty] | - | fixos
120 |  | Meios de suspensão do transformador montado, da tampa, da parte ativa, do conservador e radiadores (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
121 |  | Meios de locomoção (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
122 |  | Rodas bidirecionais (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
123 |  | Base com olhais de arraste (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
124 |  | Apoio para macacos (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
125 |  | Comutador de derivação externo sem tensão | [5 empty] | - | sim
Monitor Digital de Temperatura do topo do óleo e do enrolamento
126 |  | Monitor digital de temperatura (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
127 |  | Fabricante | [5 empty] | - | informar
128 |  | Modelo | [5 empty] | - | informar
Transformadores de corrente para imagem térmica
129 |  | TC de bucha para imagem térmcia (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
130 |  | Relação | [5 empty] | - | informar
131 |  | Exatidão | [5 empty] | - | informar
Placas de identificação
132 |  | Placa de características com dados especificados na NBR 5356 em inox (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
133 |  | Placa de esquemas elétricos incluse de acessórios em inox (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
Inspeção e testes
Ensaios de rotina, para efeito desta especificação (deverão ser executados em todas as unidades)
134 |  | Inspeção visual geral (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
135 |  | Resistência elétrica dos enrolamentos (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
136 |  | Resistência do isolamento (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
137 |  | Relação de Tensões (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
138 |  | Polaridade, deslocamento angular e sequência de fases (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
139 |  | Perdas em vazio e corrente de excitação (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
140 |  | Perdas em cargas e impedância de curto-circuito (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
141 |  | Verificação do funcionamento dos acessórios (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
142 |  | Tensão suportável à frequência industrial (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
143 |  | Tensão induzida de curta duração (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
144 |  | Medição do fator de potência do isolamento (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
145 |  | Medição da resposta em frequência e impedância terminal (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
146 |  | Verificação do esquema de pintura das partes interna e externa (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
147 |  | Estanqueidade e resistência a pressão (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
148 |  | Análise cromatográfica dos gases dissolvidos no óleo isolante (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
149 |  | Ensaio físico-química de óleo isolante (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
Ensaios de tipo (deverão ser executado em uma unidade)
150 |  | Elevação de temperatura (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
151 |  | Suportabilidade a curto-circuito | [5 empty] | - | Apresentar memorial de cálculo
152 |  | Ensaios dielétricos de tipo tensão suportável de impulso atmosférico (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
153 |  | Medição impedância seqüência zero (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
154 |  | Determinação do ruído audível (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
Ensaios de recebimento (deverão ser executados em todas as unidades)
155 |  | Resistência elétrica dos enrolamentos (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
156 |  | Resistência do isolamento (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
157 |  | Relação de Tensões (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
158 |  | Medição do fator de potência do isolamento (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
159 |  | Medição da resposta em frequência e impedância terminal (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
160 |  | Verificação do resgitrador de impacto e vibração (sim/ não) | [5 empty] | - | sim
Nota: Os campos que indicam "informar" deverão ser preenchidos pelo fabricante
________(local)____________, _(dia)__/_(mês)___/ _(ano)____
____________________________________________
Nome e Assintatura do Proponente